附录B  重要信息及数据核查记录（冶金工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据资料进行核查，并作为复查报告的附件之一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般冶金工程常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表B中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  土建工程有关数据（冶金工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 桩基 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 不同的桩基类型、桩径、采用不同方法检测桩身完整性时，应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 2 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】应说明主厂房、主工艺设备基础、主电气室的每个观测点的相应数据。 |
| 3 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 4 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 6 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 7 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 8 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 9 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 10 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 11 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 12 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 13 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按一级、二级焊缝质量等级分别填写。 |
| 14 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： | 【要求】应将厂房主体结构、工艺钢结构不同部位，按高强螺栓不同规格填写。 |
| 15 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： | 【要求】同上。 |
| 16 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： | 【要求】当采用不同焊接方式时，应分别列出。 |
| 17 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 18 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 19 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度 μm 中间漆： ，厚度 μm 面漆： ，厚度 μm 实测值： 底漆： ，厚度 μm 中间漆： ，厚度 μm 面漆： ，厚度 μm | 【要求】应将厂房主体结构、工艺钢结构不同设计要求，分别填写。 |
| 20 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度 mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： | 【要求】应将厂房主体结构、工艺钢结构不同部位、不同设计要求，分别填写。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  机械、管道工程有关数据（冶金工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 起重设备 | 静载试验载荷： 动载试验载荷： 结论： | 【要求】主要设备名称进行填录。 |
| 2 | 起重设备 试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 工业/工艺 管道焊接 | 管道材质： 管道规格： 管道焊接质量检验方法： 管道焊接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 复查专家意见： | 【要求】应按工业管道、工艺管道（除液压）不同介质种类分别列出。 |
| 4 | 工业/工艺 管道系统 强度试验 | 设计压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】应按工业管道、工艺管道（除液压）不同介质种类分别列出。 |
| 5 | 工业/工艺 管道系统 严密性试验 | 设计压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 结论： | 【要求】同上。 |
| 6 | 液压 管道焊接 | 管道材质： 管道规格： 管道焊接质量检验方法： 管道焊接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 结论： | 【要求】应按不同液压系统分别列出。 |
| 7 | 液压系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 8 | 液压系统 严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 结论： | 【要求】应按不同液压系统分别列出。 |
| 9 | 消防给水与消火栓系统 | 建筑占地面积： m2 室外消火栓的设置间距： m 室外消火栓与建（构）筑物外墙的距离： m 给水引入管设置倒流防止器： 是 否 倒流防止器前增设消火栓： 是 否 结论： 室外消火栓直接用于灭火： 是 否 室外消防给水设计流量 ： L/s 消防给水系统压力： MPa 结论： | 【要求】主工艺厂房、主电气室、生产综合办公楼逐一列出。 |
| 10 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 11 | 自动喷水灭火系统洒水喷头 | 喷头安装位置要求： 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求 是 否 喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物 是 否 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头，应采取防止喷头堵塞的措施 是 否 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa 是 否 结论： | 【要求】安装该系统的主电气室、生产综合办公楼逐一列出。 |
| 12 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】安装该系统的主电气室、生产综合办公楼逐一列出。 |
| 13 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】同上。 |
| 14 | 自动喷水灭火系统 严密性试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】同上。 |
| 15 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 16 | 闭式喷头压力试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 17 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统说明。 |
| 18 | 灭火器 | 灭火器安装要求： 应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影响人员安全疏散 是 否 当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置指示灭火器位置的醒目标志 是 否 结论： | 【要求】主电气室、生产综合办公楼应逐一列出。 |
| 19 | 锅炉水压试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 20 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 21 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 22 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 23 | 设备本体配管压力试验 | 设计压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 24 | 设备本体配管 严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按工业管道、工艺管道不同介质种类分别列出。 |
| 25 | 主工艺设备（装置）调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】应按主要工艺设备名称进行填录，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 26 | 工艺设备联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： | 【要求】应按主工艺设备名称进行填录。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  电气仪表安装工程有关数据（冶金工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 电力变压器 | 变压器数量： 能效水平： 结论： | 【要求】变配电系统变压器逐一填写。 |
| 2 | 变配电设备 | 变配电设备数量： 台 安装验收结果： 结论： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 3 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 4 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】主要工艺设备驱动装置应分别列出。 |
| 5 | 高压电缆 耐压试验 | 系统及规格： 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： | 【要求】应按不同工艺设备系统分别列明。 |
| 6 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： | 【要求】同上。 |
| 7 | 驱动马达 单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】应按主要工艺设备名称进行填录。 |
| 8 | 仪表系统调试 | 系统功能： 试验情况： 结论： | 【要求】应按主工艺设备、不同仪表系统进行填写。 |
| 9 | 竖井、管线防火和防火封堵 | 防火封堵部位： 防火封堵技术措施及材料： 防火封堵数量： 结论： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 10 | 供配电设计电气照明系统 | 照明灯具数量： 供电类型及电压等级： 灯具安装高度： 剩余电流动作保护电器类型： 保护电器运行情况： 结论： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 11 | 供配电设计低压电击防护 | 电源插座回路额定电流： 室内移动电气设备额定电流： 人员可触及的室外电气设备额定电流： 上述部位采用剩余电流动作保护电器： 是 否 结论： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 12 | 防雷与接地设计 | 利用建筑物基础作为接地装置： 是 否 外接导体材质： 接地电阻实测值： Ω 结论： | 【要求】变配电室、主电气室逐一填写。 |
| 13 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警类型： 报警设备通信兼容性： 火灾报警区域划分： 总线短路隔离器： 是 否 每只总线短路隔离器的按钮或模块等设备总数： 手动报警按钮设置情况： 电气火灾监控系统组成情况： 火灾自动报警系统电压种类及布线： 火灾自动报警系统供电/控制线缆规格及材质： 控制与显示类设备的主电源连接方式： | 【要求】变配电室、主电气室应逐一填写。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |