附录B  重要信息及数据核查记录（有色工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行核查，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般有色工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  地基、主体、屋面工程有关数据（有色工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375—2016 4.1.2 地基与基础工程性能检测评价方法应符合本标准第3.3.1条和下列规定： 2 桩身质量检验 1）检查标准：桩身质量检验一次检测结果为90%及其以上达到I类桩，其余达到II类桩时应为一档，取100%的分值；一次检测结果为80%及其以上，但不足90%达到Ⅰ类桩，其余达到Ⅱ类桩时应为二档，取70%的分值。 |
| 2 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 3 | 大型设备基 础沉降观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】GB 51084- 2015《有色金属工程设备基础技术规范》第3.1.12重要的或对沉降有严格要求的设备，应要求在设备基础上设置永久沉降观测点，并应提出在基础施工、机器安装及正常运转过程中定期观测的要求，同时应做好记录。 |
| 4 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 7 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm |  |
| 8 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 9 | 地下防水 材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 10 | 强夯施工 记录 | 设计夯击数： 记录夯击数： 设计承载力： 测试承载力： 变形指标设计值： 测试变形指标： |  |
| 11 | 砂石地基施工记录 | 设计配合比： 分层厚度： 设计压实系数： 实测压实系数： |  |
| 12 | 防腐材料 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： | 【要求】当采用多种材料时，应分别列出。 |
| 13 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 14 | 基础及主体 结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 15 | 基础及主体 结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 16 | 基础及主体 结构混凝土 同条件试块 | C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 17 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的 接头形式应删除。 |
| 18 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 19 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法及检测等级： 内部缺陷探伤评级：Ⅰ级 m（条），占检测的 % Ⅱ级 m（条），占检测的 % III级 m（条），占检测的 % Ⅳ级 m（条），占检测的 % 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 20 | 钢结构高强螺栓现场 复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格及数量： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出 厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现 场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 21 | 高强螺栓连 接施工终拧 扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 22 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 23 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 24 | 金属屋面系统抗风揭 性能检测 | 试验方法： 结论： | 【要求】《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020第12.6.2对于下列情况之一，金属屋面系统应按本标准附录C的规定进行抗风揭性能检测，检测结果应满足设计要求： 1 建筑结构安全等级为一级的金属屋面； 2 防水等级Ⅰ、Ⅱ级的大型公共建（构）筑物金属屋面； 3 采用新材料、新板型或新构造的金属屋面； 4 设计文件提出检测要求的金属屋面。 |
| 25 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 结论： |  |
| 26 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 27 | 监理资料 | 是否齐全： 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改： 是 否 工程质量是否因质量问题造成重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  给排水、暖通、消防工程有关数据（有色工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 GB55020-2021建筑给水排水与节水通用规范8.3.2. GB55036-2022消防设施通用规范2.0.6。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 水水质检测 | 检测机构： 检测结论： | 【要求】GB55020-2021 建筑给水排水与节水通用规范8.3.7。 |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。GB55036-2022消防设施通用规范2.0.7。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。GB55036-2022消防设施通用规范2.0.6。 |
| 6 | 喷水灭火 系统冲洗 | 设计流速、流量： m/s， L/s 实际冲洗时的流速、流量： m/s， L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 组 代表批量： 结论： |  |
| 10 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 GB55020-2021建筑给水排水与节水通用规范8.3.1.GB55036-2022消防设施通用规范2.0.7。 |
| 11 | 锅炉水压 试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 安全阀、减压阀定压 | 安全阀整定压力调整和密封试验记录（报告） 结论： 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀、减压阀定压调试记录或报告。 |
| 13 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 14 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 15 | 热交换器压力试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 16 | 空调冷热水分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 17 | 空调冷热水系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 18 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 19 | 空调系统机组试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 20 | 空调系统试运行与调试 | 试验情况： | 【要求】空调系统试运行与调试。 |
| 21 | 系统无生产负荷联合试运转 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 是 否 结论： |  |
| 22 | 防排烟系统联合试运转 | 风量、风压是否均符合设计要求： 是 否 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  建筑电气、智能工程有关数据（有色工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω 结论： | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器 测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS 装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 6 | 等电位连接过渡电阻 测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 7 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 9 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 10 | 智能建筑系统检测报告 | 检测单位： 检测日期： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  主要工艺设备、管道工程有关数据（有色工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： 结论： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。特种设备应获得当地相关部门验收。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 工艺管道 焊接 | 1. 工艺管道材质： 2. 工艺管道规格： 3. 工艺管道焊接质量检验方法： 4. 工艺管道焊接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 复查专家意见： 结论： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。并检查焊工证与焊接位置是否相符，焊缝编号与无损检测编号相符。 |
| 4 | 工艺管道 连接 | 1. 工艺管道连接方式（焊接以外）： 2. 工艺管道规格： 3. 工艺管道连接质量检验方法： 4. 工艺管道连接接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 5. 压力试验的具体压力： 设计（规定）试验压力： 实际试验压力： 复查专家意见： 结论： | 【要求】应按连接方式、管道规格分别记录。复查专家应对工艺管道连接质量做出判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  主要工艺性能有关数据（有色工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 单位产能 能耗 | 单位产能设计/行业能耗指标： 单位产能实际能耗指标： 单位产能同期同类工程平均水平指标： 复查专家意见： 结论： | 【要求】查阅设计文件和同类工程能耗指标及实际指标。排放指标应出具当地相关部门的验收文件。 |
| 2 | 达产达标 情况 | 设计产能指标： 实际产能指标： 复查专家意见： 结论： | 【要求】查阅设计文件和实时监控数据。 |
| 3 | 主要工艺设备性能指标 | 主要工艺设备设计及铭牌指标： 主要工艺设备实际性能指标： 复查专家意见： 结论： | 【要求】查阅设计资料及铭牌和实际性能指标。 |
| 4 | 余热利用率 |  | 【要求】查阅设计资料。 |
| 5 | 水消耗指标 |  | 【要求】查阅设计资料。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |