附录B  重要信息及数据核查记录（化工工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般化工工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  土建工程有关数据（化工工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： |  |
| 2 | 桩基检测 （不包含支护桩） | 桩总数： 根 基桩类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时，应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时，应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 4.桩完整性检测，Ⅰ类桩根占检测桩比率不小于 90 %，无III类桩。 |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 4 | 灌注桩施工记录（不包含支护桩） | 桩底沉渣厚度检查记录： 桩位最大偏差： 垂直度最大偏差： 桩孔深度不小于设计值： 是 否 桩孔孔径不小于设计值： 是 否 泥浆比重检查记录（1.10～1.25）： 充盈系数（大于1.05）： 结论： | 【要求】灌注桩充盈系数≥1.05。 |
| 5 | 预制桩施工记录（不包含支护桩） | 桩位最大偏差： 垂直度最大偏差： 接桩质量： 停歇时间： 焊缝质量： 桩顶标高： 结论： |  |
| 6 | 回填土压实系数检测 | 分层厚度： mm 分层取样设计图： 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测压实系数： 结论： |  |
| 7 | 灌注桩钢筋笼（不包含支护桩） | 进场钢筋复试： 钢筋笼制作安装检查记录： 结论： |  |
| 8 | 灌注桩混凝土试块（不包含支护桩） | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 9 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 10 | 抗渗、抗冻混凝土试块 | 抗渗等级：P 抗冻等级： 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗、抗冻的混凝土时，应分别列出。 |
| 11 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 12 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 竖向电渣压力焊接头数量： 接头检验判定结论： 钢筋机械连接头数量： 接头检验判定结论： …… |  |
| 15 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 16 | 后置钢筋抗拔试验检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最小拉力值： kN |  |
| 17 | 结构实体混凝土强度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测平均强度： MPa |  |
| 18 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 19 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 20 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 21 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 22 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 23 | 预应力筋 复试 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 24 | 预应力锚具、夹具和连接器复试 | 进场数量： 组 复试数量： 组 结论： |  |
| 25 | 预应力 张拉记录 | 部位（构件）： 张拉顺序： 张拉方法： 两端张拉： 一端张拉： 后张法断筋或滑脱： 后张法预应力筋断裂或滑脱占同一截面预应力筋总根数比例： | 【要求】对后张法预应力结构构件预应力筋数断裂或同一截面预应力筋总根数严禁超过3%，先张法预应力构件，在混凝土浇筑前发生断裂或滑脱的预应力必须更换。 |
| 26 | 预应力结构灌浆记录 | 部位（构件）： 灌浆材料强度： 灌浆实测压力值： MPa 灌浆要求压力值： MPa |  |
| 27 | 装配式预制构件外观 质量及尺寸 | 预制构件结构性能检验： 预制构件外观检查： 结论： |  |
| 28 | 装配式预制构件连接节点 | 套筒灌浆饱满度： 套筒灌浆混凝土强度： 连接螺栓连接扭矩值： 结论： | 【要求】套筒灌浆全过程旁站见证视频。 |
| 29 | 装配式 预制构件 安装精度 | 轴线偏差： mm 垂直度偏差： mm 标高偏差： mm 结论： |  |
| 30 | 室内防水 材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： |  |
| 31 | 室内防水 性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 32 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 33 | 屋面防水 性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 34 | 外窗 性能试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 抗风压性： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 |  |
| 35 | 幕墙 性能检验 | 幕墙系统性能检验： 结论： |  |
| 36 | 外墙面砖 粘接强度 试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 37 | 外墙保温 | 保温材料复试： 保温层系统拉拔试验： 结论： |  |
| 38 | 室外工程 | 混凝土路面：混凝土强度C 沥青混合料路面： 沥青混合料密实度： 厚度： 弯沉值： 高边坡、挡土墙监测： 室外环境： 结论： |  |
| 39 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  安装工程有关数据（化工工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 炉、窑（包括：加热炉、汽化炉、裂解炉、转化炉、干燥炉、石灰窑、干燥窑） | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】规格/型号：当有多台不同型号设备时，应填写最高性能参数（或性能参数是最有代表性的）设备。 设备数量：填所有同类设备的总数。复查专家应对设备的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 反应器（包括：再生器） | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 塔（包括：分馏塔、分离塔、干燥塔、洗涤塔） | 设备规格/型号： 设备数量： 设计性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 4 | 塔内件（包括：各类填料、各类塔盘） | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 5 | 换热器 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 6 | 储罐（包括：圆柱形、球形、立式、卧式） | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 7 | 汽轮机 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 8 | 压缩机 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 9 | 泵 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 10 | 风机 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 11 | 输送设备 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 12 | 行吊 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 13 | 工艺管道 焊接 | 1.工艺管道材质： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道焊接质量检验方法： 4.工艺管道焊接质量检验数量： 规定数量：，实际检验数量： 结论： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据（最高性能参数）。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。 |
| 14 | 工艺系统 强度试验 | 最大设计工作压力： 最大强度试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】只填最大的试验数据。 |
| 15 | 工艺系统 严密性试验 | 最大严密性试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 16 | 工艺系统 冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】只填最大的冲洗数据。 |
| 17 | 主变压器 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】只填最大规格设备的性能参数。 |
| 18 | 电机 | 设备规格/型号： 设备数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 19 | DCS系统 预运行试验 | 系统响应时间： ms，设计要求值： ms CPU负荷率： %，设计要求值： % 系统冗余功能检查结论： 系统断电恢复功能试验结论： 试验单位： 试验时间： 试验结论： | 【要求】应分别列出保护系统、控制系统等仪控DCS系统预运行试验的情况。 |
| 20 | SIS系统运行试验 | 系统响应时间： ms，设计要求值： ms CPU负荷率： %，设计要求值： % 系统冗余功能检查结论： 系统断电恢复功能试验结论： 试验单位： 试验时间： 小时 试验结论： | 【要求】应分别列出保护系统、预运行试验的情况。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |