附录B  重要信息及数据核查记录（电力工程）

B.1  重要信息及数据核查记录由表B-1、B-2、B-3、B-4、B-5、B-6、B-7、B-8、B-9、B-10（包括B-10-1和B-10-2）组成，其中表B-1、B-2是火电、输变电、风电、光伏、光热、储能工程通用。

表B-1：建筑工程有关数据（电力工程）

表B-2：建筑安装工程有关数据（电力工程）

表B-3：安装工程有关数据（火电工程）

表B-4：水工建筑有关数据（水电工程）

表B-5：机电设备安装工程有关数据（水电工程）

表B-6：金属结构制造及安装工程有关数据（水电工程）

表B-7：安装工程有关数据（输变电（变电站）工程）

表B-8：安装工程有关数据（风电工程）

表B-9：安装工程有关数据（光伏工程）

表B-10：安装工程有关数据（光热工程）

表B-11-1：安装工程有关数据（储能工程－压缩空气）

表B-11-2：安装工程有关数据（储能工程－电化学）

B.2  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.3  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.4  具体填写要求见表B的备注栏。

B.5  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.6  表B中所列信息及数据为一般电力工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.7  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  建筑工程有关数据（电力工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： | 【要求】填写最不利的钎探结论及建构筑物名称。 |
| 2 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % Ⅲ类及以下 根 结论： |  |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 沉降差： mm 最后一次观测周期： 天 最后100d的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】主要建（构）筑物，至少说明3个主要建（构）筑物的观测点数量。 |
| 4 | 回填土密实度检测 | 部位： 分层厚度： mm 取样密度： m2/组 设计压实系数： 实测最小压实系数： 结论： | 【要求】设计压实系数有不同要求时，应分别统计填写。 |
| 5 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 6 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 7 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 8 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 9 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 10 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 11 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 12 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。若涉及电渣压力焊，应注明钢筋直径。 |
| 13 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm 结论： | 【要求】按照梁类、板类构件分别统计。 |
| 14 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 15 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 16 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 17 | 劲性结构 焊钉焊接 质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 18 | 室内防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 19 | 室内防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： |  |
| 20 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 21 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 22 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 抗风压性： 结论：是否全面满足设计要求 是 否 |  |
| 23 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3 氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 24 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 结论： |  |
| 25 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全 是 否 现场厚度检测报告： 结论： | 【要求】按不同防火材料、厚度要求分别填写。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

注：1.主要建构筑物是指：

（1）火电工程：主厂房、烟囱、冷却塔、汽机基础、锅炉基础等；

（2）输变电工程：主控（综合）楼、配电装置楼、阀厅、主变基础等；

（3）风电工程：风机基础等；

（4）光热工程：集热塔等。

2.报告较多时，仅填写若干个报告中最不利的一份检测结果。

表B-2  建筑安装工程有关数据（电力工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 工艺系统水压试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 2 | 工艺系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 设计要求栓口动压力： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 报警阀水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 6 | 闭式喷头压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 7 | 系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 8 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 9 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |
| 10 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
| 11 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 12 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω 结论： | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 13 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： | 【要求】应分别列出主要BOP配套子项配电系统中末端配电柜的剩余电流动作保护器的测试情况。 |
| 14 | 蓄电池应急持续供电时间测试 | 装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： | 【要求】应分别列出1E级直流电源系统、非1E级直流电源系统、非集中供电的应急电源系统（如应急照明）的情况。 |
| 15 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 标准值： Ω 结论： | 【要求】应列出包含循泵房、开关站、水处理、废物处理等主要BOP配套子项区域的等电位连接过渡电阻测试报告。 |
| 16 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 17 | 电梯安全性第三方检测 | 电梯： 台 自动扶梯： 台 自动步道： 台 检测单位： 检测时间： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

注：重点核查并填写建筑给排水及采暖、通风空调、消防水工程等主要数据。

表B-3  安装工程有关数据（火电工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。填表内容根据设备实际情况调整项目与列表。 |
| 2 | 主要生产设备（装置）调试 | 汽轮机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 额定功率： 主汽门前额定压力： 主汽门前额定温度： 额定功率下主蒸汽流量： 额定再热汽压力： 额定再热汽温度： 额定背压： 夏季工况背压 给水温度： 本设备于： 年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 3 | 主要生产设备（装置）调试 | 锅炉 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 锅炉效率： 额定蒸发量： 主再热汽温： 本设备于： 年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 4 | 主要生产设备（装置）调试 | 发电机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 最大连续功率： 额定电压： 额定电流： 额定功率因数： 额定励磁电流： 额定励磁电压： 额定频率： 额定转速： 相数： 接法： 出线端子数目： 冷却方式： 励磁方式： 本设备于： 年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 5 | 主要生产设备（装置）调试 | 主变 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数：额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 单相联结组别： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 负载损耗： 型式： 本设备于： 年 月 日 时 分- 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 6 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 给水泵汽轮机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 7 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 泵 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 流量： 总扬程： 效率： 转速： 轴功率： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 8 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 空预器 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 9 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 风机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 10 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 磨煤机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 11 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 环保设备 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 12 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 变压器 数量： 相数： 额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 13 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 分散控制系统 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 14 | 工艺管道焊接 | 1.工艺管道材质： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道焊接质量检验方法： 4.工艺管道焊接质量检验数量： 规定数量： 实际检验数量： 复查专家意见： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。 |
| 15 | 工艺管道连接 | 1.工艺管道连接方式（焊接以外）： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道连接质量检验方法： 4.工艺管道连接质量检验数量 规定数量： 实际检验数量： 5.压力试验的具体压力： 设计（规定）试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 复查专家意见： | 【要求】应按连接方式、管道规格分别记录。复查专家应对工艺管道连接质量做出判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  水工建筑有关数据（水电工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主体工程水泥、粉煤灰 | （1）水泥 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 （2）粉煤灰 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 2 | 主体工程钢筋、钢材 | （1）钢筋 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 - 钢材 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 3 | 大坝灌浆 检测 | （1）帷幕灌浆： 延米 压力： （2）接缝灌浆： 延米 压力： （3）固结灌浆： 延米 压力： 结论： | 【要求】应说明与设计值比较情况。 |
| 4 | 位移和沉降变形观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】应说明每个建筑物（含边坡）的观测点数量。 |
| 5 | 渗水观测 | 观测次数： 次 渗水量： 升 | 【要求】应分别监测枯水期、汛期情况。 |
| 6 | 主体工程混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 7 | 主体工程混凝土同条件试块 | C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 8 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 9 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm 结论： |  |
| 10 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。 当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 11 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 12 | 室内防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： |  |
| 13 | 室内防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 14 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 15 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 16 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3 氨： mg/m3 TOVC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 17 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  机电设备安装工程有关数据（水电工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 水轮机（水泵水轮机）安装调试 | 设备规格/型号（按名牌）： 设备数量： 合同性能参数： 实际性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】按每台水轮机填写，且按运行各种工况时的最低性能参数填写。 （振动、摆度、温升、瓦间温差等） |
| 2 |  | 转轮形式和材质： |  |
| 3 | 发电机（发电电动机）安装调试 | 设备规格/型号（按名牌）： 设备数量： 合同性能参数： 实测性能参数： 定转子间气隙：设计值： 实际值： 试运行情况： 结论： | 【要求】按每台发电机填写，且按运行各种工况时的最低性能参数填写。 （振动、摆度、温升、瓦间温差等） |
| 4 |  | 推力形式： 推力瓦材质： |  |
| 5 | 主变压器安装调试 | 设备规格/型号（按名牌）： 设备数量： 设计运行参数： 实际运行参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】实际运行油位、温升。 |
| 6 | 调速系统安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 主要设计参数： 调试参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】PDI参数（Kp、Ki、Kd）、调节时间、超调量、振荡次数、接力器不动时间等。 |
| 7 | 励磁系统安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 主要设计参数： 调试参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】PDI参数（Kp、Ki、Kd）、调节时间、超调量、振荡次数等。 |
| 8 | 压力容器安装调试 | 主要参数： 设计工作压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 安全阀设定值： 试运行情况： 结论： | 【要求】分设备主要参数提供：材质、钢板厚度、容积分不同压力容器。 |
| 9 | 主要压力管路焊接 | 材质： 规格： 焊接质量检验方法： 焊接质量检验数量： 规定数量： 实际检验数量： 焊缝一次合格率： 结论： | 【要求】主要管路指技术供水、油压装置管路、高压气管路。同时确认全部压力管路的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。 |
| 10 | 压力管路耐压及严密性试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】按油气水压力管路分别列出耐压和严密性试验结果。 |
| 11 | 设计水头（或最大静水头）时，水轮机导叶漏水量 | 合同约定值： 实际测试值： | 【要求】按合同约定进行。 |
| 12 | 继电保护装置（发电机和主变及输电线路） | 保护配置： 装置投入率： 正确动作率： | 【要求】保护配置分主保护和后备保护分按发电机和主变及输电线路。装置投入率和正确动作率按电站全部继电保护统计。 |
| 13 | 电站接地网 | 接地网材质： 接地网构成： 接地电阻测试方法： 接地电阻设计值： 接地电阻实测值： 接触电位差： 跨步电位差： | 【要求】接地电阻＜设计值，同时接触电位差和跨步电位差满足设计要求。 |
| 14 | 噪声 | 发电机层： 合同约定值： 实测值： 水轮机室： 合同约定值： 实测值： | 【要求】分机组由第三方有资质的检测单位测试报告，按合同约定测试。 |
| 15 | 设备状况及消缺 | 一类设备完好率： 主要设备消缺率： | 【要求】按机组投产一年进行统计，需提供设备台账。 |
| 16 | 机组效率 | 特定工况水轮发电机组效率： 合同约定值： 实测值： | 【要求】按合同约定进行测试，测试结果满足合同约定值。 |
| 17 | 稳定功率运行范围 | 合同约定值： 实测值： | 【要求】按合同约定进行测试，测试结果满足合同约定值。 |
| 18 | 等效可用系数 | 等效可用系数： | 【要求】统计按投产第一年和分机组进行统计。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-6  金属结构及安装有关数据（水电工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 金属设备制造表面防护、标识 | 1.设备表面处理及粗糙度应符合规范规定和设计要求： 是 否 2.涂料表面色泽一致，无流挂、皱皮、气泡、漏涂、裂纹等漆膜厚度均匀、附着力、针孔各项检测应符合规范规定： 是 否 3.金属喷涂防腐锌（铝）丝纯度符合规范要求；外观质量无孔洞、鼓泡、裂纹、脱落等： 是 否 - 4.设备标识、标牌规范、齐全、清晰、美观： 是 否 | 【要求】按合同约定，符合电力行业标准DL 5278-2012规范要求。 |
| 2 | 金属设备制造、安装 | 1.设备使用的主要钢材、焊接材料材质、型号应符合技术规范要求： 是 否 2.焊缝探伤检测应符合规范规定，焊缝缺陷处理应符合规范规定： 是 否 3.高强螺栓连接构件的接触表面处理、紧固力及拧紧力矩应符合规范规定和设计要求： 是 否 | 【要求】 制造质量要符合和满足：NB/T 35051-2015《水电工程启闭机制造安装及验收规范》规程规定。 |
| 3 | 闸门、拦污栅 | 闸门运行： 1.闸门漏水量应符合规范规定和设计要求，闸门漏水量检测要求，闸门在承受设计水头压力时，通过任意1m长止水范围内漏水量不应超过0.1L/s： 是 否 2.双吊点闸门运行同步偏差和启闭速度应符合规范规定和设计要求： 是 否 3.拦污栅体连接可靠或栅体在栅槽内升降灵活、平稳，无卡阻现象： 是 否 | 【要求】符合合同约定，满足规程规范 NB/T 35045-2014《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》。 |
| 4 | 启闭机 | 1.移动式（门式、台车式）启闭机： （1）门腿高度、对角线、相对差、倾斜等项偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （2）轨道中心线、轨距、纵向平度、两轨高程差、轨道接头错位及间隙等项偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （3）门架各方向对角线相对差、大小车跨度相对差、车轮倾斜及同位差等各项偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （4）各项机械、电气设备以及安全保护装置检测结果应符合规范规定和设计要求： 是 否 （5）回转吊车各机构及机电设备的安装检测结果应符合规范规定和设计要求： 是 否 （6）电缆转盘和滑触线应符合可靠运行要求： 是 否 2. 固定卷扬式启闭机 （1）机架纵横中心线、高程、水平各项偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （2）各项机电设备及安全保护装置安装检测结果应符合规范规定和设计要求： 是 否 （3）空负荷试验各项机电设备和安全保护装置的运行检测结果应符合规范规定和设计要求： 是 否 3. 液压启闭机 （1）机架纵横中心线、高程、间隙各项偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （2）液压缸及液压系统油阀件、管路的耐压、渗漏试验应符合规范规定和设计要求： 是 否 （3）液压操作系统的试验和整定应符合规范规定和设计要求： 是 否 | 【要求】符合合同约定，GB 35051-2015《水电工程启闭机制造安装及验收规范》规程规范要求。 |
| 5 | 压力钢管 | 1.制作、安装 （1）钢管与岔管制作应符合规范规定和设计要求，焊缝一次合格率不低于92%： 是 否 （2）始装节管口里程、中心线偏差应符合规范规定和设计要求： 是 否 （3）安装高程、中心偏差、钢管圆度应符合规范规定和设计要求： 是 否 2.运行检测 （1）钢管、进人门、伸缩节无渗水： 是 否 （2）明管支墩、镇墩的位移和沉陷检测应符合规范和设计要求： 是 否 （3）明管运行时应无明显振动： 是 否 （4）埋管应无外压失稳现象： 是 否 | 【要求】符合合同约定，满足GB 50766-2012《水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范》技术要求。 |
| 6 | 金属结构设备接地 | 进/出水口液压启闭机控制室，电气设备的金属外壳、启闭机轨道应可靠接地，接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω： 是 否 | 【要求】符合《电气装置安装工程接地装置及验收规范》GB 50169-2016技术规范要求。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-7  安装工程有关数据（输变电（变电站）工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 主变压器 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定频率： 额定电压： 额定容量： 绝缘水平： 联结组标号： 安装调试后的性能参数： 额定频率： 额定电压： 额定容量： 绝缘水平： 联结组标号： 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 主要生产设备（装置）调试 | GIS/开关设备 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定电压： 额定频率： Hz 额定电流： A 额定雷电冲击耐受电压： kV 额定短路开断电流： kA 额定操作冲击耐受电压： kV 额定工频耐受电压： kV 额定峰值耐受电流： kA 额定开断时间： ms 安装调试后的性能参数： 额定电压： kV 额定频率： Hz 额定电流： A 额定雷电冲击耐受电压： kV 额定短路开断电流： kA 额定操作冲击耐受电压： kV 额定工频耐受电压： kV 额定峰值耐受电流： kA 额定开断时间： ms 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 3 | 主要生产设备（装置）调试 | 电压互感器 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 绝缘水平： kV 额定一次电压： kV 额定频率： Hz 准确级： 安装调试后的性能参数： 绝缘水平： kV 额定一次电压： kV 额定频率： Hz 准确级： 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 4 | 主要生产设备（装置）调试 | 避雷器 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定电压： kV 直流1mA参考电压：≥ kV 持续运行电压： kV 安装调试后的性能参数： 额定电压： kV 直流1mA参考电压：≥ kV 持续运行电压： kV 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 5 | 主要生产设备（装置）调试 | 隔离开关 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定频率： Hz 额定电压： kV 额定电流： A 安装调试后的性能参数： 额定频率： Hz 额定电压： kV 额定电流： A 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 6 | 主要生产设备（装置）调试 | 电抗器 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定容量： kVar 额定电压： kV 额定频率： Hz 额定电流： A 总损耗： kW 绝缘水平：线路端子 kV，中性点端子 kV 安装调试后的性能参数： 额定容量： kVar 额定电压： kV 额定频率： Hz 额定电流： A 总损耗： kW 绝缘水平：线路端子 kV，中性点端子 kV 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 7 | 主要生产设备（装置）调试 | 站用变压器 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 额定容量： kVA 额定电压： V 额定频率： Hz 绝缘水平： 安装调试后的性能参数： 设计（产品）性能参数： 额定容量： kVA 额定电压： V 额定频率： Hz 绝缘水平： 试运行情况： 本设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 8 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 主要控保设备 装置名称： 数量： 套，厂家： 试运行情况： 上述设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 9 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 计量监控设备 装置名称： 数量： 套，厂家： 试运行情况： 上述设备于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 10 | DCS系统预运行试验 | 系统响应时间： s，设计要求值 s CPU负荷率： %，设计要求值 % 系统冗余功能检查结论： 系统断电恢复功能试验结论： 试验单位： 试验时间： 试验结论： | 【要求】应分别列出保护系统、控制系统等仪控DCS系统预运行试验的情况。 |
| 11 | 线路工程 主要生产设备（装置）调试 | 线路工程主要参数 线路（折单）长度： km 电压等级： kV 杆塔数量： 基 曲折系数： 杆塔型号： 供应厂家： 数量： 吨 导线型号： 供应厂家： 数量： 吨 地线型号： 供应厂家： 数量： 吨 光缆型号： 供应厂家： 数量： km 试运行情况： 线路工程于 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分，带电试运行： h，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-8  安装工程有关数据（风电工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备 （装置）调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 主要辅助设备 （装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 风力发电机组塔架安装 | 1.连接方式： 2.连接质量检验方法： 3.高强螺栓连接副复验方法： 4.高强螺栓连接副复验数量： 规定数量： 实际检验数量： 结论： | 【要求】塔架规格较多时，可按照风力发电机组填写有关数据。但应确认全部塔架是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对安装质量做出判断。 |
| 4 | 风力发电机组机舱安装 | 1.高强螺栓规格： 2.连接质量检验方法： 3.连接质量复验数量： 规定数量： 实际检验数量： 结论： | 【要求】应按连接方式、检验方法记录。复查专家应对连接质量做出判断。 |
| 5 | 风力发电机组风轮安装 | 1.高强螺栓规格： 2.连接质量检验方法： 3.连接质量复验数量： 规定数量： 实际检验数量： 结论： | 【要求】应按连接方式、检验方法记录。复查专家应对连接质量做出判断。 |
| 6 | 机组基本功能调试 | 机组基本功能调试记录（报告）内容 齐全 不齐全 结论： | 【要求】核查机组基本功能调试记录或报告。 |
| 7 | 机组安全链保护功能调试 | 机组安全链调试记录（报告）内容 齐全 不齐全 结论： | 【要求】核查机组安全链调试记录或报告。 |
| 8 | 机组预验收检查 | 分系统、试运行是否符合设计及规范的规定： 结论： | 【要求】核查机组预验收记录或报告。 |
| 9 | 接地电阻（导通） | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： | 【要求】包括升压站、风力发电机组接地电阻测试报告（记录）。 |
| 10 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： | 【要求】应分别列出系统二次回路交流工频耐压试验报告及相关情况。 |
| 11 | 考核期检查 | 自动投入率、正确率： 保护投入率、正确率： 监测仪表投入率、正确率： | 【要求】应分别列出自动、保护、监视仪表投入率、正确率的统计。 |
| 12 | 指标检查 | 等效可利用小时： 场用电率： 风机可利用率： | 【要求】包括一个完整年的统计数据。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-9  安装工程有关数据（光伏工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 光伏支架安装 | 1.支架安装的垂直度、水平度和角度偏差： 2.组件支架防腐层厚度： 3.金属支架与场内接地网方式： 4.抽检数量： 结论： | 【要求】支架规格较多时，可按照光伏支架型号填写有关数据。但应确认全部支架是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对安装质量做出判断。 |
| 4 | 光伏组件安装 | 1.连接数量和路径： 2.组件的外观及接线盒、连接器检查： 3.金属边框组件接地方式： 4.抽检数量： 结论： | 【要求】应按连接方式、检验方法记录。复查专家应对组件安装质量做出判断。 |
| 5 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： | 【要求】包括升压站（开关站）、光伏方阵接地电阻测试报告（记录）。 |
| 6 | 光伏组件串测试 | 光伏组件串测试记录（报告） 齐全 不齐全 结论： | 【要求】核查光伏组件串测试记录或报告。 |
| 7 | 二次系统调试 | 二次系统调试是否满足规范的规定： 结论： | 【要求】核查二次系统调试记录或报告（包括：计算机监控系统、继电保护系统、远动通信系统、电能量信息管理系统、不间断电源系统、二次安防系统等）。 |
| 8 | 工程试运和移交生产验收检查 | 无故障连续并网运行时间是否少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW h/m2的时间 是 否 结论： |  |
| 9 | 指标检查 | 等效可利用小时： 场用电率： | 【要求】包括一个完整年的统计数据。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-10  安装工程有关数据（光热工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 镜场 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数（定日镜聚焦数量，镜场效率，定日镜清洁系数）： 定日镜聚焦数量： 镜场效率： 定日镜清洁系数： 安装调试后的性能参数： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。填表内容根据设备实际情况调整项目与列表。 |
| 2 | 主要生产设备（装置）调试 | 过热器设备 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 3 | 主要生产设备（装置）调试 | 再热器设备 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 4 | 主要生产设备（装置）调试 | 储能系统 数量： 设计储盐容量： 有效储盐容量： 入口熔盐温度： 出口熔盐温度： 热盐罐 数量： 设计储盐容量： 有效储盐容量： 入口熔盐温度： 出口熔盐温度： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 5 | 主要生产设备（装置）调试 | SGS系统（蒸汽发生器） 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 温度： 压力： 流量： 安装调试后的性能参数： SGS效率： 试运行情况： 复查专家意见： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 6 | 主要生产设备（装置）调试 | 吸热器（塔式） 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数（入、出口熔盐温度，入、出口熔盐压力，入、出口熔盐流量，涂层效率，吸热器功率）： 安装调试后的性能参数： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 7 | 主要生产设备（装置）调试 | 汽轮机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 额定功率： 主汽门前额定压力： 主汽门前额定温度： 额定功率下主蒸汽流量： 额定再热汽压力： 额定再热汽温度： 额定背压： 夏季工况背压： 给水温度： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 8 | 主要生产设备（装置）调试 | 发电机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 最大连续功率： 额定电压： 额定电流： 额定功率因数： 额定励磁电流： 额定励磁电压： 额定频率： 额定转速： 相数： 接法： 出线端子数目： 冷却方式： 励磁方式： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 9 | 主要生产设备（装置）调试 | 主变 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数：额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 单相联结组别： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 负载损耗： 型式： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 10 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 给水泵 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 11 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 水处理系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 12 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 熔盐泵 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 流量： 总扬程： 效率： 转速： 轴功率： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 13 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 凝结水泵 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 流量： 总扬程： 效率： 转速： 轴功率： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 14 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 厂用变压器 数量： 相数： 额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 15 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 空冷岛 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数（汽轮机排汽焓，汽轮机排汽流量，排汽干度，背压，风机功耗，噪音）： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 16 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 空压机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 17 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 分散控制系统 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 18 | 工艺管道焊接 | 1.工艺管道材质： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道焊接质量检验方法： 4.工艺管道焊接质量检验数量 规定数量： 实际检验数量： 复查专家意见： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。 |
| 19 | 工艺管道连接 | 1.工艺管道连接方式（焊接以外）： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道连接质量检验方法： 4.工艺管道连接质量检验数量： 规定数量： 实际检验数量： 5.压力试验的具体压力： 设计（规定）试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 复查专家意见： | 【要求】应按连接方式、管道规格分别记录。复查专家应对工艺管道连接质量做出判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-11-1  安装工程有关数据（储能工程－压缩空气）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 发电机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 最大连续功率： 额定电压： 额定电流： 额定功率因数： 额定励磁电流： 额定励磁电压： 额定频率： 额定转速： 相数： 接法： 出线端子数目： 冷却方式： 励磁方式： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。填表内容根据设备实际情况调整项目与列表。 |
| 2 | 主要生产设备（装置）调试 | 主变 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数：额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 单相联结组别： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 负载损耗： 型式： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 3 | 主要生产设备（装置）调试 | 空气压缩机/膨胀机 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 额定功率： 额定压力： 额定温度： 额定功率下空气流量： 冷却温度： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 4 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 压缩储能系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 5 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 储气系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 6 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 换热系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 流量： 效率： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 7 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 膨胀释能系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 效率： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 8 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 厂用变压器 数量： 相数： 额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 9 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 附属系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数（点击功耗，噪音）： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 10 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 分散控制系统 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 11 | 工艺管道焊接 | 1.工艺管道材质： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道焊接质量检验方法： 4.工艺管道焊接质量检验数量： 规定数量： 实际检验数量： 复查专家意见： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。 |
| 12 | 工艺管道连接 | 1.工艺管道连接方式（焊接以外）： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道连接质量检验方法： 4.工艺管道连接质量检验数量： 规定数量： 实际检验数量： 5.压力试验的具体压力： 设计（规定）试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 复查专家意见： | 【要求】应按连接方式、管道规格分别记录。复查专家应对工艺管道连接质量做出判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-11-2  安装工程有关数据（储能工程－电化学）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）调试 | 储能设备 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 额定功率： 充电时间： 放电时间： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。填表内容根据设备实际情况调整项目与列表。 |
| 2 | 主要生产设备（装置）调试 | 主变 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数：额定容量： 额定电压： 额定电流： 额定频率： 单相联结组别： 三相联结组别： 冷却方式： 噪音水平： 顶油温升： 短路阻抗： 空载电流： 空载损耗： 负载损耗： 型式： 本设备于： 年 月 日 时 分 - 年 月 日 时 分完成试运行，运行情况： 安装调试后的性能参数： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 3 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 电池管理系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 4 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 功率变换系统 规格/型号： 数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 5 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 监视系统 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 6 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 继电保护及安全自动装置 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |