附录B  重要信息及数据核查记录（其他工业工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般其他工业工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  地基、主体、屋面工程有关数据（其他工业工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 桩基试验及检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 2 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 3 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 4 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 灌注桩钢筋复试及接头试验 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 钢筋接头试验组数： 组 结论： |  |
| 6 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 7 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 8 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 9 | 基础及主体结构混凝土 标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 10 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数： 组，评定结果： C30 m3，试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 11 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 12 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 13 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 14 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 15 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 16 | 外窗性能 试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 抗风压： 结论：是否全面满足设计要求 是 否 |  |
| 17 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别：II类 有害物实测含量： 甲醛： mg/m3 氨： mg/m3 苯： mg/m3、 TVOC： mg/m3 氡： Bq/m3 |  |
| 18 | 幕墙石材 力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： 试验、检测结果： 结论： |  |
| 19 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 20 | 易燃装饰 材料防火 | 防火材料的合格证： 齐全 不齐全 检测报告： 齐全 不齐全 施工记录： 齐全 不齐全 结论： |  |
| 21 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 22 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 23 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 24 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类 ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全：是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  给排水、暖通、消防工程有关数据（其他工业工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 给水系统 强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】分别列出给水、热水、采暖、中水等各系统的试验情况。 |
| 2 | 给水系统 严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水 水质检测 | 检测机构： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
| 7 | 锅炉水压试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 8 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 9 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 10 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 11 | 热交换器压力试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 12 | 空调冷热水 分区试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 13 | 空调冷热水 系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 14 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 15 | 空调系统水泵单机试运转 | 试验持续时间： h 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程。 |
| 16 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 各项性能是否符合设计及规范的规定： 结论： |  |
| 17 | 防排烟系统功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/h 设计风压： Pa 测试风量： m3/h 试运行情况： 结论： | 【要求】简要描述试运行情况。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  建筑电气、智能工程有关数据（其他工业工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 5 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 6 | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 7 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 8 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 9 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  主要工艺设备、管道工程有关数据（其他工业工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 主要生产设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】主要设备（装置）分别填写，当有多台同型号设备（装置）时应填写最低性能参数。复查专家应对设备（装置）的制造、安装、调试质量做出全面判断。 |
| 2 | 主要辅助设备（装置）安装调试 | 设备（装置）规格/型号： 设备（装置）数量： 设计（产品）性能参数： 安装调试后的性能参数： 试运行情况： 复查专家意见： | 【要求】同上。 |
| 3 | 工艺管道 焊接 | 1.工艺管道材质： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道焊接质量检验方法： 4.工艺管道焊接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 复查专家意见： | 【要求】工艺管道规格较多时，可只填写主要管道的有关数据。但应确认全部工艺管道的焊接是否均已满足设计要求和有关规范的规定。复查专家应对工艺管道焊接质量做出判断。 |
| 4 | 工艺管道 连接 | 1.工艺管道连接方式（焊接以外）： 2.工艺管道规格： 3.工艺管道连接质量检验方法： 4.工艺管道连接质量检验数量： 规定数量： ，实际检验数量： 5.压力试验的具体压力： 设计（规定）试验压力： Mpa 实际试验压力： Mpa 复查专家意见： | 【要求】应按连接方式、管道规格分别记录。复查专家应对工艺管道连接质量做出判断。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-5  主要工艺性能有关数据（其他工业工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 单位产能 能耗 | 单位产能设计能耗指标： 单位产能实际能耗指标： 单位产能同期同类工程平均水平指标： 复查专家意见： | 【要求】查阅设计文件和同类工程能耗指标及实际指标。 |
| 2 | 达产达标 情况 | 设计产能指标： 实际产能指标： 复查专家意见： | 【要求】查阅设计文件和实时监控数据。 |
| 3 | 主要工艺设备性能指标 | 主要工艺设备设计及铭牌指标： 主要工艺设备实际性能指标： 复查专家意见： | 【要求】查阅设计资料及铭牌和实际性能指标。 |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |