附录B  重要信息及数据核查记录
（污水处理或再生水厂工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般污水处理（再生水）厂工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、节能工程有关数据
（污水处理或再生水厂工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备 注 |
| 1 | 地基钎探 | 结论： |  |
| 2 | 桩基检测 | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 |
| 3 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 4 | 灌注桩施工记录 | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 预制桩施工记录 | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 回填土压实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 7 | 灌注桩钢筋复试 | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 8 | 灌注桩混凝土试块 | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 9 | 防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 10 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 11 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 12 | 基础及主体结构混凝土标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 13 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3， 试块组数： 组，评定结果： C30 m3， 试块组数： 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 电渣压力焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 15 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 16 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 17 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 18 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 19 | 室内防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： |  |
| 20 | 室内防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 21 | 屋面防水 材料 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 22 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 23 | 室内有害 物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯： mg/m3 氨： mg/m3 TVOC： mg/m3 结论： | 【要求】以《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325为依据。 |
| 24 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 25 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 26 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 27 | 监理资料 | 是否齐全 是 否 施工过程中是否存在因质量问题的重大整改 是 否 工程是否因质量问题造成的重大设计变更 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  建筑给排水及采暖、通风空调、消防工程有关数据（污水处理或再生水厂工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备 注 |
|  | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
|  | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
|  | 自动喷水 灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
|  | 自动喷水 灭火系统 严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
|  | 报警阀 水压试验 | 设计工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
|  | 闭式喷头 压力试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
|  | 给排水及消防系统水泵试运转 | 系统名称： 水泵数量： 只 试验情况： （简要描述试验过程） 结论： | 【要求】分系统记录，如给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压等。 |
|  | 风管强度及 严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
|  | 防排烟系统 功能试验、性能试验及联合试运转 | 系统数量： 个 设计风量： m3/min 设计风压： Pa 测试风量： m3/min 试运行情况： 结论： | 【要求】试验情况应说明具体有哪些设备、部件参与联动，是否准确、可靠动作。 |
|  | 结构满水试验 | 试验方法： 结论： |  |
|  | 结构气密性 试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  建筑电气、智能监控与仪表工程有关数据（污水处理或再生水厂工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备 注 |
|  | 防雷接地专项验收报告 | 报告结论： |  |
|  | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
|  | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 Ω | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
|  | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 个 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
|  | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
|  | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
|  | 等电位连接过渡电阻测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
|  | 电缆检测报告 | 电缆CCC认证标志： 检测结论： |  |
|  | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
|  | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
|  | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-4  水处理工艺有关数据（污水处理或再生水厂工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备 注 |
|  | 污水处理（再生水）厂出水/排放水质检测报告 | 设计标准： 检测结果： 检测结论： |  |
|  | 格栅除污机 | 垂直深度: m 安装角度： 度 格栅间隙： mm 渠道宽度： m 格栅宽度： m 耙齿间隙： mm 过栅流速： m/s 过栅损失： m 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 栅渣输送机 | 输送距离： m 旋转直径： mm 安装角度： 度 内径长度： mm 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 污水提升泵 | 设备台数： 台 单台额定流量： m3/h 额定扬程： m 单台电机功率： kW 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 搅拌器/推流器 | 单格混合时间： s 单格速度梯度： s-1 功率： kW 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 鼓风机 | 设备台数： 台 单台额定风量： m3/min 额定扬程： m 单台电机功率： kW 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 表面曝气机 | 设备台数： 台 单台电机功率： kW 单台充氧效率： kgO2/kWh 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 刮（吸）泥机 | 池宽或直径： m 刮泥机电机功率： kW 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 膜组件 | 膜通量： L/（m2•h） 膜过水面积： m2 最大跨膜压差： kPa |  |
|  | 紫外消毒设备 | 紫外有效剂量： mJ/cm2 设备水头损失： mm 紫外灯寿命： 小时 石英套管使用寿命为： 年 镇流器使用寿命为： 年 紫外线穿透率（UVT）： % 老化系数： 结垢系数： 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
|  | 污泥脱水机 | 单台脱水机处理能力： kgDS/d 工作时间： h/d 设备台数： 台 进泥含水率： % 出泥含水率： % 设计污泥含水率： % 单机调试试验内容、项目 完整 不完整 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |