附录B  重要信息及数据核查记录（建筑工程）

B.1  复查组应对反映、证实申报工程实体质量水平及其安全性、可靠性的相关信息、数据进行记录，并作为复查报告的附件一并提交国家优质工程奖评选工作办公室，以备进一步核查。

B.2  重要信息及数据核查记录应由复查专家签字。

B.3  具体填写要求见表B的备注栏。

B.4  无信息或数据的项目，应在备注栏注明原因。

B.5  表B中所列信息及数据为一般建筑工程中常见信息及数据，如申报工程还有其他主要信息或数据时，复查组应对表B进行补充。

B.6  表中“有关数据及结论”一栏中的“结论：”系指相应检测、试验的结论。

表B-1  地基基础、主体结构、装饰装修、屋面、节能工程有关数据（建筑工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 地基钎探 （动力触探） | 结论： |  |
| 2 | 地基处理承载力检验 | 承载力试验方法： 承载力试验点数： 点 承载力试验结果： 结论： | 【要求】以GB 55003《建筑与市政地基基础通用规范》为依据。 |
| 3 | 桩基检测 （不包含支护桩） | 桩基总数： 根 桩基类型： 桩径： mm 单桩承载力试验方法： 单桩承载力试验数量： 根，占总桩数的比例： % 单桩承载力试验结果： 桩身完整性检测方法： 桩身完整性检测数量： 根，检测比例： % 检测结果：Ⅰ类桩 根，占检测桩的 % Ⅱ类桩 根，占检测桩的 % III类及以下 根 结论： | 【要求】 1. 当桩基类型、桩径有多种时应逐一列出数量。 2. 当采用不同方法确认单桩承载力时，应逐一说明试验方法。 3. 当采用不同方法检测桩身完整性时应分别列出各种方法的检测数量及检测结果。 4. 对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。 5. 单桩承载力需按设计要求区分竖向承载力（包括抗压、抗抜），水平承载力检验；参考GB 55003《建筑与市政地基基础通用规范》。 |
| 4 | 灌注桩施工记录（不包含支护桩） | 桩底沉渣厚度： mm，设计要求： mm 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 5 | 预制桩施工记录（不包含支护桩） | 桩位最大偏差： mm，规范规定： mm 垂直度最大偏差： mm，规范规定： mm |  |
| 6 | 灌注桩钢筋复试（不包含支护桩） | 进场数量： 吨 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 7 | 灌注桩混凝土试块（不包含支护桩） | 灌注桩数量： 根 混凝土强度等级：C 混凝土总量： m3 混凝土标养试块组数： 组 混凝土强度评定结论： |  |
| 8 | 回填土密实度检测 | 分层厚度： mm 取样密度： m2/点 设计压实系数： 实测最小压实系数： |  |
| 9 | 沉降变形 观测 | 观测点数量： 个 观测次数： 次 最大沉降量： mm 最小沉降量： mm 最后一次观测周期： 天 最后一次观测周期内的沉降速率： mm/d 结论： | 【要求】群体建筑应说明每个建筑物的观测点数量。 |
| 10 | 地下室防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 卷（t） 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 11 | 抗渗混凝土试块 | 抗渗等级：P 总量： m3 取样组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种抗渗等级的混凝土时，应分别列出。 |
| 12 | 基础及主体结构钢筋 | 进场总量： t 进场批次： 批 复试组数： 组 结论： |  |
| 13 | 基础及主体结构混凝土标养试块 | 混凝土总量： m3 混凝土强度等级： C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 14 | 基础及主体结构混凝土同条件试块 | C25 m3，试块组数 组，评定结果： C30 m3，试块组数 组，评定结果： …… | 【要求】应分别列出不同强度等级混凝土的情况。 |
| 15 | 钢筋接头力学性能试验 | 单面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 双面搭接焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 闪光对焊接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 直螺纹接头数量： 个，试验组数： 组，结论： 冷挤压接头数量： 个，试验组数： 组，结论： | 【要求】不涉及的接头形式应删除。 |
| 16 | 装配式灌浆料及坐浆料强度试块 | 灌浆料等级： 方量： m³ 试验组数： 组，结论： 坐浆料等级： 方量： m³ 试验组数： 组，结论： | 【要求】以JGJ 1《装配式混凝土结构技术规程》为依据。 |
| 17 | 砌体砂浆强度标养试块 | 砂浆强度等级： 方量： m³ 试验组数： 组，结论： | 【要求】以GB 55007《砌体结构通用规范》为依据。 |
| 18 | 钢筋保护层厚度检测 | 检查数量： 点 检查部位： 实测最大偏差： mm |  |
| 19 | 钢结构焊缝检测 | 焊缝数量： m（条） 焊缝等级： 检测比例： 检测方法： 结论： | 【要求】应按焊缝级别分别列出。当采用不同检测方法时，应分别列出。 |
| 20 | 钢结构高强螺栓现场复检 | 高强度螺栓类型： 高强度螺栓规格： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的出厂检验报告： 是 否 检验数量： 只 检验结论： 是否有扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的现场复验报告： 是 否 检验数量： 只 复验结论： |  |
| 21 | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查 | 检查方法： 节点总数： 抽检节点数量： 节点抽检比例： 抽检节点螺栓总数： 抽检螺栓数量： 抽检螺栓比例： 结论： |  |
| 22 | 劲性结构栓钉（焊钉）焊接质量检查 | 构件数量： 检查数量： 检查方法： 结论： |  |
| 23 | 室内防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 24 | 室内防水性能试验 | 室内防水房间数量： 试验方法： 结论： |  |
| 25 | 屋面防水材料复试 | 材料名称： 进场数量： 吨（卷） 复试组数： 组 结论： | 【要求】当采用多种防水材料时，应分别列出。 |
| 26 | 屋面防水性能试验 | 试验方法： 结论： |  |
| 27 | 幕墙性能试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 抗风压性能： 平面内变形性能： 保温性能： 抗撞击性能： 抗震性能： 防火性能： 隔声性能： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】应分别列出设计要求达到的各项物理性能等级，请核查幕墙工程专项设计的总说明。 |
| 28 | 外窗性能试验 | 设计要求的各项物理性能等级： 气密性： 水密性： 平面外： …… 结论：是否全面满足设计要求 是 否 | 【要求】同上。 |
| 29 | 室内有害物质检测 | 建筑类别： 有害物实测含量： 氡： Bq/m3 甲醛： mg/m3 苯 mg/m3 氨： mg/m3 TVOC： mg/m3 结论： | 【要求】以GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为依据。 |
| 30 | 幕墙石材力学、物理性能检测 | 设计、规范规定： （逐项列出） 试验、检测结果： （逐项列出） 结论： | 【要求】逐项分别列出。 |
| 31 | 幕墙连接用膨胀螺栓拉拔试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 32 | 外墙面砖粘接强度试验 | 设计值： 实测值： 检测数量： 检测比例： 结论： |  |
| 33 | 易燃装饰材料防火 | 防火材料的合格证： 检测报告： 施工记录： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 |
| 34 | 主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告 | 材料名称： 进场数量： 复试组数： 结论： | 【要求】核查上述资料的完整性。 以GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制标准》为依据。 |
| 35 | 钢结构防腐 | 设计要求防腐材料的种类、厚度： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm 实测值： 底漆： ，厚度： μm 中间漆： ，厚度： μm 面漆： ，厚度： μm |  |
| 36 | 钢结构防火 | 设计要求： 材料种类： ，厚度： mm 防火材料的合格证、检验报告是否齐全： 是 否 现场厚度检测报告： 结论： |  |
| 37 | 材料、设备 节能复检 | 主要材料、设备节能性能复检情况： （列出主要材料、设备） 结论： | 【要求】分别列出主要材料、设备的复检情况。 |
| 38 | 建筑物节能工程检测报告 | 检测项目： 检测单位： 检测结论： | 【要求】按检测项目分别列出。 |
| 39 | 监理资料 | 是否齐全： 是 否 施工过程中是否因质量问题导致的重大整改： 是 否 工程是否存在因质量问题造成的重大设计变更： 是 否 |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-2  建筑给排水及供暖、通风空调、消防工程有关数据（建筑工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 承压管道系统强度试验 | 设计工作压力： 设计规定试验压力： 实际试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】应分别列出给水、热水、供暖、中水、消火栓、气体灭火等系统的试验情况。 |
| 2 | 承压管道给水系统严密性试验 | 试验压力： 试验持续时间： 结论： | 【要求】同上。 |
| 3 | 生活给水消毒及水质检测 | 消毒溶液种类： 消毒浸泡时间： 检测单位： 检测结论： |  |
| 4 | 消火栓试射 | 设计要求充实水柱长度： 顶点： m，首层： m 试验结果： 顶点： m，首层： m 结论： | 【要求】群体建筑应分别列出各建筑物的试验情况。 |
| 5 | 自动喷水灭火系统管网强度试验 | 设计工作压力： MPa 设计规定试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 最大压力降： MPa 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 6 | 自动喷水灭火系统冲洗 | 设计流速： m/s 设计流量： L/s 实际冲洗流速： m/s 实际冲洗流量： L/s 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 7 | 自动喷水灭火系统严密性试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： h 结论： | 【要求】应分别列出不同设计工作压力的试验情况。 |
| 8 | 报警阀渗漏试验 | 额定工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 9 | 闭式喷头密封性能试验 | 试验压力： MPa 试验持续时间： min 试验数量： 只 代表批量： 只 结论： |  |
| 10 | 给排水系统水泵单机试运转 | 系统名称： 水泵数量： 台 试验情况： 结论： | 【要求】简要描述试验过程，应分别列出给水、压力排水、消火栓、喷淋、稳压泵等试运转情况。 |
| 11 | 供暖系统水泵单机试运转 | 系统名称： 水泵数量： 台 试验情况： 结论： |  |
| 12 | 散热器复试 | 进场数量： 组 复试组数： 结论： |  |
| 13 | 供暖系统管道及设备保温材料复试 | 进场数量： 立方米 复试组数： 结论： |  |
| 14 | 锅炉水压试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 15 | 安全阀定压 | 安全阀定压调试记录（报告） 齐全 不齐全 | 【要求】按系统、规格核查安全阀定压调试记录或报告。 |
| 16 | 锅炉试运行 | 试运行持续时间： h 安全阀热状态定压、调整： MPa 结论： |  |
| 17 | 锅炉报警系统启动、联动试验 | 锅炉报警系统启动、联动试验记录 齐全 不齐全 锅炉报警系统启动、联动试验内容及项目 完整 不完整 |  |
| 18 | 热交换器压力试验 | 工作压力： MPa 试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 19 | 空调冷却水 系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 20 | 空调冷热水 系统试压 | 设计工作压力： MPa 设计试验压力： MPa 实际试验压力： MPa 试验持续时间： min 结论： |  |
| 21 | 风管强度及严密性试验 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 抽样方案： 结论： | 【要求】应按低压、中压、高压分别列出。 |
| 22 | 风管漏风量测试 | 设计工作压力： Pa 实际试验压力： Pa 试验持续时间： min 结论： | 【要求】应按机械加压送风、机械排烟系统分别列出测试情况。 |
| 23 | 空调水系统水泵单机试运转 | 系统名称： 水泵数量： 台 试验情况： 结论： | 【要求】应按冷却水、空调冷热水、补水、稳压泵等分别列出试运转情况。 |
| 24 | 风系统风机单机试运转 | 系统名称： 风机数量： 台 试验情况： 结论： | 【要求】应按送风、排风、机械加压送风、机械排烟系统等分别列出试运转情况。 |
| 25 | 空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试 | 测试项目： 测试情况： 结论： | 【要求】应分别列出室温、相对湿度、噪声值等分区域调试情况。 |
| 26 | 防烟排烟系统联动调试 | 系统数量： 个 系统联动调试情况： 结论： | 【要求】应按机械加压送风、机械排烟系统分别列出试验情况，说明有哪些系统、设备、部件等参与联动，动作是否准确、可靠。 |
| 27 | 风机盘管机组复试 | 进场数量： 台 复试组数： 结论： |  |
| 28 | 舒适性空调系统水管、风管及设备保温材料复试 | 进场数量： 立方米 复试组数： 结论： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |

表B-3  建筑电气、电梯、智能建筑工程有关数据（建筑工程）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 有关数据及结论 | 备注 |
| 1 | 接地电阻 | 测试点数量： 设计允许最大阻值：≤ Ω 测试结果：最大 Ω 结论： |  |
| 2 | 绝缘电阻 | 测试仪表型号： 校验日期： 测试仪表电压等级： V 测试结果：最小值 MΩ | 【要求】如果采用不同电压等级的仪表进行检测，应分别列出检测结果。 |
| 3 | 剩余电流动作保护器测试 | 配电箱（盘）数量： 台 测试数量： 只 规定动作时间： s 最长动作时间： s 结论： |  |
| 4 | 接地故障回路阻抗测试 | 配电箱（盘）数量： 台 测试数量： 只 设计最大阻值： Ω 实测阻值： Ω 结论： | 【要求】如果设计采用不同规格的过电流保护电器，应分别列出检测结果。 |
| 5 | EPS应急持续供电时间测试 | EPS装置数量： 台（套） 测试数量： 台（套） 设计要求最短持续供电时间： h 测试最短持续供电时间： h 结论： |  |
| 6 | 成套配电柜（箱、盘）二次回路交流工频耐压试验 | 成套配电柜（箱、盘）数量： 台 试验方法： 试验设备： 试验设备校验： 试验结果： 结论： |  |
| 7 | 等电位联结导通性测试 | 测试最大值： Ω 结论： |  |
| 8 | 应急照明电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 9 | 消防系统双电源自动转换试验 | 转换时间： s 结论： |  |
| 10 | 柴油发电机组连续试运行 | 连续试运行时间： h 结论： |  |
| 11 | 火灾报警及消防联动系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 12 | 安全防范系统第三方检测报告 | 检测单位： 检测日期： 年 月 日 检测结果： |  |
| 13 | 电梯、自动扶梯与自动人行道安全性第三方检测 | 电梯： 台 自动扶梯： 台 自动人行道： 台 检测单位： 检测时间： 检测结果： |  |
| 核查结论 |  | 组别： 核查结果：上表所列重要信息及数据本工程共涉及 项，经核查全部真实有效 □ ；经核查缺少 项 □；经核查 项数据不真实。 核查结论：主要安全功能、使用功能等均满足设计要求 □ 主要安全功能、使用功能等不能做出判定 □ 核查人： 年 月 日 |  |