## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（冶金工程）
表C-1 | 地基基础工程实体质量评价记录表
表C-2 | 主体结构工程实体质量评价记录表
表C-3 | 装饰装修工程实体质量评价记录表
表C-4 | 屋面工程实体质量评价记录表
表C-5 | 给水排水及采暖工程实体质量评价记录表
表C-6 | 通风与空调工程实体质量评价记录表
表C-7 | 管道安装工程实体质量评价记录表
表C-8 | 机械设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-1 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-2 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-3 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-4 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-5 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-9-6 | 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-10 | 电气仪表工程实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表(冶金工程)
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
地基基础 | 0.6 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体结构 | 0.9 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
装饰装修 | 0.3 | 16 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
屋 面 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
给水供暖 | 0.3 | 17 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
通风空调 | 0.3 | 18 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
管道安装 | 0.9 | 36 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
机械设备 | 0.9 | 32 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工艺设备 | 0.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
电气仪表 | 0.6 | 30 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 地基基础工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 天然地基 | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
2 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法符合有关规范规定时，应判定为良好。桩基工程的单桩承载力的试验方法不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
3 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好。桩基工程的单桩承载力不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定时，应判定为良好。桩身完整性的检测方法或抽检比例等不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 | 复合地基 | 地基承载力经检测能够满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅复合地基承载力检测报告。
6 | 变形观测 | 当最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态时，应判定为良好。当最大沉降量大于设计值，或沉降变形处于不均匀状态时，应判定为否定。当工程的沉降变形尚未稳定时，应推算并判定最终沉降量是否在设计限值以内，若在设计限值以内时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
7 | 地下防水 | 设备基础、主要建、构筑物地下室未见明显渗漏现象或渗漏痕迹，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看地下室底板、设备基础地面以下部分。
8 | 回填 | 地下室底层填土地面、室外填土地面、散水无沉陷变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看地下室底层填土地面、室外地面及散水等部位。
9 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
10 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
11 |  | 混凝土强度、耐久性等均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一项不能满足设计时，应判定为否定。 查阅混凝土强度、耐久性等试验、检测报告。
12 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的质量证明文件、复验报告等。
13 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
14 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
15 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 主体结构工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 钢结构钢材、型材品种、规格、性能均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求，钢材、型材的复试报告，核实钢材的屈强比、抗拉强度、伸长率、焊接性及冲击韧性。
2 |  | 钢结构连接用高强度螺栓连接副出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足。 查阅全部型号高强度螺栓连接副出厂检验报告、进场复验报告。
3 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
4 |  | 钢结构高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。
5 |  | 钢结构高强度螺栓进行了终拧扭矩检查，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
6 |  | 厂房钢结构断面尺寸准确，安装偏差符合规范要求，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查并查阅相关资料。
7 |  | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，应判定为良好，若存在类似问题时，应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 混凝土强度均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
9 |  | 钢筋机械连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
10 |  | 钢筋焊接连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
11 | 结构外观 | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
12 |  | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷，色泽一致，应判定为良好，存在少量缺陷时，应判定为不足，若存在严重缺项时，应判定为否定。 现场抽查。
13 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
14 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损，面漆颜色一致、无明显流坠时，应判定为良好，若存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
15 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
16 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
17 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
18 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
19 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
20 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 装饰装修工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构及 安全性 | 临边栏杆高度、间距、安装位置、形式等均符合规范规定，应判定为良好，栏杆形式不符合规定时，可判定为不足；栏杆高度不符合规范规定时，应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 主厂房及建筑的楼梯宽度、踏步高度、扶手高度、踏步防滑设置符合设计要求及规范规定，应判定为良好，当踏步防滑措施不足时，应判定为不足，当扶手高度、楼梯宽度、踏步高度不能满足规范规定时，应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
3 | 功能性 | 主厂房金属围护系统固定节点位置均匀，满足标准要求，无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 主厂房变形缝部位的盖板安装正确，满足变形功能要求，且与围护系统协调一致，无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 建筑室内变形缝部位的装饰装修做法正确，满足变形功能，变形缝周边的装饰装修无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 建筑铝合金、塑钢外窗内、外侧均打胶密封，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 有防火要求的建筑防火门闭门顺序器未见缺失，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 | 观感 | 主厂房地面大面平整，无起砂、空鼓、开裂，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 主厂房金属压型瓦色泽一致，接口部位顺直，大面无变形、无破损，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 主厂房金属压型瓦接口搭接长度满足标准要求，泛水设置规范，无变形、无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 建筑地下室地面平整，无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
13 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料产品合格证书和性能检测报告、复验报告等。
14 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
15 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
16 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 屋面工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 基本要求 | 主厂房金属压型瓦安装牢固，搭接符合规范要求，无漏水孔洞，排水顺畅，大面无涂层破损情况，外观质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关记录。
2 |  | 主厂房金属压型瓦固定支架、零配件规格质量符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关资料。
3 |  | 主厂房金属压型瓦屋面的檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
5 |  | 卷材屋面铺贴平整，粘贴牢固，搭接方向正确，搭接长度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 卷材屋面坡向正确，表面无积水痕迹，分隔缝间距、宽度，隔缝深度、嵌缝材料等做法符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求。
7 |  | 面层平整、密实、光滑、无开裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 卷材屋面铺贴平整，粘贴牢固，无起鼓、开裂、翘边现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 | 细部做法 | 主厂房金属压型瓦伸入檐沟内长度、泛水板搭接宽度满足规范要求，无渗漏雨水情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 屋面变形缝防水构造正确，防水可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
11 |  | 卷材屋面边角部位加强做法规范，泛水收口固定牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 穿过防水层突出屋面的管根、支架根部的泛水高度均高于屋面250mm以上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 高于屋面的各类墙体根部、设备基础的泛水高度均高于屋面250mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 管根、支架根部泛水收口严密，固定牢固，墙、柱、基础根部泛水有可靠的构造防护措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 垂直爬梯安装牢固，安全防护措施可靠，与上人屋面相通时有防止随意攀爬的可靠措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
17 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的产品合格证书和性能检测报告、复验报告等。
18 |  | 屋面隐蔽工程验收记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当隐蔽验收记录缺失，无法确认屋面工程内在质量时，应判定为否定。 查阅屋面隐蔽工程验收记录。
19 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
20 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 给水排水及采暖工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固，防腐规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 | 管道连接 | 丝扣连接管道的外露丝数量符合规范规定，连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，外露丝部位防腐油漆涂刷到位，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 法兰连接管道的连接螺栓无污染、方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致，连接螺栓长度正确，拧紧后突出螺帽的长度为1～2扣，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣飞溅清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 管道防腐 | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 管道标识 | 各种管道标明信息完整，标识清晰，颜色、间距等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 | 管道绝热 | 管道绝热层完整，外观平整，无脱落、开裂，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 自动喷水 灭火系统 | 喷洒头安装成排成线，高度一致，距顶棚、水平障碍物的间距符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 报警阀、水力警铃安装规范，水力警铃安装在有人值守的房间或公共区域，有清晰的系统标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
12 | 消火栓 | 消火栓箱安装规范，标识醒目，箱门开启灵活，开门见栓，箱内附件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
13 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
14 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
15 |  | 自动喷水灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
16 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
17 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 通风与空调工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 水系统 管道 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 风系统 管道 | 风管材料厚度符合规范规定，风管在运行时无明显震动及噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 风管安装牢固，支吊架设置合理，间距、防晃支架设置等符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 风管与风机之间采用柔性短管连接，短管长度在150～250mm之间，短管安装松紧适度、接口严密、无强制性扭曲，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 排烟系统的室外排烟出口与正压送风系统的室外进风口的水平间距不小于20.0m、竖向间距不小于6.0m，且排烟出口在上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
8 | 绝热 | 绝热层材料、厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
9 |  | 绝热层完整，无脱落、开裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 设备安装 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
15 |  | 各种材料的规格、型号均符合设计要求，合格证、质保书、检验报告等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、质保书、检验报告、复验报告等资料。
16 |  | 风管系统严密性试验合格，试验方法、检验数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅风管系统严密性试验记录。
17 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
18 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 管道安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 工业管道 | 燃气、热力管道坡度敷设、支吊架型式安装、补偿装置安装、放散装置安装、疏水装置安装正确，管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 管道安装时使用的临时支吊架做好明显标记，没有焊接在母材上，安装完成后及时拆除，正式支吊架安装并做好除锈防腐工作，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
4 |  | 阀门安装方向依据介质流向安装，安装的位置、手轮的方向等方便操作、检查和维修，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 管道涂漆前去除表面铁锈、焊渣、毛刺等污物，管道防腐涂漆颜色和标记符合设计要求、涂层均匀、完整、颜色一致，无损坏、无流淌，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 埋地工业管道防腐层厚度满足设计要求，防腐层没有损坏、焊缝部位未经试压没有防腐、试压合格后及时回填并分层夯实，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关设计文件。
7 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，无渗漏；成排安装时，同一系统、同一型号的阀门安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 压力容器安装牢固，无渗漏，安全阀等附件齐全有效，运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
11 | 工艺管道 | 不锈钢管道安装组成件与碳钢管道支承件之间垫入非金属垫片，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 管道原材料管材及管件规格型号、材质壁厚选用符合设计及标准要求、管道布局合理、集中布置的管道间距一致、弯曲一致美观、管道支吊架固定牢固、管线集中荷载处支吊架设置规范、成排管线优先采用公用管道支吊架且支吊架设置规范，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 压力管道焊缝探伤比例及合格率符合设计文件规定，焊接检查记录同步，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关设计文件。
14 |  | 管道上仪表取源部件的开孔和焊接满足要求、管内因切割产生的杂物清除干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，无渗漏；成排安装时，同一系统、同一型号的阀门安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 压力表安装位置、方向便于观察，附件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 压力容器安装牢固，无渗漏，安全阀等附件齐全有效，运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
20 |  | 液压润滑管路管支架位置、间距符合规定、弯管制作安装、成排管路间距、法兰、活接头错开距离、整体布局美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 液压和润滑系统管路焊接采用氩弧焊接或氩弧焊打底、电弧焊填充、对接焊缝外观质量合格、内部质量符合规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 液压润滑管道与设备连接没有承受附加外力、不锈钢管道与碳素钢支架加非金属垫片，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 资料 | 管道图纸施工前按规定程序进行图纸自审、设计交底及图纸会审，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
24 |  | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
25 |  | 各种材料的规格、型号均符合设计要求，合格证、质保书、检验报告等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、质保书、检验报告、复验报告等资料。
26 |  | 压力容器设备，进场时附有制造许可证、检验证明、相关附件等资料齐全的，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
27 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定。应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
28 |  | 管道焊接作业人员已进行报验备案，证件有效，符合焊接工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相关记录文件。
29 |  | 压力管道、压力容器施工前已向工程所在地质量技术监督部门办理书面告知手续，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相关记录文件。
30 |  | 要求无损检测的焊缝，在管道轴侧图上标明焊缝位置、焊缝标号、焊工代号及无损检测方法，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
32 |  | 阀门安装前试压-试验记录、阀门复检报告符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
33 |  | 埋地工业管道试压防腐检验合格后回填进行管道隐蔽工程记录，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相关记录文件。
34 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
35 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
36 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 机械设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 设备安装 | 永久性中心或高程基准点无锈蚀、损坏，采用不锈钢等耐腐蚀材质、基准点制作标准、埋设固定牢固规范、便于使用、基准点保护盖等措施完整有效、有防腐蚀和防损坏措施，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 槽、罐、箱型设备无异常变形、无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 设备表面清洁，无液体、气体泄漏，安全防护设施齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 有涂装要求的设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 有保温、隔热要求的设备保温、隔热材料符合技术文件规定，保温、隔热无破损，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 设备轨道压板位置符合规范规定，压板安装牢靠，无缺失、松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 有相对滑动功能要求的设备，接触面润滑良好，运动时无卡阻、滞迟，无异常振动和噪音，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 带车轮的设备运转时，运行平稳，无啃轨，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，安全保护罩齐全并具有保护功能，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 起重设备运行平稳，安全保护装置齐全、可靠，拱度符合规范和技术文件规定，在有效检验期内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 气缸、液压缸伸缩、摆动灵活，动作平稳，启停位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 工艺设备运转平稳，满足工艺要求，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 设备运转时，工艺钢结构支架、设备支撑框架、工艺平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 行程开关、限位开关动作灵敏，控制位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 工艺 钢结构 | 结构钢材、型材品种、规格、性能均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求，钢材、型材的复试报告，核实钢材的屈强比、抗拉强度、伸长率、焊接性及冲击韧性。
17 |  | 结构连接用高强度螺栓连接副出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足。 查阅全部型号高强度螺栓连接副出厂检验报告、进场复验报告。
18 |  | 结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
19 |  | 结构高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构高强螺栓连接摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。
20 |  | 结构高强度螺栓进行了终拧扭矩检查，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
21 |  | 结构断面尺寸准确，安装偏差符合规范要求，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查并查阅相关资料。
22 | 资料 | 施工前按规定程序进行图纸自审、设计交底及图纸会审，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
23 |  | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
24 |  | 基础交接记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅基础交接记录。
25 |  | 设备基准线、基准点测量、基础复测记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅测量记录。
26 |  | 设备进场时附有制造许可证、检验证明、相关附件等资料齐全的，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
27 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
28 |  | 特种设备施工前已向工程所在地质量技术监督部门办理书面告知手续，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相关记录文件。
29 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
30 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
31 |  | 单机试运转记录齐全，试验全部合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅系统调试记录。
32 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-1
表C-9-1 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 高炉 | 高炉炉体框架钢结构柱、梁制作焊缝饱满、成型好，无变形、扭曲等缺陷，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 高炉炉体炉壳制作分带合理，焊缝尺寸符合要求，外观无质量通病，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 热风炉炉壳制作分带合理，焊缝尺寸符合要求，外观无质量通病，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 钢结构和炉壳安装焊材品种、规格符合设计要求，焊接工艺正确，焊接工程记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
5 |  | 通风、煤气等大直径管线顺直，安装牢固，外观焊接成型好，无渗漏，支架设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 槽体、罐体、塔体、料斗类设备拼缝均匀，焊缝饱满，安装牢固、准确，无异常变形、无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 钢结构桁架、通廊拼装节点合理，整体无下挠，安装节点牢固可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 除尘器、脱硫脱硝等环保类设备安装牢固，系统运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 资料 | 炉体耐材砌筑材料质保资料齐全，材料规格型号符合设计要求，砌筑质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅砌筑相关资料。
10 |  | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
12 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
13 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
14 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
15 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
16 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-2
表C-9-2 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 烧结 | 烧结机机架安装牢固、尺寸准确，台车与烧结机滑道接触均匀、运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 布料系统安装牢固，运行平稳，布料顺畅，满足生产工艺要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 头轮的轴承座、轴承底座、与烧结机架应贴合紧密，尾轮运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 主抽风、煤气等大直径管线顺直，安装牢固，弯头、三通等设置规范，无渗漏，支架设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 冷却机支架安装牢固，传动装置运行平稳，密封罩密封严密，无明显泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 主抽风机安装规范，运行平稳无振动等情况，附属设施运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 槽体、罐体、塔体、料斗类设备拼缝均匀，焊缝饱满，安装牢固、准确，无异常变形、无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 除尘器、脱硫脱硝等环保类设备安装牢固，系统运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 资料 | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
10 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
11 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
12 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
13 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
14 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
15 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-3
表C-9-3 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 焦化 | 焦炉无明显不均匀沉降，炉柱、炉门等设备安装观感质量好，无异常泄漏，附属装置运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 推焦车、拦焦车、装煤车等移动机械轨道安装规范，运行平稳，无卡阻或异响，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 干熄焦熄焦槽壳体安装观感质量好，各系统运行顺畅，无异常泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 余热锅炉系统设备布局合理，安装观感质量好，无异常泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 煤气净化/煤焦油加工各系统设备安装观感质量好，运行顺畅，无异常泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 大直径通风、煤气等管线顺直，安装牢固，弯头、三通等设置规范，无渗漏，支架设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 槽体、罐体、塔体、料斗类设备拼缝均匀，焊缝饱满，安装牢固、准确，无异常变形、无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 除尘器、脱硫脱硝等环保类设备安装牢固，系统运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 资料 | 耐材砌筑材料质保资料齐全，材料规格型号符合设计要求，砌筑质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅砌筑相关资料。
10 |  | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
12 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
13 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
14 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
15 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
16 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-4
表C-9-4 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 转炉 | 炉体组装、焊接及水压试验等相关资料齐全，满足工艺要求，炉体各运行机构运行平稳，启停位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
2 |  | 炉体、托圈、轴承及悬挂装置等组装工艺合理，装配检测数据完整，满足工艺要求，安装就位工艺先进，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关资料。
3 |  | 倾动驱动、变速、倾动装置与炉体耳轴安装工艺合理，检测数据完整，倾动、减速装置运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
4 |  | 氧枪、副枪横移、升降装置轨道安装及验收资料齐全，氧副枪运行平稳，氧副枪及其与套口中心的安装测量数据齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
5 |  | 副枪压力试验过程与检查记录齐全，水质与温度等参数符合要求，操作程序规范，满足验收标准要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
6 |  | 余热锅炉具有相应安装资质，锅筒及管网安装固定牢固，系统压力试验过程与检查记录齐全，保温完整美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
7 | 电炉 | 炉壳组装、焊接及水压试验等相关资料齐全，满足工艺要求，炉体各运行机构运行平稳，启停位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
8 |  | 倾动装置与炉体耳轴安装工艺合理，检测数据完整，倾动、减速装置运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
9 |  | 炉体摇架、炉体固定牢固，炉盖孔与电极间隙均匀，运行顺畅，满足生产工艺，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
10 |  | 电极及其升降机构、炉盖升降机构、旋转机构安装检测数据完整，运行平稳，附属装置安装牢固，绝缘测试数据准确完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
11 |  | 电极臂及电极夹持头水冷系统的水压试验和通水试验过程与检查记录齐全，操作程序规范，满足验收标准要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
12 | 连铸 | 连铸浇铸设备运行平稳，停位准确，设备本体配管走向合理，固定牢固，漏钢应急保护装置齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 铸流设备/拉矫机动作准确，本体管线走向合理，无异常泄漏，各系统运行顺畅，启停准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 铸流后部辊道及切割、打印等设备及其附属设施齐全，运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 精炼及其他设备 | 精炼设备固定牢固，罐盖、钢包等走行装置轨道安装顺直，设备运行平稳，附属装置齐全，安装牢固，功能正常，无泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 烟罩、烟道安装组对接口严密，水压试验等相关资料齐全，烟道及蒸汽等管道观感质量好，排烟装置运行平稳，无明显烟尘外溢、泄露情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
17 |  | 烟尘收集装置、大直径通风、煤气等管线顺直，安装牢固，弯头、三通等设置规范，无渗漏，支架设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 煤气净化、除尘器等环保类设备安装牢固，系统运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 资料 | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
20 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
21 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
22 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
23 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
24 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
25 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-5
表C-9-5 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 热轧 | 主轧机设备安装精度满足生产工艺要求，附属设施齐全，各种能介无异常泄漏，观感质量好，运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
2 |  | 轧机主减速机/传动装置安装牢固，附属设施齐全，传动系统运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
3 |  | 加热炉主体设备安装牢固，无异常泄漏，观感质量好，运行平稳，各种能介无异常泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
4 |  | 卷取机安装精度满足生产工艺要求，系统动作准确，平稳，运行顺畅，钢卷观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
5 |  | 层流冷却装置安装牢固，与生产工艺联动准确，系统运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 辊道安装牢固，附属设施齐全，整体运行顺畅，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 冷床基础框架安装牢固，提升、移动等活动灵活，运行平稳，无卡阻等异常情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 大直径通风、煤气等管线顺直，安装牢固，弯头、三通等设置规范，无渗漏，支架设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 除尘器等环保类设备安装牢固，系统运行正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 资料 | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
12 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
13 |  | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
14 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
15 |  | 系统强度试验、气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
16 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9-6
表C-9-6 主工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 冷轧 | 主轧机设备安装精度满足生产工艺要求，附属设施齐全，各种能介无异常泄漏，观感质量好，运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
2 |  | 轧机、卷取、开卷主减速机/传动装置安装牢固，附属设施齐全，传动系统运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
3 |  | 活套钢结构安装节点正确、牢固，活套运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 退火炉等炉体设备安装牢固，无异常泄漏，阀门仪表等附属设施安装整齐划一，系统运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 开卷机/卷取机安装精度满足生产工艺要求，系统动作准确，平稳，运行顺畅，钢卷观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关资料。
6 |  | 槽、罐类设备安装牢固，无异常变形，附属管线固定牢固，无锈蚀等情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 废水、酸等环保类设施系统运行正常，附属管线安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 其他各类主工艺设备（包括：剪切、辊、焊机、称重、运卷小车等）无异常声响，运行平稳，满足生产工艺要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 资料 | 设备安装用焊接材料的质保资料齐全，型号、规格应符合设计文件和焊接工艺文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
10 |  | 施工方案编制针对性强，编审规范，技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 隐蔽工程验收填写规范，记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
12 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，签字、盖章齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
13 |  | 焊接作业人员证件有效，岗位证书符合焊接工艺要求，无损检测等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
14 |  | 各种炉体气密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
15 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
16 |  | 炉体耐材砌筑工序合理，工序交接资料齐全，未出现炉体局部过热、耐材局部松脱等影响正常生产的情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-10
表C-10 电气仪表工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电 设备 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 配电箱、柜安装固定牢固、排列整齐、间隙均匀、柜面整齐划一、标识清晰规范、内部接线可靠排列整齐、箱柜接地可靠、进出盘柜槽架及套管设置合理，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 配电箱、柜的柜体及门接地可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 配电箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电箱、柜内没有可触及的裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 电缆头制作规范、包扎严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 梯架、槽盒、母线、导管穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵，固定牢固、措施合理、选用材料得当、封堵严密、整齐划一、端面平整光滑、外形美观，观感质量好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 仪表安装 | 仪表安装排列整齐、位置、方向应便于观察，仪表量程符合有关规范规定，仪表管道横平竖直，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
16 | 厂房照明 | 灯具安装位置合理、安装牢固、排列整齐，与生产设施保持安全距离，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 室内照明 | 灯具排列整齐、安装牢固，灯具表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 接地 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物及屋顶设备等可提供有效保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 变压器室、高压室设置两个以上的备用接地点，当高、低压处于同一房间时，高压柜、变压器附近均设置有备用接地点，且有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 总等电位联结（MEB）、局部等电位联结（LEB）、辅助等电位联结（SEB）符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、隐蔽工程验收记录。
22 |  | 等电位联结导体、接地跨接导体的材料、截面面积等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
23 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
25 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
26 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
27 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
28 |  | 试验、检测记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅灯具固定及悬吊装置荷载试验记录。
29 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
30 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。