## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0-1 | 实体质量综合评分表（建材工程——水泥生产线工程）
表C-0-2 | 实体质量综合评分表（建材工程——骨料生产线工程）
表C-1 | 地基基础工程实体质量评价记录表
表C-2 | 主体混凝土结构工程实体质量评价记录表
表C-3 | 主体钢结构工程实体质量评价记录表
表C-4 | 屋面工程实体质量评价记录表
表C-5 | 给水排水及采暖工程实体质量评价记录表
表C-6 | 工业管道工程实体质量评价记录表
表C-7 | 工艺设备安装工程实体质量评价记录表
表C-8 | 电气仪表安装工程实体质量评价记录表
表C-9 | 采场工程实体质量评价记录表
表C-10 | 开拓工程实体质量评价记录表
表C-11 | 土建工程实体质量评价记录表
表C-12 | 机电安装工程实体质量评价记录表
表C-13 | 矿山生态修复工程实体质量评价记录表

## 表C-0-1
表C-0-1 实体质量综合评分表（建材工程——水泥生产线工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
地基基础 | 0.54 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体混凝土结构 | 0.84 | 17 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体钢结构 | 0.36 | 16 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
屋面 | 0.06 | 12 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
给排水及采暖 | 0.12 | 56 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工业管道 | 0.6 | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工艺设备 | 2.16 | 164 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
电气仪表 | 1.32 | 52 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 373 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注：建材水泥生产线工程见表C-1～C-8。

## 表C-0-2
表C-0-2 实体质量综合评分表（建材工程——骨料生产线工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
采场工程 | 1.2 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
开拓工程 | 2.1 | 56 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
土建工程 | 1.2 | 65 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
机电安装工程 | 1.2 | 198 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
矿山生态修复工程 | 0.3 | 22 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 372 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注：建材骨料生产线工程见表C-9～C-13。

## 表C-1
表C-1 地基基础工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 天然地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、地勘报告、查阅钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法符合有关规范规定时，应判定为良好。 桩基工程的单桩承载力的试验方法不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好。 桩基工程的单桩承载力不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定时，应判定为良好。 桩身完整性的检测方法或抽检比例等不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 |  | 当检测桩全部为I类、II类桩时，且I类桩占比≥90%，应判定为良好。 当检测桩中存在III类或IV类桩时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
7 | 复合地基 | 复合地基的材料品种、规格完全符合设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，核对复合地基所用材料。
8 | 钢筋混凝土基础及设备基础 | 混凝土基础尺寸、强度满足设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、隐蔽工程验收记录、同条件混凝土试块检测报告。
9 |  | 钢筋间距、搭接符合设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、钢筋安装检查记录、隐蔽工程验收记录。
10 | 地基验槽 | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确，应判定为良好。验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足。基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
11 | 变形观测 | 当最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态时，应判定为良好。当最大沉降量大于设计值，或沉降变形处于不均匀状态时，应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
12 |  | 当工程的沉降变形尚未稳定时，应推算并判定最终沉降量是否在设计限值以内，若在设计限值以内时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
13 |  | 沉降观测点制作规范，与建筑物协调一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
15 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
16 |  | 钢筋进场验收合格，原材料出厂合格证齐全、复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
17 |  | 混凝土强度、抗渗性能满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、混凝土抗渗性能检测报告。
18 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
19 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录资料。
20 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
21 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 主体混凝土结构工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，应判定为良好，若存在类似问题时应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土强度均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
4 |  | 纵向、横向受力钢筋间距符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅受力钢筋间距检测报告。
5 |  | 钢筋机械连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头工艺评定报告。
6 |  | 钢筋机械连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
7 |  | 钢筋焊接连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋焊接连接工艺评定报告。
8 |  | 钢筋焊接连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
9 |  | 预应力钢绞线力学性能符合规范及有关规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 未对预应力钢绞线材质和力学性能进行检查、判定，应判定为不足。 查阅钢绞线材质证明文件和力学性能试验报告。
10 | 结构外观 | 结构轴线位置及构件尺寸准确、直径偏差符合规范要求，表面平整光滑、棱角方正，颜色均匀，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场核查。
11 |  | 预应力钢绞线封锚位置表面平整，边角顺直，无收缩裂缝，钢绞线无外露，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场核查。
12 |  | 砌体工程清水墙灰缝密实饱满、砌体组砌方法满足规范要求，抹灰墙面平整度满足规范要求，砌体无裂缝，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场核查。
13 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
14 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
15 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足，若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件。
16 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
17 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 主体钢结构工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 钢结构钢材的物理性能满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求、钢材材质报告，核实钢材的屈强比、伸长率、焊接性及冲击韧性。
2 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
3 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时应判定为不足，若缺失某一规格、型号时则应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、复验报告。
4 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
5 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
6 |  | 窑尾塔架钢结构整体立面偏移最大值限制优于国标要求的20%，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅钢结构安装实体检查记录表。
7 |  | 压型金属板材料的物理性能满足设计要求，安装符合规范规定。无透光及渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场随机检查。
8 | 结构防腐 | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足；无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
9 |  | 普通钢结构构件防火涂料的种类、耐火极限值、厚度均符合设计要求时，应判定为良好，检测报告或记录缺失，应判定为不足。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅现场防火涂层厚度检测报告。
10 | 结构外观 | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时应判定为不足。 现场抽查。
11 |  | 钢结构表面防腐涂层完好，未见脱落、破损时，应判定为良好，若存在少量缺陷时应判定为不足。 现场抽查。
12 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
13 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
14 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足，若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件。
15 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
16 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 屋面工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 基本要求 | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
2 |  | 屋面坡度符合设计要求，屋面坡向正确应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求。
3 |  | 卷材屋面铺贴平整，粘贴牢固，无起鼓、开裂、翘边现象，卷材屋面搭接方向正确，搭接长度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 卷材屋面边角部位加强做法规范，泛水收口固定牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 | 细部做法 | 平屋面落水口周边500mm直径范围内坡度不小于5%，且坡度均匀一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 穿过防水层突出屋面的管根、支架根部，以及高于屋面的各类墙体根部、设备基础的泛水高度均高于屋面250mm以上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 平屋面大面平整，无积水痕迹，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 平屋面刚性整体面层平整、密实、光滑、无开裂，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 | 资料 | 技术交底记录、施工记录齐全、屋面隐蔽工程验收记录，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底记录、施工记录等技术管理文件。
10 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
11 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
12 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 给水排水及采暖工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定，应判定为良好；坡度不足时应判定为不足；坡向相反时应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接、沟槽连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固；消防管道设置防晃支架，有抗震要求的设抗震支吊架，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 管道支、吊架制作、防腐等规范，未见锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 蒸汽、热水管道的固定支架位置、构造等符合设计要求，活动支架（支点）偏移方向与管道膨胀方向相反，偏移量经计算确定，并满足管道变形的需要，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 蒸汽、热水管道补偿器的型号、安装位置及预拉伸量等均符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件、物资进场验收文件、产品质保资料等。
8 |  | PVC管道阻火圈等配件符合相关规范的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看现场。
9 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全，套管长度符合规范规定，管道与套管之间的间隙均一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 管道穿越楼板、防火墙体部位的套管与管道之间密封材料满足防火要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看现场。
11 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管与管道之间密封处理，密封材料满足防水、绝热等要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看现场。
12 |  | 明装雨水管道牢固、顺直，管卡间距，雨水斗连接符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 雨水管道的下端出水口距离地面（或大屋面）的距离符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求，且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见接口渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 化学建材管（给水塑料管和复合管）连接形式符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，螺栓长度符合规定，连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 风管接口的连接严密、牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，焊接飞溅全部打磨干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 管道防腐 | 镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分均采取了有效的防腐措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 管道标识 | 各种管道标明，介质（颜色）、流向、标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 管道绝热 | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 | 卫生器具 | 卫生器具采用节水型产品，安装端正、牢固、附件齐全、功能可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅通水、满水试验记录。
27 |  | 卫生器具用水效率等级符合GB 25501《水嘴用水效率限定值及等级》、GB 25502《坐便器用水效率限定值及等级》等的2级及以上要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅产品合格证明、技术资料。
28 | 设备安装 （含消防） | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等符合要求，方便操作，接口无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 各种阀门开关方向、常开或常闭状态要求标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等设备型号、规格、数量应符合设计要求，手动开启灵活、关闭可靠严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置符合有关消防标准的规定，动作可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 压力表安装位置、方向便于观察，压力表量程符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前应有缓冲装置，当采用环形弯管缓冲时，在压力表与环形缓冲弯管之间安装了可排气、冲洗的专用三通旋塞阀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好，色泽均匀，无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 水泵吸水口偏心变径管上部平直，若为同心变径时采取了有效的排气措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 生活水箱（池）的溢流管及管口设置符合要求，水箱进出水管上的阀门有锁具或阀门箱保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
39 |  | 设备的隔振、限位装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
40 |  | 气压给水或气压罐稳压等压力容器的安全阀、爆破片等安全附件齐全有效，且安全阀的泄压口引向排水沟或集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
41 | 自动喷水 灭火系统 | 喷洒头安装成排成线，高度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 配水管水流指示器、信号阀安装符合规范规定，动作可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅系统联动试验记录。
43 |  | 当水泵与报警阀组之间的管道采用现场焊接连接时，报警阀组前安装有过滤器，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 报警阀组安装规范，阀组前、后控制阀均采用信号阀，标识清晰应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 报警阀组排水采取集中、有组织排水，采用管道直接排入排水沟、集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 | 消火栓及 水泵接合器 | 消火栓箱安装规范，标识醒目，箱门开启灵活，开门见栓，箱内附件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 水泵接合器的位置符合设计要求，周边无障碍，设置永久性标志铭牌，明确标明供水系统、供水范围和额定压力，安全阀齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 墙壁式接合器设置符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
50 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，原始资料保存齐全，涉及饮用水设施的，须提供涉水产品卫生许可批件，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
51 |  | 承压锅炉、压力容器等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
52 |  | 闭式喷头、报警阀组水压试验符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验记录。
53 |  | 自动喷水灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
54 |  | 给水系统、供暖系统水压试验、管道冲洗与消毒、消火栓试射、生活饮用水水质报告记录齐全，试验结论合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
55 |  | 风管系统严密性试验合格，试验方法、检验数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅风管系统严密性试验记录。
56 |  | 建筑节能专项验收记录中给排水、采暖系统相关内容齐全合格；质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 工业管道工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定，应判定为良好；坡度不足时应判定为不足；坡向相反时应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固，有热位移的管道其吊杆偏装、弹簧支架调整符合设计，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 管道穿越水池壁的套管齐全、套管与管道之间密封处理符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 丝扣连接管道的外露丝数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 丝扣连接管道连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，无任何残留，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 丝扣连接管道的外露丝部位防腐油漆涂刷到位，无遗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，螺栓长度符合规定，连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 法兰连接管道的法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上的焊接飞溅全部打磨干净，设计要求进行无损检测的管道，其检测比例、合格等级符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 煤粉输送管道、燃油管道、燃气管道的法兰采取了可靠的接地连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 铜管、不锈钢管焊口清洗、钝化处理完整，无残留烧蚀、飞溅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 管道防腐 | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 普通钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 管道标识 | 各种管道流向、用途等信息标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 管道标识的颜色、间距等符合要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 管道绝热 | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
21 |  | 管道绝热层外观平整、无脱落、开裂、无较大凹凸，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 阀门安装 | 与阀门连接的软连接、伸缩节的位置应与管道同轴，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，接口无渗漏，成排安装时，安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 各种阀门开关方向、常开或常闭状态要求标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 压力表安装位置、方向、直径便于观察，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前有缓冲装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
29 |  | 管道、管件、阀门、法兰的材质、规格、压力等级符合设计要求及输送介质特性，质量证明文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、质量证明文件、进场验收记录。
30 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
31 |  | 压力容器等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
32 |  | 压缩空气、水路系统管道强度试验记录、吹扫（冲洗）记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
33 |  | 燃油/燃气系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，安全阀、爆破片等安全附件有校验报告且在有效期内，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
34 |  | 惰性气体灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
35 |  | 气力输送系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 工艺设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
工艺主机设备
1 | 破碎机 | 基础验收记录齐全，地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
8 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
9 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
10 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
11 | 堆料机 | 轨道平顺，轨道接头符合要求，固定轨道用的紧固件安装应准确，密切贴合，切实锁紧，螺栓孔不能用火焰切割，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，轨道压板位置符合规范规定，压板安装牢靠，无缺失、松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 各轴承、润滑油温升度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 主体结构无异常变形、设备表面涂装完好无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，行走车轮无啃轨，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 液压缸伸缩灵活，无液体泄漏，动作平稳，启停位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
21 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
22 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
23 | 取料机 | 轨道平顺，轨道接头符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，轨道压板位置符合规范规定，压板安装牢靠，无缺失、松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 各轴承、润滑油温升度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 主体结构无异常变形、设备表面涂装完好无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，行走车轮无啃轨，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
32 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
33 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
34 | 管磨机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 主轴承与轴承座的四周接触应均匀，各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 设备无漏油，安全防护设施齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 润滑系统运行平稳，可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
42 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
43 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
44 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
45 |  | 有针对跑冒滴漏制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
46 | 立式辊磨机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 设备无漏油，安全防护设施齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声，振动值最大值的限制优于国标要求10%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 润滑、液压系统运行平稳、可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
55 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
56 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
57 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
58 |  | 有针对跑冒滴漏制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
59 | 辊压机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声，振动值最大值的限制优于国标要求10%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 相对滑动接触面润滑良好，运行时无卡阻、滞迟，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 液压、润滑系统运行平稳，可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
67 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
68 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
69 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
70 |  | 有针对跑冒滴漏制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
71 | 预热器 | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 |  | 有保温、隔热要求的保温、隔热材料符合技术文件规定，保温、隔热无破损，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 |  | 壳体及管道无漏风、无漏灰现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
74 |  | 伸缩节无异常变形、无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 |  | 喂料室端面的倾斜度必须与窑体端面的倾斜度平行，下料装置运转平稳、无卡阻，无异常噪音，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
76 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
77 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
78 | 回转窑 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
79 |  | 安全防护装置配置完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
80 |  | 各托轮轴承、润滑油温升度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
81 |  | 润滑系统无漏油，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
82 |  | 窑头窑尾密封运行时无卡阻、滞迟，无异常振动和噪音，无漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
83 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
84 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
85 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
86 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
87 |  | 各项施工记录、检测报告齐全，记录和报告详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
88 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
89 |  | 有针对跑冒滴漏制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
90 | 冷却机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
91 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
92 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
93 |  | 设备无漏油，无漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
94 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
95 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
96 |  | 液压系统运行平稳，可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
97 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
98 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
99 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
100 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
101 |  | 有针对跑冒滴漏制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
102 | 收尘器 | 有保温、隔热要求的设备保温、隔热材料符合技术文件规定，保温、隔热无破损，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
103 |  | 壳体及收尘管道无漏风、漏灰现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
104 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
105 |  | 喷吹系统运行可靠，无漏气，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
106 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
107 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
108 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
109 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
110 |  | 有针对漏灰、漏风、漏气制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
111 | 风机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
112 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
113 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
114 |  | 设备无漏油、无漏风，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
115 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
116 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声、振动值最大值的限制优于国标要求10%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
117 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
118 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。查阅隐蔽工程验收记录。
119 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
120 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
121 |  | 有针对漏油、漏风制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
122 | 包装机 | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
123 |  | 设备连接密封、无漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
124 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
125 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
126 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
127 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
128 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
其他工艺设备
129 | 选粉机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
130 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
131 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
132 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
133 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
134 | 资料 | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
135 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
136 | 提升机 | 壳体垂直、无变形，固定支架牢固可靠、无漏风漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
137 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
138 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
139 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
140 |  | 料斗运行平顺、无刮蹭，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
141 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，安全保护罩齐全并具有保护功能，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
142 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
143 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
144 | 资料 | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
145 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
146 | 胶带输送机 | 机架平顺、无变形，连接可靠、无漏料、无冒灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
147 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
148 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
149 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
150 |  | 胶带运行平稳、无跑偏，运行时无卡阻、滞迟，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
151 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，安全保护罩齐全并具有保护功能，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
152 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
153 | 资料 | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
154 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
155 | 链式、板式输送机 | 壳体、机架平顺、无变形，接口连接可靠、无漏风漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
156 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
157 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
158 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
159 |  | 运行时无卡阻、滞迟，无异常振动和噪音，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
160 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，安全保护罩齐全并具有保护功能，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
161 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
162 |  | 行程开关、限位开关配置齐全完好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
163 | 资料 | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
164 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 电气仪表安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电设备 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 变配电站内，高低压配电设备、裸母线的正上方无灯具或经常需要检修的设备，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 配电柜、箱安装端正、排列整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电柜、箱的柜体及门接地可靠，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电柜、箱封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 配电柜、箱内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 电缆头制作规范、包扎严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 配电柜、箱内导线有足够的预留长度，导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 配电箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 电缆外观无损伤；电力电缆在终端头和接头附近留有备用长度，预留位置宜在电缆沟、夹层或桥架中；电缆的排列整齐，固定；电缆的终端头、接头处装设标志牌，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场检查。
15 |  | 电缆在托盘、梯架内的填充率不应超过：动力电缆为40%～50%，控制电缆为50%～70%；金属电缆桥架、线槽全长不少于2处与保护导体可靠连接；非镀锌桥架间连接板两端跨接铜芯接地线，截面积不小于4mm²；镀锌桥架间连接板两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
16 |  | 电缆线路不得紧靠管道保温层或被管道保温层包住。满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场检查。
17 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 明敷导管排列顺直、整齐、连接牢固，导管支、吊架（杆）间距均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 沿墙面或钢结构敷设导管的管卡、管托配件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 梯架、槽盒、母线、导管穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵措施合理，封堵严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 自动化仪表 | 仪表安装后应牢固、平正，仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀，不应承受非正常的外力；仪表铭牌和仪表位号标识齐全、牢固、清晰时，应判定为良好，标识不清晰1～3处，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 就地仪表、箱安装固定牢固，成排安装时应整齐美观，且应安装在光线充足、通风良好和操作维修方便的位置，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
24 |  | 取源部件安装在有绝热层的设备及管道上时，取源部件应露出绝热层外；压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 取源部件安装在含尘管道上时，应倾斜向上，与水平线夹角应大于45°，满足以上要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
26 |  | 仪表气源管道应整齐美观，末端和集液处应安装排污阀，排污管口应远离仪表、电气设备，排污间与地面之间应留有操作空间；仪表气源管配套安装阀组应连接紧固不漏气，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 当防爆仪表引入电缆时，应采用防爆密封圈密封或用密封填料进行封固，外壳上多余的孔应做防爆密封，弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆，满足以上要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 | 电气照明 | 灯具的布置合理协调一致、排列整齐、安装牢固，灯具表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | I类照明装置的金属外壳有专用的PE端子并与PE线检修了可靠连接，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 |  | 防爆场所的开关、灯具、明装附件等符合设计与规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
31 | 防雷接地装置 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物及安装于屋顶的设施、设备（冷却塔、风机、航空障碍灯、透气管等）等可提供有效保护，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 接闪器（针、带、线、网）表面及焊接处无锈蚀现象，紧固连接配件齐全、无松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 接地装置镀锌钢材焊缝100mm范围内做防腐处理；明装接地线位置便于检查，不得妨碍设备的拆卸；接地线穿过墙壁、楼板和地坪处有坚固防护和防腐措施，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
36 |  | 与电气设备相连接的保护接地采用黄绿相间的绝缘线；每个接地端子上的接线宜为1根，不得超过2根。满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 接地线不得直接和设备焊接；设备不得有串联接地现象，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 利用各种金属构件和管道为接地线时，连接处保证有可靠的电气连接，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 交流系统中三芯电缆的金属护层，在电缆线路两终端接地，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
41 | 应急电源 | 应急发电机组安装端正、固定牢固，设备隔振装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 应急发电机组金属外壳及其他外露可导电部位均与保护导体可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 应急发电机中性点连接方式及接地电阻符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
44 |  | 油箱、油管有可靠的防静电接地措施，明敷油管色标正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | UPS、EPS组件的规格、型号符合设计要求，内部接线应正确，连接可靠、紧固件齐全，EPS、UPS的自动切换时间、输出电压、波形畸变率等参数符合产品技术要求和设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、测试记录。
46 |  | UPS输出端的系统接地方式符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
47 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
48 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
49 |  | 电缆（线）敷设记录、电器设备（配电箱、柜，柴油发电机、电除尘、电加热等安装记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
50 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交接试验记录及有关资料。
51 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
52 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9
表C-9 采场工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
采准/削顶平台
1 | 采准/削顶平台 | 平台不存在明显不平整等现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 平台的标高、宽度等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录。
3 |  | 高程允许偏差为±180mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 边坡 | 边坡不存在坡面不平整、三角体、滑坡等现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 平台边坡的坡度、边坡坡面角等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录。
6 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录等技术管理文件。
7 |  | 爆破设计资料规范齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅爆破设计等技术管理文件。
8 |  | 穿孔及爆破等施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅穿孔及爆破等施工记录及技术管理文件。
9 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
10 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
防排水工程
11 | 排水沟 | 排水沟的坡度、长度、防冲刷措施等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
12 | 截水沟 | 截水沟的坡度、长度、防冲刷措施等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
13 | 水沟边坡 | 水沟边坡的坡度、高度、边坡角、坡面平整度等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
14 | 水沟横截面 | 水沟横截面高度、宽度、形状符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
15 | 资料 | 施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底记录。
16 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
17 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
18 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
19 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
20 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
最终边坡工程
21 | 最终边坡 | 边坡不存在坡面不平整、三角体、滑坡等现象，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
22 |  | 最终边坡的坡度、边坡稳定性等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
23 |  | 临近终了边坡时采用光面爆破或预裂爆破，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、施工记录。
24 | 平台（安全、清扫平台） | 平台不存在明显不平整等现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 平台的标高符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录。
26 |  | 平台的宽度符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录。
27 |  | 平台的平整度、坡角线等符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录。
28 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录。
29 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
30 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
31 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-10
表C-10 开拓工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
溜井工程
1 | 溜井口 | 溜井口防护设施齐全，符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 | 溜井井身 | 溜井壁表面质量无明显劈裂、塌体、涌水等现象，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 溜井井筒直径、井壁表面平整度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
4 |  | 喇叭口上下口标高、坡度、起点和终点连接点的位置、坡面平整度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录，竣工图。
5 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录。
6 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
7 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
8 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
9 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
10 |  | 隐蔽工程验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
11 |  | 质量验收记录、验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
12 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
斜井工程
13 | 斜井口 | 斜井断面、井口标高、斜井中心坐标，与设计图纸一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查、查阅设计文件、施工记录。
14 | 斜井井身 | 表面质量无明显裂缝、蜂窝、孔洞、露筋等现象，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 接茬处无明显错台，接茬缝宽度及井壁表面平整度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录。
17 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
18 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
19 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
20 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
21 |  | 隐蔽工程验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
22 |  | 质量验收记录、验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
23 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
平硐/隧道/硐室工程/检查巷道
24 | 平硐 | 整体轮廓成形，墙直，弧圆，拱和墙衔接过渡圆顺，表面平整、巷道连接平顺，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 排水设施完善，水沟坡度满足设计要求、顺直、流水通畅，盖板齐全、平整无晃动，地面无积水，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
26 |  | 平硐洞门和翼墙尺寸、位置符合设计要求，与平硐主体结构协调一致，边坡无滑坡、坍塌等安全隐患，洞口边坡稳定，支护加固有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
27 |  | 平硐中线坐标及腰线高程偏差满足施工规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
28 | 隧道 | 整体轮廓成形，墙直，弧圆，拱和墙衔接过渡圆顺，表面平整、巷道连接平顺，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 排水设施完善，水沟坡度满足设计要求、顺直、流水通畅，盖板齐全、平整无晃动，地面无积水，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
30 |  | 隧道洞门和翼墙尺寸、位置符合设计要求，与隧道主体结构协调一致，边坡无滑坡、坍塌等安全隐患，隧道口边坡稳定，支护加固有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
31 |  | 隧道中线坐标及腰线高程偏差满足施工规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
32 | 硐室 | 整体轮廓成形，墙直，弧圆，拱和墙衔接过渡圆顺，表面平整、巷道连接平顺等符合技术文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 排水设施完善，水沟坡度满足设计要求、顺直、流水通畅，盖板齐全、平整无晃动，地面无积水，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
34 |  | 桁车梁偏移、截面尺寸、上表面标高偏差：立柱垂直度、柱高、截面尺寸、上表面标高、位移偏差符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
35 | 检查巷道 | 整体轮廓成形，表面平整、巷道连接平顺，踏步、扶手设施完备，应判定为良好，否则应判定为不足，若有严重缺陷，应判定为否定。 现场核查。
36 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录。
37 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
38 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
39 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
40 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
41 |  | 隐蔽工程验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
42 |  | 质量验收记录、验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
43 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
道路工程
44 | 外观 | 路面平整，路面无翻浆、塌陷、积水，排水沟顺直通畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 标识清晰应判定为良好，否则应判定不足。 现场核查。
46 | 线路 | 纵向坡度、宽度、转折点标高、转弯半径符合有关技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
47 | 泥结碎石路面 | 路面的厚度、宽度、平整度、高程等符合有关技术文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
48 |  | 路面压实度符合有关技术文件，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检测报告。
49 | 水泥混凝土路面 | 厚度、宽度、平整度、高程符合有关技术文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录及检测报告。
50 | 排水沟 | 水沟顺直通畅，断面及深度与设计要求一致，应判定为良好，否则应判定不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
51 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/施工方案、技术交底记录。
52 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
53 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
54 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
55 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
56 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11
表C-11 土建工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
地基基础工程
1 | 天然地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、地勘报告、查阅钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法符合有关规范规定时，应判定为良好。桩基工程的单桩承载力的试验方法不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好。桩基工程的单桩承载力不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有 关规范规定时，应判定为良好。桩身完整性的检测方法或抽检比例等不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 |  | 当检测桩全部为I类、II类桩时，且I类桩占比≥90%，应判定为良好。当检测桩中存在III类或IV类桩时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
7 | 复合地基 | 复合地基的材料品种、规格完全符合设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，核对复合地基所用材料。
8 | 钢筋混凝土基础及设备基础 | 混凝土基础尺寸、强度满足设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、隐蔽工程验收记录、同条件混凝土试块检测报告。
9 |  | 钢筋间距、搭接符合设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、钢筋安装检查记录、隐蔽工程验收记录。
10 | 地基验槽 | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确，应判定为良好。验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足。基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
11 | 变形观测 | 当最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态时，应判定为良好。当最大沉降量大于设计值，或沉降变形处于不均匀状态时，应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
12 |  | 当工程的沉降变形尚未稳定时，应推算并判定最终沉降量是否在设计限值以内，若在设计限值以内时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
13 |  | 沉降观测点制作规范，与建筑物协调一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
15 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
16 |  | 钢筋进场验收合格，原材料出厂合格证齐全、复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
17 |  | 混凝土强度、抗渗性能满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土强度、混凝土抗渗性能检测报告。
18 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
19 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录资料。
20 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
21 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
主体混凝土结构
22 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，应判定为良好，若存在类似问题时应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 混凝土强度均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
24 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
25 |  | 纵向、横向受力钢筋间距符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅受力钢筋间距检测报告。
26 |  | 钢筋机械连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头工艺评定报告。
27 |  | 钢筋机械连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
28 |  | 钢筋焊接连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋焊接连接工艺评定报告。
29 |  | 钢筋焊接连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
30 |  | 预应力钢绞线力学性能符合规范及有关规定，应判定为良好，否则应判定为否定。未对预应力钢绞线材质和力学性能进行检查、判定，应判定为不足。 查阅钢绞线材质证明文件和力学性能试验报告。
31 | 结构外观 | 结构轴线位置及构件尺寸准确、直径偏差符合规范要求，表面平整光滑、棱角方正，颜色均匀，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场抽查。
32 |  | 预应力钢绞线封锚位置表面平整，边角顺直，无收缩裂缝，钢绞线无外露，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场抽查。
33 |  | 砌体工程清水墙灰缝密实饱满、砌体组砌方法满足规范要求，抹灰墙面平整度满足规范要求，砌体无裂缝，应判定为良好，存在少量缺陷时应判定为不足，若存在严重缺陷时可判定为否定。 现场抽查。
34 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
35 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
36 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件。
37 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
38 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
主体钢结构工程
39 | 结构安全 | 钢结构钢材的物理性能满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求、钢材材质报告，核实钢材的屈强比、伸长率、焊接性及冲击韧性。
40 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
41 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时应判定为不足，若缺失某一规格、型号时则应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、复验报告。
42 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
43 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
44 |  | 压型金属板材料的物理性能满足设计要求，安装符合规范规定，无透光及渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场随机检查。
45 | 结构防腐 | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足；无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
46 |  | 普通钢结构构件防火涂料的种类、耐火极限值、厚度均符合设计要求时，应判定为良好，检测报告或记录缺失，应判定为不足。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅现场防火涂层厚度检测报告。
47 | 结构外观 | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 钢结构表面防腐涂层完好，未见脱落、破损时，应判定为良好，若存在少量缺陷时应判定为不足。 现场核查。
49 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
50 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
51 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件。
52 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
53 |  | 竣工图编制规范齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
屋面工程
54 | 基本要求 | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
55 |  | 屋面坡度符合设计要求，屋面坡向正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求。
56 |  | 卷材屋面铺贴平整，粘贴牢固，无起鼓、开裂、翘边现象，卷材屋面搭接方向正确，搭接长度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
57 |  | 卷材屋面边角部位加强做法规范，泛水收口固定牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
58 | 细部做法 | 平屋面落水口周边500mm直径范围内坡度不小于5%，且坡度均匀一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 穿过防水层突出屋面的管根、支架根部，以及高于屋面的各类墙体根部、设备基础的泛水高度均高于屋面250mm以上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 平屋面大面平整，无积水痕迹，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 平屋面刚性整体面层平整、密实、光滑、无开裂，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
62 | 资料 | 技术交底记录、施工记录齐全、屋面隐蔽工程验收记录，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底记录、施工记录等技术管理文件。
63 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
64 |  | 混凝土强度实验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土强度检测报告。
65 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-12
表C-12 机电安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
工艺设备安装
1 | 给料及放料设备 | 链板、链条接头符合要求应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，链板位置符合规范规定，链板安装牢靠，无缺失、松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 各轴承、润滑油温升度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，行走车轮无啃轨，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 破碎机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 设备表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 输送设备 | 机架平顺、无变形，接口连接可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 收尘设备 | 有保温、隔热要求的保温、隔热材料符合技术文件规定，保温、隔热无破损、应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 壳体及收尘管道无漏风、漏灰现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 喷吹系统运行可靠，无漏气，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 振动筛设备 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 筛网运行平稳无超幅度晃动，可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 制砂设备 | 设备无异常变形、运行平稳、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 转子动平衡符合技术文件规定，抛料板、导料板无破损，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 壳体及管道无漏风、漏灰现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 传动皮带无异常磨损、无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 下料装置运转平稳、无卡阻，无异常噪音，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 制粉/选粉设备 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 | 风机 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 设备无漏油、无漏风，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 设备无异常变形、表面涂装完好、无锈蚀，设备清洁，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声、振动值最大值的限制满足国标，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 | 洗砂设备 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 下料装置运转平稳、无卡阻，无异常噪音，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 设备运转时，工艺钢结构支架、设备支撑框架、工艺平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 | 压滤设备 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 各轴承、润滑油温升度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 设备无液体、气体泄漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 | 散装机加湿机 | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 设备管道连接密封、无漏灰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 卷扬机固定安全可靠，钢丝绳无异常磨损、断股、纽结、折弯，行程开关、限位开关动作灵敏，控制位置准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 设备运转平稳，无异常振动和噪声，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 | 资料 | 施工方案、技术交底齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
53 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
54 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
55 |  | 收尘器安装有针对漏灰、漏风制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
56 |  | 风机安装有针对漏油、漏风制定专项方案，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅专项方案。
57 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
电气仪表安装
58 | 变配电设备 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 变配电站内，高低压配电设备、裸母线的正上方无灯具或经常需要检修的设备，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 配电柜、箱安装端正、排列整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 配电柜、箱的柜体及门接地可靠，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 配电柜、箱封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 |  | 配电柜、箱内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 电缆头制作规范、包扎严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 配电柜、箱内导线有足够的预留长度，导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 配电箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 电缆外观无损伤；电力电缆在终端头和接头附近留有备用长度，预留位置宜在电缆沟、夹层或桥架中；电缆的排列整齐，固定；电缆的终端头、接头处装设标志牌；满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
72 |  | 电缆在托盘、梯架内的填充率不应超过：动力电缆为40%～50%，控制电缆为50%～70%。满足以上条件应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 |  | 电缆线路不得紧靠管道保温层或被管道保温层包住。满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
74 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 |  | 明敷导管排列顺直、整齐、连接牢固，导管支、吊架（杆）间距均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
76 |  | 沿墙面或钢结构敷设导管的管卡、管托配件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
77 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
78 |  | 梯架、槽盒、母线、导管穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵措施合理，封堵严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
79 | 自动化仪表 | 仪表安装后应牢固、平正，仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀，不应承受非正常的外力；仪表铭牌和仪表位号标识齐全、牢固、清晰时，应判定为良好，标识不清晰1～3处，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场观察检查。
80 |  | 一次仪表（变送器）、箱安装固定牢固，成排安装时应整齐美观，且应安装在光线充足、通风良好和操作维修方便的位置，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场观察检查。
81 |  | 取源部件安装在有绝热层的设备及管道上时，取源部件应露出绝热层外；压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，应安装在温度取源部件的上游侧，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
82 |  | 取源部件安装在含尘管道上时，应倾斜向上，与水平线夹角应大于45°，满足以上要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，现场核查。
83 |  | 仪表气源管道应整齐美观，末端和集液处应安装排污阀，排污管口应远离仪表、电气设备，排污间与地面之间应留有操作空间；仪表气源管配套安装阀组应连接紧固不漏气，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
84 | 电气照明 | 灯具的布置合理协调一致、排列整齐、安装牢固，灯具表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
85 |  | I类照明装置的金属外壳有专用的PE端子并与PE线检修了可靠连接，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
86 | 防雷接地装置 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物及安装于屋顶的设施、设备（冷却塔、风机、航空障碍灯、透气管等）等可提供有效保护，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
87 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
88 |  | 接闪器（针、带、线、网）表面及焊接处无锈蚀现象，紧固连接配件齐全、无松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
89 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
90 |  | 接地装置镀锌钢材焊缝100mm范围内做防腐处理；明装接地线位置便于检查，不得妨碍设备的拆卸；接地线穿过墙壁、楼板和地坪处有坚固防护和防腐措施，满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场检查，查阅设计文件。
91 |  | 与电气设备相连接的保护接地采用黄绿相间的绝缘线；每个接地端子上的接线宜为1根，不得超过2根。满足以上要求，应判定为良好，出现1～3处不符合，应判定为不足，超过3处以上不符合，应判定为否定。 现场核查。
92 |  | 接地线不得直接和设备焊接；设备不得有串联接地现象，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
93 |  | 利用各种金属构件和管道为接地线时，连接处保证有可靠的电气连接，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
94 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
95 |  | 交流系统中三芯电缆的金属护层，在电缆线路两终端接地，满足以上要求，应判定为良好，出现不符合，应判定为否定。 现场核查。
96 | 应急电源 | 应急发电机组安装端正、固定牢固，设备隔振装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
97 |  | 应急发电机组金属外壳及其他外露可导电部位均与保护导体可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
98 |  | 应急发电机中性点连接方式及接地电阻符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
99 |  | 油箱、油管有可靠的防静电接地措施，明敷油管色标正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
100 |  | UPS、EPS组件的规格、型号符合设计要求，内部接线应正确，连接可靠、紧固件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
101 |  | UPS输出端的系统接地方式符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
102 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
103 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
104 |  | 电缆（线）敷设记录、电器设备（配电箱、柜，柴油发电机、电除尘、电加热等安装记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
105 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交接试验记录及有关资料。
106 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
107 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
给排水及采暖工程
108 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
109 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定，应判定为良好；坡度不足时应判定为不足；坡向相反时应判定为否定。 现场核查。
110 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接、沟槽连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固；消防管道设置防晃支架，有抗震要求的设抗震支吊架，满足以上条件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
111 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
112 |  | 管道支、吊架制作、防腐等规范，未见锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
113 |  | 热水管道的固定支架位置、构造等符合设计要求，活动支架（支点）偏移方向与管道膨胀方向相反，偏移量经计算确定，并满足管道变形的需要，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
114 |  | 热水管道补偿器的型号、安装位置及预拉伸量等均符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件、物资进场验收文件、产品质保资料等。
115 |  | PVC管道阻火圈等配件符合相关规范的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
116 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全，套管长度符合规范规定，管道与套管之间的间隙均一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
117 |  | 管道穿越楼板、防火墙体部位的套管与管道之间密封材料满足防火要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
118 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管与管道之间密封处理，密封材料满足防水、绝热等要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
119 |  | 明装雨水管道牢固、顺直，管卡间距，雨水斗连接符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
120 |  | 雨水管道的下端出水口距离地面（或大屋面）的距离符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
121 |  | 风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求，且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
122 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见接口渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
123 |  | 化学建材管（给水塑料管和复合管）连接形式符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
124 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，螺栓长度符合规定，连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
125 |  | 风管接口的连接严密、牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
126 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，焊接飞溅全部打磨干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
127 | 管道防腐 | 镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分均采取了有效的防腐措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
128 |  | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
129 | 管道标识 | 各种管道标明，介质（颜色）、流向、标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
130 | 管道绝热 | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
131 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
132 |  | 管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
133 | 卫生器具 | 卫生器具采用节水型产品，安装端正、牢固、附件齐全、功能可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅通水、满水试验记录。
134 |  | 卫生间卫生器具下的排水管道及地漏排水通畅，使用合规合标的成品管件，位置设置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
135 | 设备安装（含消防） | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
136 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等符合要求，方便操作，接口无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
137 |  | 各种阀门开关方向、常开或常闭状态要求标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
138 |  | 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等设备型号、规格、数量应符合设计要求，手动开启灵活、关闭可靠严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
139 |  | 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置符合有关消防标准的规定，动作可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
140 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
141 |  | 压力表安装位置、方向便于观察，压力表量程符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
142 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前应有缓冲装置，当采用环形弯管缓冲时，在压力表与环形缓冲弯管之间安装了可排气、冲洗的专用三通旋塞阀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
143 |  | 散热器支架、托架安装，位置应准确，埋设牢固。铸铁或钢制散热器表面的防腐及面漆应附着良好，色泽均匀，无脱落、起泡、流淌和漏涂缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
144 |  | 水泵吸水口偏心变径管上部平直，若为同心变径时采取了有效的排气措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
145 |  | 生活水箱（池）的溢流管及管口设置符合要求，水箱进出水管上的阀门有锁具或阀门箱保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
146 |  | 设备的隔振、限位装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
147 |  | 气压给水或气压罐稳压等压力容器的安全阀、爆破片等安全附件齐全有效，且安全阀的泄压口引向排水沟或集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
148 | 自动喷水灭火系统 | 喷洒头安装成排成线，高度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
149 |  | 配水管水流指示器、信号阀安装符合规范规定，动作可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅系统联动试验记录。
150 |  | 当水泵与报警阀组之间的管道采用现场焊接连接时，报警阀组前安装有过滤器，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
151 |  | 报警阀组安装规范，阀组前、后控制阀均采用信号阀，标识清晰应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
152 |  | 报警阀组排水采取集中、有组织排水，采用管道直接排入排水沟、集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
153 | 消火栓及水泵接合器 | 消火栓箱安装规范，标识醒目，箱门开启灵活，开门见栓，箱内附件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
154 |  | 水泵接合器的位置符合设计要求，周边无障碍，设置永久性标志铭牌，明确标明供水系统、供水范围和额定压力，安全阀齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
155 |  | 墙壁式接合器设置符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
156 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
157 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，原始资料保存齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
158 |  | 压力容器进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
159 |  | 闭式喷头、报警阀组水压试验符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验记录。
160 |  | 自动喷水灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
161 |  | 给水系统、供暖系统水压试验、管道冲洗与消毒、消火栓试射、生活饮用水水质报告记录齐全，试验结论合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
162 |  | 风管系统严密性试验合格，试验方法、检验数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅风管系统严密性试验记录。
163 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
工业管道工程
164 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
165 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定，应判定为良好；坡度不足时应判定为不足；坡向相反时应判定为否定。 现场核查。
166 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
167 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
168 |  | 管道穿越水池壁的套管齐全、套管与管道之间密封处理符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
169 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
170 |  | 丝扣连接管道的外露丝数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
171 |  | 丝扣连接管道连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，无任何残留，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
172 |  | 丝扣连接管道的外露丝部位防腐油漆涂刷到位，无遗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
173 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，螺栓长度符合规定，连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
174 |  | 法兰连接管道的法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
175 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
176 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上的焊接飞溅全部打磨干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
177 |  | 煤粉输送管道、燃油管道、燃气管道的法兰采取了可靠的接地连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
178 |  | 铜管、不锈钢管焊口清洗、钝化处理完整，无残留烧蚀、飞溅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
179 | 管道防腐 | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
180 |  | 普通钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
181 | 管道标识 | 各种管道流向、用途等信息标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
182 |  | 管道标识的颜色、间距等符合要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
183 | 管道绝热 | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
184 |  | 管道绝热层外观平整、无脱落、开裂、无较大凹凸，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
185 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
186 | 阀门安装 | 与阀门连接的软连接、伸缩节的位置应与管道同轴，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
187 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，接口无渗漏，成排安装时，安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
188 |  | 各种阀门开关方向、常开或常闭状态要求标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
189 |  | 压力表安装位置、方向、直径便于观察，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
190 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前有缓冲装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
191 | 资料 | 技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底等技术管理文件。
192 |  | 各种材料的规格、型号均符合设计要求，合格证、质保书、检验报告等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、质保书、检验报告、复验报告等资料。
193 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
194 |  | 压力容器等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
195 |  | 压缩空气、水路系统管道强度试验记录、吹扫（冲洗）记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
196 |  | 燃油/燃气系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
197 |  | 惰性气体灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
198 |  | 气力输送系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、吹扫记录、严密性试验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-13
表C-13 矿山生态修复工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 边坡坡面平台修整 | 边坡坡面平顺美观、无浮石、杂物及松动岩块，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅施工记录。
2 |  | 平台平整、无乱石及杂物时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅施工记录。
3 |  | 作业场地无残余弃土及其他建筑垃圾堆放时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 挂网 | 锚杆长度符合规范及设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录。
5 |  | 锚杆经过防锈处理且无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
6 |  | 锚杆拉拔试验中试验锚杆数量符合规范要求且抗拔力最低值不小于设计值，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验报告及施工记录。
7 |  | ‌锚杆安装应牢固，托板密贴岩壁、不松动。锚杆的拧紧扭矩符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅施工记录。
8 |  | 金属网采用防锈材质且无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 金属网搭接平整、连续、牢固，紧贴边坡面并用锚杆固定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查、查阅施工记录。
10 | 边坡喷播植草及坡面植被恢复 | 喷播客土无杂物、客土喷射均匀无明显堆积及流挂现场，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅施工记录。
11 |  | 喷播客土各项性能指标符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工及验收记录。
12 |  | 出苗均匀，无斑秃现象时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 无明显的病虫害时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 养护系统 | 养护系统（水管、蓄水池等）无损坏及堵塞，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 修复外观及质量 | 恢复植被类型与周围环境相协调适应时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
16 |  | 植物存活率符合设计文件及规范要求时，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工及验收记录。
17 |  | 植物长势状况较好时，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 资料 | 施工组织设计/施工方案、技术交底记录规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计/专项施工方案、技术交底记录。
19 |  | 材料进场验收报告记录齐全，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
20 |  | 施工记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录等技术管理文件。
21 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确， 应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅工程验收记录。
22 |  | 竣工图编制规范齐全应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。