## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（其他工业工程）
表C-1 | 地基基础工程实体质量评价记录表
表C-2 | 主体结构工程实体质量评价记录表
表C-3 | 屋面工程实体质量评价记录表
表C-4 | 工艺及建筑管道工程实体质量评价记录表
表C-5 | 工艺、建筑电气、自动控制及仪表工程实体质量评价记录表
表C-6 | 智能建筑工程实体质量评价记录表
表C-7 | 电梯工程实体质量评价记录表
表C-8 | 建筑节能工程实体质量评价记录表
表C-9 | 室外工程实体质量评价记录表
表C-10 | 工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-1 | 新材料锂电池工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-2 | 新材料光伏晶片工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-3 | 新材料石墨工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-4 | 机械装备工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-5 | 机械印刷设备工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-6 | 电子显示屏工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-7 | 电子玻璃基板工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-8 | 轻工酒类工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-9 | 轻工乳制品类工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
表C-11-10 | 林产工业工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（其他工业工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
地基基础 | 0.3 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体结构 | 0.5 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
屋面 | 0.1 | 37 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工艺及建筑管道 | 1.1 | 91 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工艺、建筑电气、自控仪表 | 1.1 | 104 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
智能建筑 | 0.1 | 34 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
电梯 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
建筑节能 | 0.1 | 8 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
室外工程 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
工艺设备、设施 | 1.2 | 64 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
专用主要工艺设备、设施 | 1.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字
注： 1.专用主要工艺设备、设施是指新材料（锂电池、光伏晶片、石墨）、机械（装备、印刷设备）、电子（显示屏、玻璃基板）、轻工（酒类、乳制品类）、林产工业等工程主要工艺设备、设施之一，见表C-11-1～表C-11-10。 2.基本评价单元缺失的其权重加到专用主要工艺设备、设施的权重。

## 表C-1
表C-1 地基基础工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 天然地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法符合有关规范规定时，应判定为良好。 桩基工程的单桩承载力的试验方法不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好。 桩基工程的单桩承载力不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定时，应判定为良好。 桩身完整性的检测方法或抽检比例等不符合有关规范规定时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 |  | 当检测桩全部为I、II类桩时，应判定为良好。 当检测桩中存在III类或IV桩时，应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
7 | 复合地基 | 复合地基的材料品种、规格完全符合设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，核对复合地基所用材料。
8 |  | 地基承载力经检测能够满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅复合地基承载力检测报告。
9 | 地基验槽 | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确，应判定为良好。 验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足。基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
10 | 变形观测 | 当最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态时，应判定为良好。当最大沉降量大于设计值，或沉降变形处于不均匀状态时，应判定为否定。当工程的沉降变形尚未稳定时，应推算并判定最终沉降量是否在设计限值以内，若在设计限值以内时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
11 |  | 沉降观测点制作规范，与建筑外檐装饰协调一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
12 | 地下防水 | 现场查看未见渗漏现象或渗漏痕迹，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看地下室底板、外墙面、室外地面以下的顶板，地下车库坡道底板、外墙面。
13 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
14 |  | 室外填土地面、散水无沉陷变形，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看地下室底层填土地面、室外地面及散水等部位。
15 | 资料 | 施工组织设计、危大专项施工方案按要求审核、论证，相关交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
16 |  | 钢筋原材及接头按要求见证取样，检验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
17 |  | 混凝土强度、抗渗性能、耐久性等均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一项不能满足设计时，应判定为否定。 查阅混凝土强度、抗渗、耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱、氯离子计算书。
18 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
19 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
20 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
21 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 主体结构工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 混凝土结构构件未见有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，应判定为良好，若存在类似问题时应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土检验批强度评定满足相关要求，应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土抗渗性能均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种抗渗等级的混凝土不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
4 |  | 混凝土中耐久性满足设计要求，应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格，或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱、氯离子计算书。
5 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
6 |  | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
7 |  | 钢筋机械连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接工艺检验报告。
8 |  | 钢筋机械连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
9 |  | 钢筋焊接连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋焊接连接工艺检验报告。
10 |  | 钢筋焊接连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
11 |  | 钢结构钢材的物理性能、抗震性能均满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求、钢材复试报告，核实钢材的屈强比、伸长率、焊接性及冲击韧性。
12 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
13 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
14 |  | 钢结构高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法与除锈等级符合设计文件要求，抗滑移系数满足设计文件指标要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查抗滑移系数试验报告。
15 |  | 钢结构高强度螺栓进行了终拧扭矩检查，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
16 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
17 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
18 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
19 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，存在少量缺陷时，应判定为不足，若存在严重缺项时，应判定为否定。 现场抽查。
20 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
21 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损时，应判定为良好，若存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
22 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
23 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
24 |  | 混凝土构件上预留洞口尺寸准确、表面平整，未见明显后凿，未见明显质量缺陷时应判定为良好，存在少量缺陷时，应判定为不足，若存在严重缺陷时，可判定为否定。 现场抽查。
25 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
26 |  | 钢结构焊缝无内部缺陷，且符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝无损检测报告等。
27 |  | 施工记录资料齐全，记录详实，应判定为良好，记录不够详实，应判定为不足。 若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 抽查重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
28 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
29 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 屋面工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 基本要求 | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
2 |  | 屋面坡向正确，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计要求。
3 |  | 屋面坡度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求。
4 |  | 金属直立锁边屋面防风配件、固定螺钉防水配件等齐全，整体固定牢固无变形，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 金属直立锁边屋面锁边咬合连续，咬合翻边不小于360°，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 卷材屋面搭接方向正确，搭接长度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 卷材屋面铺贴平整，粘贴牢固，无起鼓、开裂、翘边现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 卷材屋面边角部位加强做法规范，泛水收口固定牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 平屋面雨落口边缘距最近的墙、柱均大于250mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 细部做法 | 平屋面落水口周边500mm直径范围内坡度不小于5%，且坡度均匀一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 平屋面雨落口篦子选用正确，可拆卸方便清扫，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 穿过防水层突出屋面的管根、支架根部的泛水高度均高于屋面250mm以上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 高于屋面的各类墙体根部、设备基础的泛水高度均高于屋面250mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 管根、支架根部泛水收口严密，固定牢固，墙、柱、基础根部泛水有可靠的构造防护措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 平屋面虹吸雨水斗周围有足够产生虹吸的蓄水集水坑，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 屋面变形缝防水构造正确，防水可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
17 |  | 平屋面大面平整，无积水痕迹，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 平屋面刚性（整体、板块）面层分隔缝间距、宽度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 平屋面刚性（整体、板块）面层分隔缝深度、嵌缝材料等做法符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 平屋面刚性整体面层平整、密实、光滑、无开裂，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 平屋面板块面层的板块间勾缝密实、平整、表面光滑无起砂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 平屋面天沟坡度、坡向正确，沟底平整无积水、无开裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 不上人平屋面侧向雨落口构造正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 不上人平屋面侧向雨落管构造正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 女儿墙顶面大面平整，坡向、坡度正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 女儿墙顶向内出内檐，檐口滴水构造正确，女儿墙内侧面无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 不锈钢天沟焊缝严密、牢固，酸洗、钝化处理无遗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 垂直爬梯安装牢固，安全防护措施可靠，与上人屋面相同时有防止随意攀爬的可靠措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
30 |  | 材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
31 |  | 屋面隐蔽工程按区域、标高、构造层分别检查验收，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅屋面隐蔽工程验收记录。
32 |  | 屋面隐蔽工程验收记录检查内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 当隐蔽验收记录缺失，无法确认屋面工程内在质量时，应判定为否定。查阅屋面隐蔽工程验收记录。
33 |  | 屋面隐蔽工程验收记录缺失，无法确认屋面工程内在质量时，应判定为否定。 查阅屋面隐蔽工程验收记录。
34 |  | 屋面防水性能试验按区域、标高分别进行试验、记录应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅屋面防水性能试验记录。
35 |  | 屋面防水性能试验方法正确，试验结果合格，应判定为良好，若试验方法错误，则应判定为不足。 查阅屋面防水性能试验记录。
36 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
37 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 工艺及建筑管道工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合规范规定，应判定为良好，坡度不足时，应判定为不足，坡向相反时，应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 重力流管道的弯头、三通、变径等配件选用正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 重力流管道检查口、清扫口位置符合设计要求及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
5 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定，固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 沟槽连接管道的支、吊架设置的位置、间距符合规范规定，固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
8 |  | 管道支、吊架制作、防腐等规范，未见锈蚀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 热力管道的固定支架位置、构造等符合设计要求，支架安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 热力管道的活动支架安装牢固，支架（支点）偏移方向与管道膨胀方向相反，偏移量经计算确定，并满足管道变形的需要，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工方案。
11 |  | 热力管道补偿器的型号、安装位置及预拉伸量等均符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件、物资进场验收文件、产品质保资料等。
12 |  | 管道抗震支、吊架的设置符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 管道穿越楼板、墙体部位套管、封堵均可见（无遮盖），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的管道与套管之间的间隙均应一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 管道穿越楼板、防火墙体部位的套管与管道之间密封材料满足防火要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看现场。
16 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管与管道之间密封处理，密封材料满足防水、绝热等要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看现场。
17 |  | 明装雨水管道牢固、顺直，管卡间距符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 明装雨水管道的顶端采用接水斗与屋面雨水斗连接，且上部雨水斗的下边沿与下部接水斗的上边缘基本齐平，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 明装雨水管道在中间转弯部位采用135°弯头，并采用接水斗将管道断开，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 雨水管道的下端出水口距离地面（或大屋面）的距离符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 风管安装牢固，支吊架设置合理，间距、防晃支架设置等符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 防火阀安装牢固、动作可靠，当防火阀的长边或直径≥630mm时设置独立支、吊架，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
23 |  | 防火阀与防火隔断墙之间的风管长度不大于200mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看。
24 |  | 防火隔断墙两侧两个防火阀之间的风管及两个防火阀之外2.0m范围内的风管均采用防火风管，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看。
25 |  | 风管穿过需要密闭的防火、防爆墙体或楼板时，设置了厚度不小于1.6mm的钢质防护套管，风管与防护套管之间采用不燃柔性材料封堵严密，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看。
26 |  | 管道安装应牢固、间距均匀、顺直。应判断为良好，否则应判断为不足。 现场核查。
27 |  | 设备、管道、阀门介质流向的标牌、标示应齐全、清晰、醒目，色标明显；制作和系挂方式应整齐一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 管道保温、设备护壳效果应达标，外壁不超温，管道及阀门无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 高压、高温管线焊口无损探伤一次合格率应达标，焊缝应饱满均匀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅探伤报告。
30 |  | 进出管线无渗漏；下部支墩排列整齐接触严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 管线焊接质量应达到设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
32 | 管道连接 | 管廊、管道布置应均匀；各种工艺管、取样管等配管安装应精细、顺直，弯管排列有序；设备管线及介质流向标示清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
33 |  | 管道连接严密、可靠，未见接口渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 丝扣连接管道的外露丝数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 丝扣连接管道连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，无任何残留，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 丝扣连接管道的外露丝部位防腐油漆涂刷到位，无遗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 法兰连接管道的连接螺栓长度正确，拧紧后突出螺帽的长度为1～2扣，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 法兰连接管道的连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 法兰连接管道的法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 焊接连接管道的焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上的焊接飞溅全部打磨干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 无法兰连接风管的插条、弹簧夹的间距不大于150mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 风管与风机之间采用柔性短管连接，短管长度在150～250mm之间，短管安装松紧适度、接口严密、无强制性扭曲，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 风管与风机之间无柔性短管代替风管的变径（大小头）、异径（天圆地方）连接管现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 风管的柔性短管采用法兰内翻边压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 风管系统的紧固连接均未采用自攻钉，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 管道与设备进出口连接处理应精细，法兰连接和丝扣连接应紧固无渗漏、焊接饱满，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 管道防腐 | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 管道采取有效的防腐措施，且表面防腐涂层完整，涂刷均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 | 管道标识 | 各种管道标明信息完整，流向、用途及输送目的地的标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 管道标识的颜色、间距等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 | 管道绝热 | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
54 |  | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，绝热层与管道贴合紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 |  | 管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 管道绝热层外观平整，无较大凹凸，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 绝热层金属保护壳连接严密、牢固，纵向接缝位置、搭接方向正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 绝热层金属保护壳制作精细，管道转弯部位分节制作，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 | 设备安装 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，接口及盘根均无渗漏，成排安装时，同一系统、同一型号的阀门安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 压力表安装位置、方向、直径便于观察，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 自动喷水灭火系统压力表量程为系统工作压力的2～2.5倍，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 水泵吸水口偏心变径管上部平直，若为同心变径时采取了有效的排气措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前应有缓冲装置，当采用环形弯管缓冲时，在压力表与环形缓冲弯管之间安装了可排气、冲洗的专用三通旋塞阀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 水泵吸水管段的阀门、过滤器等较大部件均有独立支架，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 设备的隔振、限位装置齐全有效，当设计无明确要求时采用标准图集的规范做法，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 压力容器的安全阀、爆破片等安全附件齐全有效，且安全阀的泄压口引向排水沟或集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
70 | 自动喷水灭火系统 | 喷洒头安装成排成线，高度一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 配水管水流指示器、信号阀安装符合规范规定，动作可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅系统联动试验记录。
72 |  | 当消防水泵与报警阀组之间的管道采用现场焊接连接时，报警阀组前安装有过滤器，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
73 |  | 报警阀、水力警铃安装规范，警阀组前、后控制阀均采用信号阀，系统标识清晰，试验、报警排水采取集中、有组织排水，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
74 |  | 水力警铃安装在有人值守的房间或公共区域，有清晰的系统标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 | 消火栓及水泵接合器 | 消火栓箱安装规范，标识醒目，箱门开启灵活，开门见栓，箱内附件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
76 | 资料 | 施工方案、技术交底记录、施工日志齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
77 |  | 各种材料的规格、型号均符合设计要求，合格证、质保书、检验报告等文件齐全、有效，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、质保书、检验报告、复验报告等资料。
78 |  | 承压锅炉、压力容器等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
79 |  | 报警阀组水压试验符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验记录。
80 |  | 自动喷水灭火系统管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
81 |  | 消火栓系统阀门的强度和严密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅阀门试验记录。
82 |  | 各系统水压试验记录齐全，试验结论合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相关记录文件。
83 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
84 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
85 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
86 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定。应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
87 |  | 阀门的强度、严密性试验的检验数量、试验方法等符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅阀门试验记录。
88 |  | 单机试运转记录齐全，试验全部合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅系统调试记录。
89 |  | 联合试运行等系统调试记录齐全，调试方法正确，调试结果满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅系统调试记录。
90 |  | 总包和分包企业资质证书、相关专业人员的岗位证书、特种作业人员资质证书等资料，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅企业资质、人员相关证书。
91 |  | 焊缝检验记录的真实、完整、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊缝检验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 工艺、建筑电气、自动控制及仪表工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电设备 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 配电箱、柜安装端正、排列整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 配电箱、柜的柜体及门接地可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 配电箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电箱、柜内的原理图、断路器隔弧片等图纸、配件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 电缆头制作规范、包扎严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 配电箱、柜内导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 配电箱、柜内没有可触及的裸露带电导体，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 配电箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 电涌保护器（SPD）安装规范，其前后导线的总长度、配线方式等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 各探测器、传感器、执行机构安装端正、牢固、排列整齐、与装饰装修协调一致、表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 移动通讯放大器、发射器等器具布置合理，安装牢固、端正，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 控制箱、柜 | 控制箱、柜应安装端正、牢固，箱、柜密封，线槽、导管应与箱、柜可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 箱、柜内部元器件应安装牢固、排布整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 箱、柜内的配件齐全，导线、电缆端子制作规范、压接牢固、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，电缆头包扎紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 电涌保护器（SPD）的试验等级符合设计要求，安装规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、试验报告。
21 |  | 成套配电柜（盘）及动力开关柜的安装必须符合规范规定并做到排列整齐，横平竖直，固定牢靠；柜内设备动作正确，无卡阻并符合设计要求。柜内配线规范，连接牢固；其基础型钢防腐完整、接地正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、试验报告。
22 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全，未出现绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 不同金属导体连接时采取防止发生电化学腐蚀的过渡连接措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 明敷导管排列顺直、整齐、连接牢固，导管支、吊架（杆）间距均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 沿墙面敷设导管的管卡、管托配件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 柔性导管采用专用配件与设备、硬导管、槽盒连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 梯架、槽盒、母线跨越建筑变形缝时补偿措施合理、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 梯架、槽盒、母线、导管穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵措施合理，封堵严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | 照明 | 灯具的布置与装饰装修协调一致、排列整齐、安装牢固，灯具表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | I类照明装置的金属外壳有专用的PE端子并与PE线检修了可靠连接，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | PE线在插座间无串接现象，相线、中性线亦并联供电，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 开关、插座位置正确，安装端正、牢固，成排安装时应高度一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 木质、软包、干挂石材等部位墙面开关、插座的面板与底部接线盒连接紧密，导线在墙体后部无裸露，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场拆卸核查。
36 |  | 实测照度值满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅照度测试记录。
37 | 防雷、接地及等电位联结 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物及屋顶设备等可提供有效保护，应评定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 接闪器（针、带、线、网）表面及焊接处无锈蚀现象，紧固连接配件齐全、无松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 屋面、外檐上的金属物体、通向室内的金属管道就近与防雷系统可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 变压器室、高压室设置两个以上的备用接地点，当高、低压处于同一房间时，高压柜、变压器附近均均设置有备用接地点，且有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 沿墙敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
45 |  | 接地电阻测试点的符合设计要求，测试点制作与建筑物外装饰相协调，做到实用、美观，标识正确、清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 智能建筑机房内的金属控制台、柜外壳接地可靠，架空静电地板等电位联结可靠，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 按设计雷电防护分区（LPZ）要求采取防雷击电磁脉冲干扰、分流等防护措施，分区界面处的等电位连接做法、SPD选用等符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、防雷等电位连接隐蔽验收记录。
48 |  | 等电位连接导体、接地跨接导体的材料、截面面积等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
49 | 工艺 | 电气二次接线工艺排列整齐、不出现交叉、弧度一致、号牌长度一致、字迹清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 自动控制系统安装应可靠，自动化控制水平应先进，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
51 |  | 避雷接地设施完善，电气接地规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 电缆的标牌、标示应齐全、清晰、醒目，色标明显；制作和系挂方式应整齐一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 整流变、动力变等设备安装应牢固、端正、整齐；标牌齐全正确、清晰一致；安全警示牌醒目，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 整流变防火墙砌筑或浇筑规范，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 变压器、断路器、隔离开关、互感器、避雷器以及操作系统应无漏油、漏气和锈蚀现象，注油量、油号正确，油位清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
56 |  | 母线应焊接精细，安装平直，且应有焊接记录，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅焊接记录。
57 |  | 软母线及导线应安装流畅，弯度、弧度、驰度一致，曲线平整精细；分色色标显目，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 监控运行指标应符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
59 |  | 保护屏二次接线及回路的挂牌、号头应规范、整齐、清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 电缆孔洞封堵应严密，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
61 |  | 电缆及电缆梯架布置敷设规范，整齐美观，挂牌标识清晰，电缆防火符合设计要求，封堵严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 过墙楼板防火封堵要严密，电缆、信号线端标识要齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
63 |  | 母线焊接质量应达到设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
64 |  | 各种工艺管、电气仪表线缆保护管安装精细、顺直，弯管排列有序，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 主控电气仪表盘柜、控制显示屏等设备的安装应牢固，垂直度、平行度良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 |  | 仪表柜安装排列应整齐有序，连接牢固；柜内控制线包扎整齐，端子线号分色标示清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 主控电气仪表盘柜、控制显示屏、仪表柜接地规范牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
68 | 备用、应急及不间断电源 | 柴油发电机组安装端正、固定牢固，基础表面平整、棱角方正，设备隔振装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 柴油发电机组金属外壳及其他外露可导电部位均与保护导体可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 |  | 柴油发电机中性点连接方式及接地电阻符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
71 |  | 金属油箱、油管有可靠的防静电接地措施，明敷油管色标正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 |  | 日用油箱间内有可靠的通风、防爆措施，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
73 |  | UPS、EPS组件的规格、型号符合设计要求，内部接线应正确，连接可靠、紧固件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
74 |  | UPS输出端的系统接地方式符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
75 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
76 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
77 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
78 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
79 |  | 电缆（线）敷设记录、电器设备（配电箱、柜，柴油发电机、电除尘、电加热等）安装记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
80 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交接试验记录。
81 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
82 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
83 |  | 剩余电流动作保护器测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅剩余电流动作保护器测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
84 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
85 |  | 其他试验、检测记录齐全，数据真实，，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅灯具固定及悬吊装置荷载试验记录。
86 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
87 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
88 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
89 |  | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
90 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
91 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
92 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
93 |  | 接地电阻测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
94 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
95 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
96 |  | 火灾探测器报警功能测试、调试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾探测器报警功能测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
97 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
98 |  | 火灾自动报警及消防联动系统调试、检测记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾自动报警及消防联动系统调试记录和检测报告。
99 |  | 火灾自动报警及消防联动系统检测报告齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾自动报警系统及消防联动检测报告。
100 |  | 各系统施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
101 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
102 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
103 |  | 高压电气设备的交直流耐压试验符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验报告。
104 |  | 母线焊缝检验记录的真实、完整、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅母线焊缝检验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 智能建筑工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 控制箱、柜 | 控制箱、柜应安装端正、牢固，箱、柜密封，有设备铭牌，线槽、导管应与箱、柜可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 箱、柜内部元器件应安装牢固、排布整齐，信号反馈、系统灵敏度、安全及运行符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 箱、柜内的配件齐全，导线、电缆端子制作规范、压接牢固、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，电缆头包扎紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 电涌保护器(SPD)的试验等级符合设计要求，安装规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、试验报告。
5 | 线槽及缆线敷设 | 线槽、导管安装平整、顺直，支吊架位置、型式正确、间距均匀，固定牢固，连接与分支部件专用，水平布置的线槽开口向上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 线槽、导管防腐涂(镀)层完整，无损坏、污染，消防系统线槽、导管的防火涂层完整无破损，防火涂料涂刷均匀，涂层厚度符合规范要求应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 线槽内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 吊顶内、架空地板下电缆敷设方式符合设计要求，火灾报警系统的供电线路、传输线路、联动线路的线缆电压等级符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 防液型柔性导管或可弯曲软管的防液层完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 柔性导管采用专用配件与设备、硬导管、线槽连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 线槽、导管跨越建筑变形缝时补充措施合理、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 线槽、导管穿越防火隔断墙、楼板时防火封堵严密，封堵后表面干净、整洁，防火封堵材料的耐火性能符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 设备与部件 | 各系统的探测器、传感器、执行机构安装端正、牢固、排列整齐、与装饰装修协调一致、表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 点型火灾探测器安装位置正确，与空调送风口的水平距离不小于1.5m，距多孔送风顶棚的距离不小于0.5m，且探测器周围0.5m范围内无遮挡物，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 移动通讯放大器、发射器等器具布置合理，安装牢固、端正，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 接地与等电位联结 | 智能建筑机房内的金属控制台、柜外壳接地可靠，架空静电地板等电位联结可靠，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 按设计雷电防护分区(LPZ)要求采取防雷击电磁脉冲干扰、分流等防护措施，分区界面处的等电位连接做法、SPD选用等符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、防雷等电位连接隐蔽验收记录。
19 |  | 等电位连接导体、接地跨接导体的材料、截面面积等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
20 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
21 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、使用说明书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
22 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
23 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
24 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
25 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
26 |  | 火灾探测器报警功能测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾探测器报警功能测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
27 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
28 |  | 火灾自动报警系统调试记录(共12项内容)齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾自动报警系统调试记录。
29 |  | 火灾自动报警及消防联动系统调试记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾自动报警及消防联动系统调试记录。
30 |  | 火灾自动报警及消防联动系统检测报告齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅火灾自动报警系统及消防联动检测报告。
31 |  | 门禁、防盗、视频监控、有线电视、建筑设备智能控制等其他系统的试验、检测记录、报告齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅其他智能系统的检测记录、报告。
32 |  | 各系统施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
33 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
34 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 电梯工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 电梯机房 | 曳引机安装平整、牢固，运行平稳，噪声强度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 曳引机槽（工字）钢机座等较大金属物体均采取了有效的等电位联结措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 起重吊环材料符合设计要求，标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查
4 |  | 手动盘车工具齐全，使用方便，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 曳引机的正上方无灯具或其他需维护的设备，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 电梯运行 | 垂直电梯、自动扶梯、自动步道启停平稳，垂直电梯无顿挫感，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 垂直电梯、自动扶梯、自动步道运行时平稳，无明显晃动、抖动，噪声符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 自动扶梯、自动步道的扶手与踏步、步道板之间的速度差符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 垂直电梯的呼叫反应灵敏，楼层显示正确，平层准确无高差，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
11 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
12 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
13 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
14 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
15 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
16 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
17 |  | 调试、测试记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅调试记录。
18 |  | 设备开箱检验、设备安装、调试检测、验收等资料均按电梯编号分别组卷，一梯一卷，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅电梯资料组卷。
19 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位(监理)同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
20 |  | 强制性安全检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅安全检验报告。
21 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 建筑节能工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
2 |  | 各种保温、绝热材料的复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅复验报告，查阅材料进场验收记录。
3 |  | 空调机组、风机盘管机组、风机、水泵、散热器等建筑设备、部件的节能性能复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相应复验报告，查阅物资进场验收记录。
4 |  | 电缆、电线、灯具等电气材料、设备的基本性能复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
5 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失；无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
6 |  | 各项试验、检测记录（报告）齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验、检测记录（报告）。
7 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
8 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9
表C-9 室外工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 道路 | 道路设计合理，标识标线完善，满足厂区通行及消防要求，无破损、塌陷、积水等缺陷，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 | 边坡 | 边坡应有完整的设计文件，结构安全，无明显变形、开裂、塌陷等缺陷，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 | 附属建筑 | 车棚、围挡、大门等应有完整的设计文件，安全、美观，满足功能要求，应判定为良好，无设计文件或做工粗糙、有明显缺陷，应判定为否定。 现场核查。
4 | 排水系统 | 采取有组织排水，雨、污、废分流，设施完善，做工精细、排水畅通，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 | 照明系统 | 应有设计文件，系统完善、安装牢固、接地可靠、能正常工作，采用节能设备，应判定为良好，采用非节能设备，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
6 | 室外环境 | 室外环境进行专项设计，环境优美，应判定为良好，无专项设计但室外整洁有序，应判定为不足，存在黄土裸露、长期积水、垃圾露天堆放等缺陷，应判定为否定。 现场核查。
7 | 资料 | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
8 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
9 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-10
表C-10 工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 设备安装 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，接口及盘根均无渗漏，成排安装时，同一系统、同一型号的阀门安装高度、手轮方向等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 设备外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 压力表安装位置、方向、直径应便于观察，仪表量程符合有关规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 当压力表安装在有冲击压力的部位时，表前应有缓冲装置，当采用环形弯管缓冲时，在压力表与环形缓冲弯管之间安装了可排气、冲洗的专用三通旋塞阀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 锅炉、气压罐、容积式换热器的安全附件齐全有效，且安全阀的泄压口引向降温水池、排水沟或集水井，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计要求，查阅安全阀定压调试报告（记录）。
7 |  | 主体设备和连续生产线基础应埋设永久中心标板和标高基准点，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 设备热状态下膨胀自由，各主要几何尺寸和挠度变形误差符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 平面布置紧凑合理，用地节省；工艺流程简洁顺畅，功能区分清晰，物流顺畅，管理方便，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 高温高压设备、管道及阀门无泄漏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
11 |  | 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等设备符合《特种设备安全法》的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅《特种设备安全法》。
12 |  | 主体设备安装应牢固、就位精准、基础方正、螺栓齐全、排列有序。法兰连接螺栓、地脚螺栓、金属结构螺栓的螺扣露出长度规范并有防锈保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 重大设备的安装对中应精细、定位准确、固定可靠；垫铁安装准确，外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 金属结构、设备外壳的接地网连接可靠，接地电阻值符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅接地电阻测试记录。
15 |  | 金属结构焊接质量达到设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
16 |  | 电解槽、罐、容器的预制、安装精度符合要求；排列整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 电解槽防腐层玻璃钢密贴、厚度均匀，表面平整、无空鼓开裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 冷却、润滑系统工作正常无泄漏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
19 | 生产设备 | 设备安装位置准确、与基础之间安装稳固地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致。二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 设备本体运行平稳、无异常声响，无过热现象，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，酸排管道无漏酸、滴酸、漏液，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 设备整体性能稳定，设备故障率小于2%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查验生产运行记录。
22 |  | 设备主要生产指标满足设计要求应判定为良好，单线年平均日产能低于设计标准，应判定为否定。 查验生产运行记录。
23 |  | 设备连接无明显震动，在运行过程中无明显的震动或因传输震动影响产品品质，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查验生产运行记录。
24 |  | 自动化控制系统与主机设备之间、设备及其运行部件、二次配相互连接稳定无松动，运行稳定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 设备调试 | 负荷联动试运转中主设备及水、油、气设备系统在正常工作压力下运转平稳无泄漏、互窜，并保持畅通，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅调试记录。
26 |  | 负荷联动试运转中电气联锁、限位、紧急停车装置、阀门灵敏可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅调试记录。
27 |  | 负荷试运转严禁超过试运转设备的额定参数运行，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅调试记录。
28 | 设备运行 | 单位产量的能耗指标能达到设计要求，且处于同期同类工程国内领先水平或国际先进水平，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件及同类工程能耗指标。
29 |  | 生产期间的主要技术、经济在线监控指标达到或超过设计要求，且能满足国家、行业标准要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件及相关标准。
30 |  | 主体设备及主要连续生产线运转平稳，无安全质量隐患，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 各类转运机械运转平稳，轴承振动温度符合国家及行业标准要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关标准。
32 |  | 主体设备及主要连续生产线运行参数达到设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
33 |  | 各类安监保护装置运转正常、安全可靠，安全可靠性指标达到同期同类型设备国内领先水平或国际先进水平，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件及同类设备相关资料。
34 |  | 传动系统安装应精细，运转平稳无异响，轴承温升正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 液压系统、润滑系统的油泵运转正常，无渗漏现象，管道清洁度达标，润滑良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 设备各转动部分转动灵活无异常，电气联锁、安全保护及仪表控制系统动作灵敏可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 轴承及转动部分无异常噪声及撞击声，轴承温度符合设备技术文件要求或设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
38 |  | 冷却、润滑系统及主要部位的温度、压力等各项参数值稳定在设备技术文件要求的范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设备技术文件。
39 |  | 主要生产工艺系统或主设备的功能与产能全部达到或超过设计及铭牌要求，能均衡稳定生产，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件及铭牌。
40 | 存储设施 | 固体原料存放符合要求，无失效、变质，有毒有害物资收、存、放流程满足要求应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 液体、气体原料储存设备运行正常，维护制度完善、记录完整，应判定为良好，存在泄漏隐患或监管制度不完善，应判定为否定。 现场核查。
42 | 废物处置 | 废水收集、处理设备运转正常，管线无渗漏，处理后的废水回用率大于50%，排放废水水质达标且监测设备运行正常，应判定为良好，处理后的废水回用率不足50%，应判定为不足，排放水质不达标或监测设备未正常运行，应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 废气收集、处理设备运转正常，管线无渗漏，处理后的废气达标且监测设备运行正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 固体废弃物收集、处理设备运转正常，处理后的废物回用率大于50%，废物排放处置方式合理，应判定为良好，废物处理后的回用率低于50%，应判定为不足，设备运转不正常或处置手段不合理，发生环境污染事故，应判定为否定。 现场核查。
45 | 资料 | 总包和分包企业资质证书、相关专业人员的岗位证书、特种作业人员资质证书等资料齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅企业资质、人员相关证书。
46 |  | 单位工程施工组织设计、各专项施工方案、技术交底、施工日志等施工技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施组、方案、交底记录、施工日志等资料。
47 |  | 工程竣工备案资料或综合验收报告、单位工程竣工验收报告及针对本工程的相关检测报告齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅验收报告、检测报告。
48 |  | 图纸会审，重大设计变更，洽商记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅图纸会审等相关记录。
49 |  | 监理不合格项处置记录及单位工程监理报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅监理记录及报告。
50 |  | 施工物资、设备的产品质量合格证、型式检验报告、性能检测报告、生产许可证、商检证明、计量器具检定或校验证书齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅物资、设备、计量器具合格证及检验报告。
51 |  | 安装工程隐蔽检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽记录。
52 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分部工程验收记录。
53 |  | 竣工图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图。
54 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
55 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
56 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
57 |  | 主辅机设备、重要生产线的安装质量验收记录、检测试验调试记录和报告、设备整套启动调试报告或整体性能试验资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录。
58 |  | 高温高压或输送存储危险介质的容器和管道的焊接质量检验记录和评定资料及焊缝探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊接质量检验记录、探伤报告。
59 |  | 压力管道和压力容器的严密性试验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅严密性试验记录。
60 |  | 单机、无负荷、负荷试运转的调试报告和试运转记录等资料的检验一次合格率达到国家有关标准，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅调试记录。
61 |  | 焊缝检验记录真实、完整、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊缝检验记录。
62 |  | 设备摆放布局以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
63 |  | 主要设备的出厂合同文件，到货验收记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂验收记录、设备操作说明书、厂商备件清单记录等。
64 |  | 主机及自动化设备的安装、调试问题点记录，设备验收报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录及验收报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-1
表C-11-1 新材料锂电池工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 搅拌制浆设备 | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 固定衬板的螺栓应密封无漏浆或漏粉，衬板平整，螺栓紧固，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 主轴承座与轴承底盘四周接触均匀，局部间隙不大于0.07mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 筒体与端盖应按标记组装，定位销必须全部装入，连接螺栓外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 垫铁安装位置正确，外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 涂布设备 | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 放卷机构纠偏平顺，运行稳定，无颤动，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 模头无磨损、卷曲，与涂布接触严密，符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 烘干设备管道化安装排列整齐，无渗漏，焊缝焊波均匀，走向顺直。鼓风机无异常声响。应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 设备垫铁安装位置正确、放置平稳、接触紧密、点焊牢固，露出设备底座长度一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，外露螺纹长度一致，并有防锈保护。搅拌轴法兰连接螺栓垂直，穿入方向一致，扭矩符合技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 | 辊压设备 | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 辊间安装缝隙一致均匀，无磨损，运行无震颤，无锈蚀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
14 |  | 切边机切刀无磨损，定位准确无偏移，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 收放卷与滚压同步，无震颤，进料适度、辊捏均匀，出料正常，转速均匀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
16 |  | 地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 模切、分切设备 | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 刀刃锋利无磨损、运行无震颤；冲切设备、激光切割设备对位准确，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
19 |  | 各联接部位的紧固件不得有松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 | 电芯卷绕设备 | 设备运行平稳、无异常声响，运转设备连接紧固，传动装置密封良好，驱动头运行正常，轴承无过热现象；多轴运行同步稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 张力控制设备运行稳定，传感器信号反馈正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 各联接部位的紧固件不得有松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 叠片设备 | 隔膜摆轴动作平顺，定位准确均匀，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 张力控制装置无偏移，运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 运行无异常振动和杂音，无异常声响，运转设备连接紧固，传动装置密封良好，驱动头运行正常，轴承无过热现象；多轴运行同步稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 |  | 各联接部位的紧固件不得有松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 注液设备 | 上料称重计量称重装置计量精确，信号灵敏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 罐体、供液系统管道设备无损伤，安装排列整齐，密封完好无渗漏，走向顺直，阀门开启灵活，标记清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
32 |  | 压力设备运转平稳，信号反馈正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 注液机设备运行良好，液压装置无泄漏现象，外观无磨损，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 | 封装设备 | 各部运转平稳，无异常声响和振动，运转设备连接紧固，各联接部位的紧固件不得有松动，运行同步稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 设备对位准确，外观无磨损，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 焊接设备对位准确、电流稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 工作台平整，地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 | 配料混合设备 | 原料计量仓、混合机，中转料仓等设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 计量称重装置计量精确，信号灵敏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
40 |  | 设备与管道的连接螺栓应密封无漏浆或漏粉，接口平整，螺栓紧固，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 料仓、筒体与端盖应按标记组装，定位销必须全部装入，连接螺栓外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 垫铁安装位置正确，外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 | 焙烧窑炉设备 | 主燃烧器管的外观完好，无缺陷，安装定位准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 计量装置、主传动设备运转平稳，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
45 |  | 温度、电流、电压等窑炉实时工艺参数反馈灵敏，加热器功率调整器输出功率调节响应稳定输出，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
46 |  | 焙烧炉内衬无脱落，涂层无损伤。设备运行良好，无泄露现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
47 |  | 收尘排烟达到设计指标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
48 | 湿法集成设备 | 管道安装排列整齐，无渗漏。焊缝焊波均匀，走向顺直，每道焊缝均有无损探伤记录，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
49 |  | 真空干燥机、压滤机、水洗釜、犁刀冷却机等设备筒体、管束系统运行平稳，压力符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
50 |  | 正压输送系统运转正常，各转动密封连接，无异常振动，各紧固件、连接件无松动，滑动轴承温度不超过60℃，滚动轴承温度不超过70℃，无运转过热，纯水罐泵、电机电流符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
51 |  | 垫铁安装位置正确、放置平稳、接触紧密、点焊牢固，露出设备底座长度一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，外露螺纹长度一致，并有防锈保护。搅拌轴法兰连接螺栓垂直，穿入方向一致，扭矩符合技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
53 | 粉碎系统设备 | 密闭粉碎运转设备连接紧固，传动装置密封良好，驱动头运行正常，轴承无过热现象；粉碎叶轮装置运行平稳，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
54 |  | 主传动轴传动中心线与槽体中心线偏差不超过±5mm，传动轴垂直偏差不大于1‰，下部横梁与槽底间隙应符合设备技术文件规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
55 |  | 粉碎叶轮传动中心线与槽体中心线偏差不超过3mm，叶轮与转动轴连接紧固，无松动，其相对高差小于5mm，叶轮整齐一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
56 |  | 槽体焊缝焊波均匀，焊渣飞溅物等清理干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 槽体外壁、钢制支架的油漆漆膜厚度均匀，色泽一致，无脱皮、流淌、污染现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 地脚螺栓外露长度一致，垫铁整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 | 后处理设备 | 电磁分离机、振动筛运转平稳，无异常声响，真空系统、润滑系统、槽体等各密封处无泄漏现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
60 |  | 各运行部位运转无异常振动和杂音，轴承无过热，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
61 |  | 圆盘与主轴垂直，端面摆动小于10mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
62 |  | 强制循环泵运转灵活，无卡涩现象，叶片角度调整标记清楚，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 运行无异常振动和杂音，轴密封和其它密封部位无泄漏、轴承温升正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
64 |  | 各联接部位的紧固件不得有松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 | 资料 | 工程施工过程质量技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料。
66 |  | 设备安装基础校验以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
67 |  | 设备基础沉降观测资料以及设备安装中每次检测中的设备中心、标高记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料、图纸。
68 |  | 设备安装过程中的各种作业设计，以及相应的施工技术标准和位置评定标准和中间检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅作业设计、检查记录。
69 |  | 施工中特殊工艺评定和关键工序质量控制记录以及相应的探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅探伤报告。
70 |  | 交工资料内容应齐全，各种评定数据应真实，其测量数据应合乎测量方法和测量工具的精确等级，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交工资料。
71 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
72 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
73 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
74 |  | 主辅机设备、重要生产线的安装质量验收记录、检测试验调试记录和报告、设备整套启动调试报告或整体性能试验资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录。
75 |  | 高温高压或输送存储危险介质的容器和管道的焊接质量检验记录和评定资料及焊缝探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊接质量检验记录、探伤报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-2
表C-11-2 新材料光伏晶片工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 制绒设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，无过热现象，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，酸排管道无漏酸、滴酸、漏液，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 设备整体性能运行情况，运行稼动率大于88%，设备故障率小于2%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于18万片，应判定为良好，单台设备日产能低于16万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 设备与基础之间的安装质量，稳固连接无明显震动，电池片在运行过程中无明显的震动或因传输震动造成的碎片，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | SE设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，无过热现象，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于90%，设备故障率小于1.5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于18万片，产品良率大于95%，应判定为良好，单台设备日产能低于16万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 除尘设备安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 | 扩散设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备工艺温度不超过1000℃，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于92%，设备故障率小于1.5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于7.2万片，产品良率大于96%，应判定为良好，单台设备日产能低于6.5万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 设备热排及酸排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 三氯氧磷存放柜外壁、钢制固定支架无脱皮、生锈、内部温度20±5℃，无泄漏、无污染现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 刻蚀设备 | 设备本体运行平稳、链动结构无异常声响，主设备放置水平，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，酸排管道无漏酸、滴酸、漏液，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于93%，设备故障率小于1%，过刻不良小于0.5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
19 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于9万片，产品良率大于98%，应判定为良好，单台设备日产能低于8万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 设备热排及酸排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 退火设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备工艺温度不超过900℃，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于93%，设备故障率小于1%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
24 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于11万片，产品良率大于98%，应判定为良好，单台设备日产能低于10万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 设备热排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 | ALD设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备工艺温度不超过600℃，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 |  | 设备整体性能运行情况，运行稼动率大于85%，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于20.5万片，产品良率大于98%，应判定为良好，单台设备日产能低于19万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 设备热排、硅烷排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 | 镀膜设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备工艺温度不超过800℃，辅助加热温度不超过1200℃，管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于93%，设备故障率小于1%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于4.2万片，产品良率大于98%，应判定为良好，单台设备日产能低于3.5万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 设备热排、硅烷排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 | 印刷设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备相互配合平稳，热排管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于90%，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于18万片，产品良率大于90%（整线良率），自动化设备之间运行CT不大于0.9s，设备整体运行CT不大于0.88s，应判定为良好，单台设备日产能低于16万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 自动化设备有机排、热排安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 | 成品包装设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备相互配合平稳，热排管道安装排列整齐，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 设备整体性能运行正常，运行稼动率大于90%，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 设备主要指标情况，单台设备日产能大于144万片，产品良率大于98%，自动化设备之间运行平稳对产品不造成损伤，应判定为良好，单台设备日产能低于135万片，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 自动化设备安装位置正确、放置平稳、二次配接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
46 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 | 资料 | 设备摆放布局以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
48 |  | 主要设备的出厂合同文件，到货验收记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂验收记录、设备操作说明书、厂商备件清单记录等。
49 |  | 主机及自动化设备的安装、调试问题点记录，设备验收报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录及验收报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-3
表C-11-3 新材料石墨工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 破碎设备 | 设备各转动部件运转平稳，各结合部位无松动，衬板无松动和异常响声，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 各紧固件、连接件无松动等异常现象，安全保险装置安全销安全可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 皮带无啃边、打滑现象，齿轮副啮合平稳，无异常响声和磨损，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 液压、润滑系统运行平稳，油路畅通，油泵工作压力稳定，无漏油现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅冲洗报告。
5 |  | 冷却水管道走向顺直，阀门开启灵活，标记清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅冲洗报告。
6 | 筛分设备 | 各转动部件运转平稳，结合部位无松动，无异常声响、卡阻和振动现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 各紧固件、连接件无松动等异常现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 振动筛移动小车的车轮在运行时，与轨道连续接触，无悬空现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
9 | 磨矿设备 | 辊磨机传动齿轮运行平稳，衬板无敲击响声，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 弹簧垂直等高且与上下支座充分接触，弹簧自由高度符合技术要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 工作面、结合面、液压润滑系统元件和管路等表面清洁、干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 固定衬板的螺栓应密封无漏矿浆或矿粉，衬板平整，螺栓紧固，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 主轴承底座与底板接触均匀，底板与减速机和电机接触紧密，筒体回转轴承四周接触均匀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 筒体法兰安装大齿圈定位销必须全部装入，连接螺栓外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 传动轴、轴承座及传动轴位置保证齿轮啮合良好，传动离合器灵活离合，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 磨矿机进料斗及精料管组装接触处密封良好，不漏矿粉，转动灵活，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 垫铁安装位置正确，放置平稳、接触紧密、点焊牢固，露出设备底座长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 分级设备 | 螺旋分级机水槽和旋流器无渗漏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 螺旋分级机水槽组装接口错位不超过壁厚10%，水力旋流器排放口与接料口应平滑过渡，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
21 |  | 齿轮间隙符合设备技术文件和规范规定，螺旋尾部轴承端盖与槽壁间隙不小于5mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 连接部位螺栓紧固可靠，各紧固件无松动，传动无卡啃和异常噪声，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
23 |  | 槽体焊缝焊波均匀，焊渣飞溅物等清理干净，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 浮选设备 | 水平传动浮选机刮板叶片和溢流堰之间的间隙控制为4mm～6mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 设备无渗漏现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 浮选柱安装垂直，上料口、排矿口位置正确，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 水平传动和垂直传动浮选机转动灵活无卡阻，传动无振动及异常声音，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 |  | 浮选柱顶部溢流口的最高点和最低点之间的最大差异≤5毫米，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 浮选柱溢流堰上任意两点的高度差在±5毫米以内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 浮选柱压力表上的水压为0.2-0.3Mpa，气压不低于0.5Mpa，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 浮选柱充气速率的正常操作水平范围为0.5cm/s至约2.0cm/s，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 | 脱水设备 | 传动部分转动灵活无卡阻，无异常噪声和振动，各紧固件、连接件无松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 滑动轴承温度不超过70℃，滚动轴承温度不超过80℃，轴承无过热，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 浓缩设备池体和脱水槽无泄漏，过滤设备槽体无渗漏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 浓缩设备耙齿回转无刮碰池壁、池底，滚轮与轨道在圆周各点接触均匀，无悬空、打滑、啃道现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 过滤设备卸料皮带跑偏不超过20mm，瞬时吹风装置的工作相位、动作程序符合工艺规定，盘式过滤机错气盘与分配盘接触严密，框式压滤机驱动装置链轮支座转动灵活，各链条松紧适当，各组链轮转动灵活，往返运动时无跳链现象，压滤机两侧翻板反应灵活，角度正确，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 | 特种设备 | 压缩空气储罐安装垂直度偏差符合规范，附属压力表、安全阀安装符合要求，罐体进出管道安装平直，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 | 干燥设备 | 干燥机传动装置无振动及不正常的噪音等现象，大小齿轮的啮合及接触无异常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 电机负荷不应超过额定功率的40%，温升不应超过30℃，电流无显著波动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 各润滑点的润滑无漏油、油质的变化等情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 减速机传动齿轮啮合正常，各齿面不应有点蚀、斑痕、伤痕等缺陷，各啮合接触面良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 热风炉炉排传动装置无异响异动，无异常噪音，往复动作运行平稳无卡顿，煤斗、出渣机与炉体对接良好，运行平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 热风炉风机电机负荷不应超过额定功率的40%，升温不应超过30℃，电流无显著波动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 | 包装机 | 连接件（螺栓、螺母）紧固无松动；传动部件（齿轮、链条）啮合顺畅，无卡滞；密封件无破损、渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 空载运行30分钟，无异常噪音（噪音≤75dB）、振动；负载运行1小时，包装速度、封口质量稳定无波动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 急停按钮响应灵敏，按下后设备立即停机，接地电阻≤0.1Ω，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 封口牢固，无漏封、虚封（撕拉测试无开裂）；包装袋定位准确，无偏移、褶皱；计量精度符合要求（允许偏差±1%），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 包装机称重传感器计量准确，相关连锁动作正常，落料重量精准，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 资料 | 工程施工过程质量技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料。
50 |  | 设备安装基础校验以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
51 |  | 设备基础沉降观测资料以及设备安装中每次检测中的设备中心、标高记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料、图纸。
52 |  | 设备安装过程中的各种作业设计，以及相应的施工技术标准和位置评定标准和中间检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅作业设计、检查记录。
53 |  | 施工中特殊工艺评定和关键工序质量控制记录以及相应的探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅探伤报告。
54 |  | 交工资料内容应齐全，各种评定数据应真实，其测量数据应合乎测量方法和测量工具的精确等级，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交工资料。
55 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
56 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
57 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
58 |  | 主辅机设备、重要生产线的安装质量验收记录、检测试验调试记录和报告、设备整套启动调试报告或整体性能试验资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录。
59 |  | 高温高压或输送存储危险介质的容器和管道的焊接质量检验记录和评定资料及焊缝探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊接质量检验记录、探伤报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-4
表C-11-4 机械装备工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 行吊 | 各工作机构安装牢固、运行平稳、工作正常，超速保护装置有效，行走运行同步性良好。操纵系统工作正常、仪表显示等正常。各运转部分润滑良好，无缺油、漏油。钢丝绳排列整齐，状况良好，绳端固定符合规定，卷筒滑轮完好，防脱槽装置完好有效。制动器、离合器工作正常无异响，接合平稳，制动平稳可靠。零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象。吊钩无裂纹、磨损、补焊、危险截面及钩筋塑性变形，标记清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 设置专用开关箱，符合规定，完好正常，接地电阻不大于4Ω；重复接地应在轨道两端各一组，每隔30米增加一组，电阻值不大于10欧姆；轨道端部做环形连接，轨道接头处做电气连接，电气绝缘电阻值符合要求，电线电缆完好无破损，电缆收放张紧装置应正常，总电源开关状态在司机室内有明显的信号指示；起重机械（手电门控制除外）有警示音响信号，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 起升高度限位器灵敏有效，大、小车运行机构行程限位器应可靠，应能够停止向运行方向的运行，紧急断电开关应能切断总电源，且不能自动复，防风防滑装置齐全，扫轨板下端距轨道应符合要求，不得大于10mm，活动零部件防护罩，电气设备防雨罩等应齐全，钩头防脱钩装置完好有效，出入起重机械的门、司机室到桥架上的门连锁保护装置，灵敏有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 设备与基础之间的安装质量，设备地基承载力符合说明书要求，基础坚实、稳固，路基设置排水沟，轨道基础无杂物。道钉、压板齐全紧固，钢轨规格符合要求。止挡装置符合规定，距轨道两端距离大于1m，行走限位装置距止挡装置距离大于1m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 门架式机器人焊接系统 | 设备本体运行平稳、无异常声响，无过热现象，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 设备整体性能运行正常，设备故障率小于1.5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 设备主要指标情况，可以自动识别所有焊缝类型、自动匹配焊接工艺、自动定位、自动焊接，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 除尘设备安装位置正确、放置平稳、接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 | 成套配电柜 | 配电箱柜设备外观涂层完整，无损伤变形，安装牢固、整齐、美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 配电箱柜设备编号与安装位置准确操作便利，箱内回路编号清晰准确，配电装置及元件布置合理、绝缘配件齐全；箱门接地采用编织软铜线，专用接线端子；箱内接线整齐、牢固，满足涉及及规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 配电箱柜设备控制开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求；闭锁装置动作应准确、可靠；开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 配电箱柜设备二次接线选型准确，接线绑扎成束，不同电压等级、交流、直流线路分别绑扎，且绑扎牢固标识清晰；线路弯曲半径敷设规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 | 多段提升门 | 设备本体运行平稳、链动结构无异常声响，主设备提升顺畅，焊缝焊波均匀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 设备整体性能运行正常，电动机提升装置运行可靠，设备故障率小于1%，限位器运行良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 设备安装位置正确、放置平稳、大门与结构连接紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 智能吊运门架系统 | 设备本体运行平稳、无异常声响，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 设备整体性能运行正常，吊具和夹具可以多角度旋转，设备故障率小于1%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 设备主要指标情况，被吊物定位精度不低于正负5mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 设备焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 智能电动通风采光系统 | 设备本体运行平稳、无异常声响，线管安装排列整齐，联动装置焊缝均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 设备整体性能运行情况，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 设备焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，螺栓安装可靠、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 空压机设备 | 设备本体运行平稳、无异常声响，设备管道焊接走向顺直，焊缝汉波均匀饱满，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 设备整体性能运行正常，设备故障率小于2%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 | 喷漆及有机废气处理系统 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备相互配合平稳，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 设备整体性能运行正常，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
32 |  | 设备主要指标情况，有机废气排放浓度不大于40毫克每立方米，应判定为良好，有机废气排放浓度大于50毫克每立方米，应判定为否定，否则应判定为不足。现场核查。
33 |  | 自动化设备接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 | 喷砂及除尘系统 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备相互配合平稳，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 设备整体性能运行正常，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 设备主要指标情况，颗粒物排放浓度不大于40毫克每立方米，产品良率大于90%，应判定为良好，颗粒物排放浓度大于60毫克每立方米，应判定为否定，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 自动化设备接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 设备相互连接稳定连接无松动应稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 | 平面分段生产线切割工场 | 设备本体运行平稳、无异常声响，主设备相互配合平稳，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 设备整体性能运行正常，设备故障率小于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 设备主要指标满足设备设计产能，自动化设备之间运行平稳对产品不造成损伤，应判定为良好，未达到设计产能，应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 自动化设备安装位置正确、放置平稳、接触紧密、焊接牢固，运转正常，各转动部分无异常振动，各紧固件、连接件无松动，无运转过热机构，电机电流符合要求，地脚螺栓安装垂直、螺母紧固一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 自动化部分与主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 | 资料 | 设备摆放布局以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
46 |  | 主要设备的出厂合同文件，到货验收记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂验收记录、设备操作说明书、厂商备件清单记录等。
47 |  | 主机及自动化设备的安装、调试问题点记录，设备验收报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录及验收报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-5
表C-11-5 机械印刷设备工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 立式车床 | 检验机床的安装水平度，水平度不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 检验机床立柱导轨对工作台或底座导轨的垂直度，垂直度不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 检验两立柱正导轨面的共面度时，应用横梁或平尺靠贴两立柱的正导轨面，采用0.04mm塞尺检查不应插入，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 检验横梁垂直移动对工作台面的垂直度时，垂直度偏差值应分别以指示器读数的最大差值计。在平行于横梁的平面内，1000mm检测长度上偏差不应大于0.04mm，在垂直于横梁的平面内，1000mm检测长度上偏差不应大于0.06mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 检验垂直刀架水平移动对工作台面的平行度时，平行度偏差值应以指示器读数的最大差值计，在1000mm检测长度上偏差不应大于0.03mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 检验侧刀架移动对工作台旋转轴线的平行度或侧刀架移动对工作台面的垂直度时，平行度或垂直度偏差值应以指示器读数的最大差值计，在300mm检测长度上偏差值不应大于0.01mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 卧式车床 | 检验机床的安装水平时，应将溜板置于其行程的中间位置，并在导轨两端放置水平仪检测，横向应通过专用桥板放置水平仪检测，纵、横向安装水平偏差值均符合随机技术文件的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 检验溜板移动在垂直平面内的直线度和平行度时，精密级卧式车床不应大于0.03‰，普通级卧式车床不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 检验溜板移动在水平面内的直线度时，按工件最大长度1m、最大回转半径0.8m计直线度偏差值不应超过0.02mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 检验主轴轴线对溜板纵向移动的平行度时，应将主轴旋转180°后重复检测，垂直平面和水平平面的平行度偏差值最大不得超过0.04mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 检验重型卧式车床床身导轨在垂直平面内的直线度时，在任意500mm检测长度上局部允许偏差为0.020mm，只许凸，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 | 摇臂钻床 | 检验底座工作面的安装水平时，应将摇臂回转至平行于机床的纵向平面位置，并使摇臂和主轴箱分别置于其行程的中间位置检测，水平度偏差不应大于0.10‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 检验主轴箱移动对底座工作面的平行度时，应将摇臂和立柱锁紧，移动主轴箱进行检测。平行度偏差值在任意1000mm检测长度上不应大于0.30mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 检验主轴回转轴线对底座工作面的垂直度时，应将主轴箱置于其行程的中间位置，主轴缩回到原始位置，摇臂位于其行程的上部位置，并将摇臂和主轴锁紧，垂直度偏差在任意1000mm的检测长度上不应大于0.20mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 攻丝组合机床 | 检验机床的安装水平时，应在机床夹具或工件定位基面中央，按纵、横向放置平尺、水平仪进行检测，水平仪读数均不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 检验靠模体孔轴线对机床导轨的平行度时，应移动滑台在150mm行程上进行检测。垂直平面和水平平面的平行度偏差值应分别以指示器两处的读数差值计，不应大于0.04mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 检验样件孔轴线对机床导轨的平行度时，将指示器固定在靠模体孔中的检验棒上，并移动滑台进行检测。垂直平面和水平平面在150mm检测长度上偏差不应大于0.04mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 检验靠模体孔轴线与样件孔轴线的同轴度时，将长为175mm刀口尺分别靠贴在检验棒的垂直平面和水平平面的母线上，用塞尺检验刀口尺与检验棒之间的间隙，同轴度偏差值应以最大间隙值计，并不大于0.06mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 磨床 | 检验机床的安装水平时，无心外圆磨床安装水平不应大于0.1‰，高精度无心外圆磨床安装水平不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 检验外圆磨床的安装水平时，应在车身导轨上按纵横向放置水平仪检测，普通外圆磨床安装水平不应大于0.04‰，高精度外圆磨床安装水平不应大于0.03‰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 检验床身纵向导轨在垂直平面内的直线度，任意250mm检测长度上局部允许偏差，普通精度为0.06mm、高精度为0.05mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 检验落地导轨磨床床身导轨在水平面内的直线度时，任意1000mm检测长度上局部允许偏差为0.01mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 检验拉刀刃磨床的预调精度时，工作台或磨头移动对工作台面的平行度允许偏差，在任意300mm检测长度上，普通级为0.008mm、精密级为0.006mm，高精密级为0.004mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 铣削组合机床 | 检验机床的安装水平时，应在工件定位基面的中央，按机床纵、横向放置平尺、水平仪进行检测，水平仪读数均不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 检验工作台移动的平行度时，移动工作台在全行程的两端进行检测。平行度偏差值不大于0.03‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 检验主轴回转轴线对定位基准的垂直度时，应将指示器固定在主轴上，使指示器测头分别触及纵、横向定位基准，使主轴回转180°进行检测。横向平面在300mm检测长度上的允许偏差，普通级为0.032mm、精密级为0.020mm，高精密级为0.012mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 检验主轴回转轴线对定位基准的垂直度时，应将指示器固定在主轴上，使指示器测头分别触及纵、横向定位基准，使主轴回转180°进行检测。纵向平面在300mm检测长度上的允许偏差，普通级为0.10mm、精密级为0.06mm，高精密级为0.04mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 插床 | 检验插床的安装水平时，应将工作台和滑枕分别置于其行程的中间位置，在床身导轨的两端应按纵向和横向放置水平仪进行检测，水平仪读数均不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 检验床鞍和工作台移动在垂直平面内的直线度时，纵、横向直线度偏差值应分别以其水平仪读数的最大代数差值计，并不应大于0.06‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 检验滑枕移动对工作台面的垂直度时，移动滑枕在规定的检测长度内进行检测，纵、横向垂直度偏差值在检测长度和允许偏差规定内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | 锯床 | 卧式带锯床应在工作台面的中央位置按纵、横向放置水平仪进行检测，水平仪读数均不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 立式带锯床应将工作台置于其行程的中间位置，应在工作台中央按纵、横向放置水平仪进行检测，水平仪读数均不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 卧式圆锯床应在靠近导轨的中间位置，按纵、横向放置水平仪进行检测，水平仪读数均不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 | 特种加工机床 | 检验电火花成形机的安装水平时，检验方法和允许偏差值应符合随机技术文件的规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 检验电火花线切割机和数控低速走丝电火花线切割机的安装水平时，应在工作台中央按纵、横向放置水平仪进行检测，水平仪读数不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 检验立式电解成形机的安装水平时，应将工作台置于行程的中间位置后锁紧，并在工作台中央按纵、横向放置水平仪进行检测，水平仪读数不应大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 | 组合机床自动线 | 检验组合机床自动线中单机的底座或夹具定位基面的安装水平时，水平仪读数不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 检验组合机床自动线主输送带输送装置导轨的安装水平时，移动水平桥在导轨全长上进行检测，水平仪读数不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 检验相邻机床的中心距时，应采用两端孔的中心距等于相邻机床中心距的专用测距尺套销检验，中心距偏差不大于0.06mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 检验相邻夹具定位基面的等高度时，等高度偏差值不大于0.04‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 检验相邻夹具定位销的共面度时，应将平尺贴靠在相邻夹具的定位销上，并用塞尺检验另外2个未贴靠的定位销与平尺的间隙值，不大于0.04mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 检验相邻夹具定位基面与输送基面的间隙时，间隙应以两夹具基面相邻侧平尺与输送基面间的最大值计，其允许间隙为0.05mm～0.10mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 检验主输送带对其输送装置导轨的平行度时，垂直平面和水平平面的平行度偏差值在300mm，检测长度上不大于0.03mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 检验输送基面接头处的等高度时，应将平尺放在输送基面上，并用塞尺检验相邻输送基面接头处的间隙值，不大于0.20mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 检验主输送带棘爪与被输送件的脱开间隙时，应将被输送件定好位后，用塞尺检验主输送带棘爪端面与被输送件接触面之间的间隙值，其间隙为0.20mm～0.60mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 | 资料 | 工程施工过程质量技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料。
47 |  | 设备安装基础校验以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
48 |  | 设备基础沉降观测资料以及设备安装中每次检测中的设备中心、标高记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料、图纸。
49 |  | 交工资料内容应齐全，各种评定数据应真实，其测量数据应合乎测量方法和测量工具的精确等级，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交工资料。
50 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
51 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
52 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-6
表C-11-6 电子显示屏工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 显示面板切裂生产线 | 切裂生产线工作台平面度不大于40μm，导轨直线度不大于20μm，其他导轨与基准导轨平行度不大于30μm，裂片平台旋转重复定位精度不大于15弧秒，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 切割精度和裂片精度应满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 切裂生产线功能应完备，有收集玻璃屑和边角料装置、除静电装置、安全装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 切裂生产线互联互通可实时记录和显示刀轮使用寿命、压力、切割速度等参数，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 切粒生产线应具备集成自动上下料、切割、裂片、翻转、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
6 | 激光切割机 | 激光切割机工作台平面度不大于40μm，基准导轨直线度不大于20μm，平行度不大于20μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 激光切割机的安装应远离振动源，环境应满足设备对防振动的要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 量产切割速度不应小于8片/min，并可根据切割范围自动调整切割速度，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 激光切割精度和光斑大小应满足生产工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 激光切割机应有收集边角料装置、安全和互锁装置、激光防泄露保护装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
11 |  | 激光切割机应具备集成自动上下料、切割、翻转、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 | 全自动研磨机 | 研磨机工作台平面度不大于20μm，主轴旋转精度不大于10μm，基准导轨直线度不大于20μm，其他导轨与基准导轨的平行度不大于20μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 产品定位精度应在±0.025mm范围内，重复定位精度应在±0.01mm范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 最大空载运行速度应为500mm/s，最大加工运行速度应为200mm/s，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 研磨加工精度、倒边精度应在±0.1mm范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 激光切割机应具备集成自动上下料、研磨、清洗、自动光学检测、不良品排除、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 | 成核制程自动光学检测设备 | 设备运动机构运动精度、镜头安装精度应满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | 产品漏检率不应大于0.5%，错检率不应大于10%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
19 |  | 设备互联互通应能实时显示探针使用寿命，并应能实时上传设备生产记录，本地保存图像记录，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 成核制程自动光学检测设备应具备集成自动上下料、自动对位、自动分拣、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 | 软贴、硬贴生产线 | 设备工作环境应采取加湿措施，相对湿度应为60%-80%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 软贴、硬贴生产线工作台平面度、基准导轨直线度、垂直度、光学安装机构应满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 贴合精度应在±0.1mm范围内，贴合后产品应满足工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
24 |  | 软贴、硬贴生产线功能应完备，应有除静电装置、安全装置等，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 成核制程自动光学检测设备应具备集成自动上下料、贴合、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 | 磨边机 | 磨边机砂轮跳动不应大于40μm，基准导轨直线度不应大于30μm，其他导轨与基准导轨平行度不应大于30μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 纯净水压力应为0.05Mpa-0.2Mpa，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 |  | 定位台行程及砂轮调整值精度满足具体要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 砂轮额定转速应满足产品具体要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 |  | 磨边机应具有安全保护装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 | 模组组装机 | 模组组装机工作台平面度不大于50μm，基准导轨直线度不大于30μm，平行度不大于30μm，检测光学安装机构精度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
32 |  | 组装精度应满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 模组组装机功能应完备，并应有除静电装置、安全装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 模组组装机系统应具有集成面板上料传送带、自动剥离保护膜、自动组装、自动下料等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 | 偏光片切片机 | 选料系统基准导轨直线度不大于50μm，其他导轨与基准导轨平行度不大于50μm，丝杆运行应顺畅，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 偏光片切片机衡量上平面与垫板平行度应小于0.1μm，切刀与横梁上平面平行误差应小于0.2μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 偏振片切割准确度应在±0.05mm范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
38 | 全自动偏光片贴片机 | 纯净水压力应为0.05MPa-0.2MPa，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 贴片平台平面度不大于40μm，胶辊跳动不大于30μm，基准导轨直线度不大于30μm，其他导轨与基准导轨平行度不大于30μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
40 |  | 清洗洁净度应满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 全自动偏光片贴片机系统应具备集成全自动上下料、正反面清洗、正反面自动结合、翻转、传输搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 | 脱泡机 | 管道、仓门和阀门的密封性良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 各仪表正常工作，风扇转向正确，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 |  | 应根据产品工艺要求设定压力值，其值不大于脱泡机技术规格书中允许的最高压力，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
45 |  | 检测设备的升温速率及控温精度范围应符合设备技术规格书指标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
46 |  | 脱泡效果满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
47 |  | 脱泡机系统应具备集成全自动上下料、传输搬送、脱泡等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
48 | 全自动邦定机 | 邦定机预压头部件、主压头部件、主要运动部件导轨平行度和垂直度、镜头安装精度满足要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
49 |  | 根据产品规格安装合适的各向异性导电膜，主压和预压头部件应安装缓冲材料，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
50 |  | 检测邦定机预压和主压尺寸精度、压接效果应满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
51 |  | 连续运行并监测精度和压接效果应满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
52 |  | 全自动邦定机系统应具备集成全自动上下料、传输搬送、自动对位和邦定等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
53 | 紫外光固化机 | 通电后安全锁、光栅正常工作，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
54 |  | 网带上（工作区）应干净整洁，除进出料口外其他区域不漏光，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 紫外光固化机的外形、光照区尺寸、传送带区间尺寸、进料口高度满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
56 |  | 光照强度、炉内温度、传输带速度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
57 |  | 产品固化后各指标满足工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
58 | 自动焊接机 | 各焊接压头水平度及高度、自动焊接机所用送锡速度满足要求，排风系统正常允准，相机焦距适中，图像显示清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
59 |  | 焊接压头温度波动变化范围在±0.5℃之内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
60 |  | 焊接压头对位精度满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
61 |  | 产品焊接精度和效果满足工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
62 |  | 自动焊接机系统应具备集成面板上料传送带、自动上料对位、焊接平台、自动下料等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
63 | 模组自动光学检测设备 | 设备工作台平面度，基准导轨直线度，与基准导轨平行度、镜头安装精度满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
64 |  | 产品漏检率不大于5%，误检率不大于1%，10次检出重复性差异不大于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
65 |  | 设备离焦量不大于3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
66 |  | 设备检测速度满足生产节拍要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
67 |  | 设备功能满足安全生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
68 |  | 模组自动光学检测设备系统具备集成面板上料传送带、检测、自动下料等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
69 | 覆膜机 | 覆膜机工作台平面度不大于50μm，基准导轨直线度不大于40μm，其他导轨与基准导轨平行度不大于40μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
70 |  | 覆膜精度在±0.15mm范围内，覆膜效率满足要求，覆膜后无可见气泡等缺陷，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
71 |  | 覆膜机具有除静电装置、安全装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
72 |  | 覆膜机具备集成全自动上下料、贴膜、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
73 | 全自动背光源组装生产线 | 全自动背光源组装生产线工作台平面度不大于50μm，基准导轨直线度不大于30μm，其他导轨与基准导轨的平行度不大于30μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
74 |  | 全自动背光源生产线具有除静电装置、安全装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
75 |  | 组装精度在±0.05mm范围内，生产效率不大于8s/片，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
76 |  | 全自动背光源生产线具备集成全自动上下料、各工序组装、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
77 | 研磨清洗机 | 清洗工作台平面度不大于50μm，各运动机构满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
78 |  | 纯水压力为0.05MPa-0.2MPa，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
79 |  | 研磨工作台平面度不大于50μm，基准导轨直线度不大于30μm，其他导轨与基准导轨的平行度不大于30μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
80 |  | 整机功率、耗水量和耗气量满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
81 |  | 研磨清洗机功能完备，并有除静电装置、安全装置等，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
82 |  | 产品洁净度满足产品工艺要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
83 |  | 研磨清洗剂具备集成全自动上下料、正反面研磨、清洗、移栽搬送等功能，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
84 | PECVD设备 | 腔室水平度≤0.1mm/m，测试最大值≤0.1mm/m，均值≤0.05mm/m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
85 |  | 真空密封性为氦检漏率≤1×10-9 mbar·L/s，所有点漏率达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
86 |  | 膜厚均匀性为300mm晶圆内≤±3%，厚度变异系数（CV）≤3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
87 |  | 颗粒污染≤0.1个/cm²（≥0.2μm），每片晶圆缺陷数≤0.1个，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
88 |  | RF电源稳定性功率波动≤±1%，波动超限时触发报警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
89 | 溅射设备 | 靶基距精度为±0.3mm，10点测量偏差≤0.3mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
90 |  | 本底真空为≤5×10-6 Pa，连续3次测量均值达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
91 |  | 沉积速率为设计值±5%，速率波动≤5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
92 |  | 膜层电阻方阻均匀性≤±2%，方阻CV值≤2%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
93 | 湿法蚀刻装置 | 槽体温控±0.5℃，实时温度波动≤0.5℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
94 |  | 药液循环流量为设计值±5%，流量偏差≤5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
95 |  | 刻蚀均匀性CD偏差≤±5%，均匀性CV值≤5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
96 |  | 管路洁净度Ra≤0.4μm，内壁抛光达标，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
97 | 色阻涂布装置 | RGB膜厚差Ra≤0.4μm，内壁抛光达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
98 |  | 涂布定位精度重复精度±3μm，10次连续定位偏差≤3μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
99 |  | 混色污染ΔE≤0.5，污染面积≤0.1mm²，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
100 |  | 喷嘴堵塞0次/8小时，压力异常即时报警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
101 | CF曝光设备 | 镜头MTF≥0.85@200lp/mm（中心/边缘），MTF值达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
102 |  | 照度均匀性≥95%，均匀性偏差≤5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
103 |  | 对位机构X/Y精度±0.8μm，1σ偏差≤0.8μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
104 |  | 对位机构θ为旋转精度：≤0.001°，重复性≤0.0005°，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
105 |  | 掩膜版吸附真空度≤-80kPa，抽真空时间≤30s，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
106 |  | 平整度≤2μm，全幅面平整度达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
107 | ODF设备 | 液晶滴量精度≤±0.3mg，单次误差≤0.3mg，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
108 |  | 真空贴合残压≤0.5Pa，腔室保压时间≥120s，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
109 |  | 封框胶固化强度≥10MPa（剪切强度），破坏模式为内聚破坏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
110 |  | 盒厚控制精度≤±0.15μm，厚度波动≤0.15μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
111 | PI涂布设备 | 涂布精度膜厚范围为80-120nm，厚度公差±3nm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
112 |  | 均匀性≤±3nm，CV值≤3%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
113 |  | 固化系统温度均匀性±1.5℃（300×400mm），最大温差≤1.5℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
114 |  | UV能量均匀性±5%，能量衰减率≤3%/1000h，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
115 | 偏光板贴附装置 | 贴合精度X/Y:±30μm，θ:±0.05°，100pcs合格率≥99.9%。，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
116 |  | 气泡控制≤φ0.2mm且≤2个/面板，气泡面积占比≤0.01%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
117 |  | 除静电能力为10kV→100V/0.5s，表面电位≤50V，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
118 |  | 压辊平衡压力差≤±5%，压力曲线波动≤5%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
119 | TCP压接设备 | 热压参数温度控制为200±1℃（20点测试），温度超差时自动补偿，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
120 |  | 压力精度为±0.5kgf/cm²，压力波动≤0.5%FS，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
121 |  | 可靠性测试拉拔强度≥3kgf（IPC-TM-650 2.4.46），3次测试均值达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
122 |  | 拉力试验机≤0.5Ω，电阻波动≤10%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
123 |  | 对位系统视觉定位精度±2μm，1σ偏差≤2μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
124 | 激光类设备（修补/切割） | 光学性能光束质量M²≤1.3，模式纯度达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
125 |  | 焦点漂移≤±1μm/4h，漂移超限时报警，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
126 |  | 运动控制重复定位精度XY≤±0.5μm，1σ偏差≤0.5μm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
127 |  | 最大速度≥500mm/s，加减速曲线平滑，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
128 |  | 安全防护激光防护达到EN 60825 Class 1，提供认证证书，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
129 |  | 互锁响应≤50ms，多点触发验证，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
130 | 检查装置（AOI/AVI） | 缺陷检出率≥99.9%（0.3μm），漏检率≤0.1%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
131 |  | 误判率≤0.5%，误报数≤0.5%/h，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
132 |  | 量测重复性CD值3σ≤±2nm，重复性误差达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
133 | 微振控制设施施工 | 隔振台、隔振装置、隔振器等的施工安装符合工程设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
134 |  | 空气弹簧隔振器、阻尼器、限位器、高度调节器，以及配管、底座的规格、数量、尺寸符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
135 |  | 安装隔振器的地面、台板等应平整、清洁，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差小于2.0mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
136 |  | 隔振台台板表面平整、清洁，台板水平度误差符合设计要求，且不大于3‰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
137 |  | 隔振所用的支吊架，其结构形式、尺寸符合设计文件要求，焊接牢固，焊缝饱满、均匀，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
138 |  | 地板或楼板整体式隔振系统，支乘结构、地板或楼板平整、清洁，水平度误差符合设计要求，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
139 | 噪声控制设施安装 | 消声器安装位置、方向正确，与风管或配管连接严密，无损坏或受潮，同类型消声器无串联，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
140 |  | 隔声罩、隔声室与主体设备、结构连接严密、固定可靠，检查门、观察窗和通风装置严密，无损坏或异常，活动部件灵活，歌声材料均匀满布无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
141 |  | 洁净室（区）内的吸声或消声设施表面干净整洁光滑不起尘，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
142 | 高纯气体、特种气体供应设施安装 | 高纯气体、特种气体管道及其阀门、附件等的材质符合设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
143 |  | 阀门箱、吹扫盘箱体及箱体内阀门、仪表和附件完整，密封良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
144 |  | 接管、接线方位正确，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
145 |  | 纯度测试、管道强度试验、气密性试验和泄漏量试验满足要求，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
146 | 纯水供应设施安装 | 水压试验满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
147 |  | 管道连接严密，焊缝均匀饱满，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
148 |  | 设备、填充材料、阀门和管件完整，密封性良好，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
149 |  | 洁净室（区）内的单体设备，表面清洁、光滑，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
150 | 化学品供应设施安装 | 阀门箱箱体及箱内阀门、仪表和附件完整，密封性良好满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
151 |  | 化学品供应设施的容器、管道及其阀门、附件的材质符合工程设计文件要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
152 |  | 容器各接管中心与基础面上的基准线对准，偏差不大于3mm，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
153 |  | 容器安装就位后的垂直度不大于2‰，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
154 | 切割机 | 作为设备的地基，要求相当平坦的地面。地面平整度小于±2mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
155 |  | 在机身和托盘转换器范围内，高度差不得超过10mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
156 |  | 机身及托盘转换器的两个前部支脚的整个安装面必须在各个承重点的范围内由一块表面平整的连续底板构成，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
157 |  | 托盘转换器后部的两个支脚最多只允许有1.5mm的改变，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
158 |  | 不允许由于倾斜机床造成的变化使激光束在透镜上的游走范围多于0.5mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
159 | BONGDING机 | BONGDING机的压着、压力、温度、时间控制参数在设计值范围，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
160 |  | BONGDING机一次对位精度在允许±5u范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
161 |  | BONGDING机一次数据对准率在99%范围内，符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
162 |  | BONGDING机的PCB通过邦定拉力测试：1.0线大于或等于3.5G，1.25线大于或等于4.5G，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
163 |  | BONGDING机熔点的标准铝线：线尾大于或等于0.3倍线径，小于或等于1.5倍线径，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
164 | 偏贴机 | 基础平整度应满足平整度2mm/2m，基座四角满足高差不超过1mm，应判定为良好，否则应判定为不足。当四角高差超过2mm时，应判定为否定。 现场核查。
165 |  | 通风要良好，远离金属粉屑污染源，机器周边洁净度达到千级水平，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
166 |  | 运动部分精密线性导轨，运转顺畅，无卡顿、变速，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
167 |  | 垫铁安装位置正确、放置平稳、接触紧密、点焊牢固，露出设备底座长度一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
168 |  | 控制系统触摸屏反应灵敏，页面滚动流畅，各项参数信息反应正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
169 | 撕膜机 | 设备紧固螺栓牢固，设备运行稳定、无振动，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
170 |  | 排气管布置符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
171 |  | 设备闸门开启灵活，气密性良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
172 |  | 传动部件运行顺畅、平稳，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
173 |  | 设备整体排布合理，符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
174 | 清洗机 | 整体安装的纯水水箱、基座标高符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
175 |  | 感知工装篮传感器反应灵敏，升降移载装置运行顺畅，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
176 |  | 热烘机处理温度温差不超过10℃，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
177 |  | 清洗剂槽PH值监控灵敏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
178 |  | 洗出产品表面洁净无颗粒且完全干燥，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
179 | 空压机 | 设备基础平稳、排布合理，相关排水点位合理排至相关围堰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
180 |  | 设备运行无异响、震动等情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
181 |  | 仓门开闭顺畅，螺丝手柄安装牢固，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
182 |  | 气压管与空压机出气口接口连接紧密，无漏气，漏压现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
183 |  | 空压机与相关管路及辅助设备连接可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
184 |  | 空压机相关设别参数符合设计要求，应判定为良好，应判定为否定。 现场核查。
185 | 资料 | 工程施工过程质量技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料。
186 |  | 设备安装基础校验以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
187 |  | 设备基础沉降观测资料以及设备安装中每次检测中的设备中心、标高记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料、图纸。
188 |  | 设备安装过程中的各种作业设计，以及相应的施工技术标准和位置评定标准和中间检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅作业设计、检查记录。
189 |  | 施工中特殊工艺评定和关键工序质量控制记录以及相应的探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅探伤报告。
190 |  | 交工资料内容应齐全，各种评定数据应真实，其测量数据应合乎测量方法和测量工具的精确等级，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交工资料。
191 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
192 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
193 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
194 |  | 主辅机设备、重要生产线的安装质量验收记录、检测试验调试记录和报告、设备整套启动调试报告或整体性能试验资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录。
195 |  | 高温高压或输送存储危险介质的容器和管道的焊接质量检验记录和评定资料及焊缝探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊接质量检验记录、探伤报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-7
表C-11-7 电子玻璃基板工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 筒仓 | 筒仓焊缝外观无裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷，耐磨内衬固定牢固，外壁防腐涂层厚度≥80um，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 料仓、筒体与端盖应按标记组装，定位销必须全部装入且有止退销，连接螺栓外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 垫铁安装位置正确，固定牢固，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 整体垂直度偏差≤H/1000，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 圆形仓直径偏差≤±D/500（D为设计直径，≤50mm），应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 筒仓环缝、纵缝的X射线/超声波检测合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查看无损检测报告。
7 | 工艺钢构安装 | 工艺钢结构安装位置、纵横轴线偏差、标高偏差符合规范要求，满足工艺要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅工艺钢构安装检查记录。
8 |  | 焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
9 |  | 连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
10 |  | 高强度螺栓连接处的钢板表面处理方法与除锈等级符合设计文件要求，抗滑移系数满足设计文件指标要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查抗滑移系数试验报告。
11 |  | 钢结构高强度螺栓进行了终拧扭矩检查，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
12 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值均满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
13 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
14 |  | 钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
15 |  | 钢结构构件防火涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
16 | 空气斜槽给料器 | 输送管道内壁光滑，耐磨陶瓷片安装稳固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 关闭所有出口，能维持-80kPa负压30分钟，压降≤2%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 斜槽在给料点产生吸力≥0.05MPa，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 空气斜槽及溜管运行良好，无堵塞、阻滞情况，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 设备与管道的连接螺栓应密封无漏浆或漏粉，接口平整，螺栓紧固，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 | 斗提机 | 设备运行平稳、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 提升重量满足铭牌提升能力，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 | 卧式螺旋混料机 | 混合均匀度变异系数≤7%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
24 |  | 设备出料口残留率应≤1%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
25 |  | 主轴径向位移≤0.2mm/m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 | 电气玻璃熔化炉 | 熔化部温度控制精度≤3℃，澄清区≤5℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 单位能耗≤1.2kWh/kg，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，核查相关能耗报告。
28 |  | 熔窑烟气中NOx浓度≤800mg/m³，SO₂≤50mg/m³，粉尘≤10mg/m³，应判定为良好，否则应判定为否定。 核查报告。
29 |  | 燃烧机燃烧平稳，无回火/无脱火，最小燃烧负荷达40%时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 | 溢流槽冷却模块 | 测量设备顶部/底部水平度，水平误差≤0.5°，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 检查溢流槽安装稳固性，无变形、渗漏；冷却模块填料均匀紧密，无间隙或破损，应判定为良好，否则应判定为否定。 ‌现场核查。
32 |  | 布水器均匀覆盖填料表面，喷嘴无堵塞，旋转式布水器转动灵活，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。‌
33 | 熔融下拉冷却系统 | 冷却区域横向温差≤±1℃，纵向梯度误差≤±0.5℃/cm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 玻璃带表面温度分布标准差≤0.3℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 玻璃板内残余应力≤5MPa，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 接触玻璃液的部件需通过氢氟酸（HF）浸泡测试（浓度10%，时间24h），腐蚀速率≤0.01mm/年，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 | 受控冷却装置 | 检查氮气喷射系统（流量0.5-5L/min）和水冷循环（流量≥2m³/h）的流量稳定性，压差波动≤±5kPa，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 检查冷却辊、喷嘴、热电偶等核心部件是否按图纸安装到位，螺栓扭矩符合规范，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 接触玻璃液的部件需通过氢氟酸（HF）浸泡测试（浓度10%，时间24h），腐蚀速率≤0.01mm/年，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
40 | 皮秒激光玻璃切割机 | 安装基础牢固，连接件（如螺栓、支架）紧固，运行中无振动，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 测X轴纵向导轨直线度（允差≤0.04mm/m），床身平面度，允差≤0.02mm/m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 连续切割10次同一图形，计算边缘位置偏差（允差≤±0.01mm），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 切割面Ra值，玻璃Ra≤50nm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 | 退火炉 | 炉膛内布置多点热电偶（如每1m²布置1支），升温至650℃保温2小时后，各点温差≤±3℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
45 |  | 设定目标温度后，实际温度波动范围≤±1℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
46 |  | 制退火炉三维温度场分布，优化加热元件布局，确保玻璃板横向温差≤2℃，应判定为良好，否则应判定为否定。 核查报告。
47 | 全自动玻璃自动搬运系统 | 机械臂机械结构完整，关节轴、减速器、电缆等核心部件按图纸安装到位，螺栓扭矩规范，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
48 |  | 机械臂与基座的对中精度（误差≤±0.1mm），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
49 |  | 机械臂电气与控制系统动力电缆、信号电缆连接牢固，无破损或氧化，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
50 |  | 机械臂急停按钮、安全光栅等安全装置的响应时间（≤50ms），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
51 |  | 机械臂空载程序测试运动轨迹，记录速度偏差（目标：≤±1%），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
52 |  | 运输机输送带、滚筒、支架等核心部件是否按图纸安装到位，螺栓扭矩符合规范（如M12螺栓预紧力≥80N·m），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
53 |  | 运输机设备水平度（误差≤±1mm/m²），应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
54 |  | 运输机过载保护、跑偏保护等装置，故障时设备立即停机并报警，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 运输轨道备直线度±1mm/m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
56 |  | 夹持机夹持力≥300kg，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
57 | 行吊、单轨吊安装 | 各工作机构安装牢固、运行平稳、工作正常，超速保护装置有效，行走运行同步性良好。操纵系统工作正常、仪表显示等正常。各运转部分润滑良好，无缺油、漏油。钢丝绳排列整齐，状况良好，绳端固定符合规定，卷筒滑轮完好，防脱槽装置完好有效。制动器、离合器工作正常无异响，接合平稳，制动平稳可靠。零部件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，液压制动器无漏油现象。吊钩无裂纹、磨损、补焊、危险截面及钩筋塑性变形，标记清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
58 |  | 设置专用开关箱，符合规定，完好正常，接地电阻不大于4Ω；电气绝缘电阻值符合要求，电线电缆完好无破损，电缆收放张紧装置应正常，起重机械（手电门控制除外）有警示音响信号，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
59 |  | 起升高度限位器灵敏有效，大、小车运行机构行程限位器应可靠，应能够停止向运行方向的运行，紧急断电开关应能切断总电源，且不能自动复，电气设备防雨罩等应齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
60 |  | 设备与基础或设备梁与结构之间的安装质量，符合说明书及设计要求。道钉、压板齐全紧固，钢轨规格符合要求。止挡装置符合规定，相关标识明显清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
61 |  | 设备进行了125％的试重测试，在生产过程中运行良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅相关资料。
62 | 纯水供应设施安装 | 水压试验满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 管道连接严密，焊缝均匀饱满，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
64 |  | 设备、填充材料、阀门和管件完整，密封性良好，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
65 |  | 纯水系统设备，表面清洁、光滑，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
66 | 物料提升机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 设备运转时，电气及保护装置运行灵敏有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 | 软水树脂设备 | 安装基础牢固，出水稳定，出水量达设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
71 |  | 盐罐、树脂罐、控制阀等配件齐全，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
72 |  | 出水硬度及流量达标，应判定为良好，否则应判定为否定。 核实检查报告。
73 |  | 软水泵扬程及水流量达到设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核实。
74 |  | 安装基础牢固，出水稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核实。
75 |  | 水平振动方向不超过0.05mm，垂直方向不超过0.03mm，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核实。
76 | 资料 | 总包和分包企业资质证书、相关专业人员的岗位证书、特种作业人员资质证书等资料齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅企业资质、人员相关证书。
77 |  | 单位工程施工组织设计、各专项施工方案、技术交底、施工日志等施工技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施组、方案、交底记录、施工日志等资料。
78 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
79 |  | 各类测试、检查记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
80 |  | 监理不合格项处置记录及单位工程监理报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅监理记录及报告。
81 |  | 安装工程隐蔽检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽记录。
82 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分部工程验收记录。
83 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-8
表C-11-8 轻工酒类工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 制酒厂房——不锈钢接酒池设备 | 设备基础稳固，材料材质及钢板厚度满足设计要求，设备几何尺寸偏差±10mm以内，不锈钢防护栏杆高度不小于1.05m，池底排水坡度不小于1%，池底“L”型沟坡度不小于3%，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 不锈钢气管搁架、接酒桶、档糟墙，不锈钢台阶等池内构配件安装牢固，池底无渗漏，池内构配件安装位置准确，标高高度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 接酒池接酒能力需满足设计要求，每班次对应设备日产能大于等于0.5吨，应判定为良好，每班次日产能低于0.5吨，应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 接酒池使用期间，各构配件稳固无明显震动，冷凝水管出酒均匀，设备接地装置灵敏可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 | 制酒厂房——窖坑 | 窖坑原材料窖石采用酒窖专用砂岩，石材加工尺寸窖壁宽0.4m、高0.4m、长≥0.4m，窖梁宽0.5m、高0.4m、长≥0.5m，宽、高几何尺寸偏差±10mm，长不得小于规定值，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 窖坑砌筑用防酸水泥砂浆，砂浆强度不得小于M5.0，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 窖缝满浆满灌，不漏气，不漏水，石材安装要求无通缝，缝口与表面平整，不得突出和凹进，砌筑牢固，缝宽要求控制在2cm-3cm范围之内，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 窖底泥采用特有紫红泥，铺设厚度200mm，厚度允许偏差±20mm，最大沉降量不大于10mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
9 |  | 窖坑砌筑内表面平整度，用2m靠尺检查平整度，靠尺与地面最大弦高≤5mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 窖坑砌筑尺寸不小于设计规定，垂直度≤0.05%H且≤30mm，平整度≤30mm，顶面高程允许偏差±15mm，轴线偏位≤15mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
11 | 制酒厂房——三合土晾堂 | 制酒车间晾堂采用三合土晾堂，严格遵守传统三合土地坪施工工艺，满足三合土握紧成团，松手散落的传统要求，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 材料为紫红泥、生广石灰、煤渣，三者比例为0.5:3:6.5，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 三合土铺设厚度200mm，厚度允许偏差±10mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 三合土铺设压实后用大木铡刀细砍、提浆，待收浆后再用小木铡刀细砍、筋板多次拍打。拍打遍数不得小于5次，间隔3天，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 三合土晾堂表面要达到上水不淌，水多不聚的效果，用2m靠尺检查平整度，靠尺与地面最大弦高≤5mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
16 | 制酒厂房——甑区红梁蒸锅 | 蒸锅用厚2mm的321不锈钢板材制作，锅体采用两面氩弧焊接，锥体部分必须用两块拼接，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 蒸锅上部为圆柱体，下部为圆锥体，能存储0.35m³水，总高0.64m，锥高0.15m，上口内径Φ1.4m、外径Φ1.66m，溢流孔径Φ0.048m，进水、排水孔径Φ0.057m，锅口密封槽宽度为0.13m，内圈高0.11m，外圈高0.08m，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 蒸锅进水、排水孔安装在蒸锅锥底，溢流孔在离锅口边沿0.31m处，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 蒸锅每班次上甑次数为5次，每锅出酒量大于等于0.1t，应判定为良好，每锅出酒量小于0.1t，应判定为不足。 现场核查。
20 | 制酒厂房——行车设备 | 行车轨道压板、紧固螺母、垫圈应齐全，紧固应牢靠，轨道接头的焊接符合设计要求，限位装置应牢固、可靠。行车梁、垫铁、轨道压板、轨道间的接触应密实无松动，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 轨距与设计尺寸允许偏差值为±3mm，单轴中心线平直度偏差、与基准线偏差允许值为±5mm，两条轨道中心线间距离偏差，吊车跨度≤10m时，偏差允许值为±5mm，吊车跨度＞10m时，偏差允许值为±[5+0.25（S-10）]mm（S为吊车跨度），全程轨顶标高高、低差允许偏差值为±10mm，轨道同断面两轨顶标高偏差允许值为±10mm，轨道空隙采用一般接头的允许偏差值为≤2mm，采用温度接头的允许偏差值为≤6mm，温度接头空隙与设计的偏差允许值为≤1mm，轨道接头横向错口允许偏差值为≤1mm，高低差允许偏差值为≤1mm，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 桥式起重机组合安装相关尺寸偏差应满足以下标准：主梁跨距允许偏差值≤5mm，采用箱型梁时桥架对角线允许偏差值≤5mm、旁弯度允许偏差值＜1/2000跨距，小车轨距允许偏差值距端为+2mm～-1mm、跨距＜19.5m时跨端允许偏差值为1mm～5mm、跨距≥19.5m时跨中允许偏差值为1mm～7mm；采用单腹板或桁架梁时≤10mm，旁弯度值当跨距L≤16.5m时允许偏差值应≤5mm、当跨距L＞16.5m时允许偏差值应＜L/3000，小车轨距允许偏差值≤3mm；无论采用何种行车梁小车轨道高低允许偏差值当轨距≤3.5m时为≤3mm、当轨距≤4m时为5mm、当轨距大于4m时≤7mm，小车轮端面偏斜度允许偏差值≤L/1000，且两主动轮（或从动轮）偏斜方向相反，同一平衡梁上的两车轮同位差允许偏差值≤1mm，同一段距离最远两车轮同位差允许偏差值≤3mm，大车轮垂直偏斜度允许偏差值≤L/400，各传动轴晃动允许偏差值≤1mm（注意车辆偏差允许值中L为测量位置的车轮弦长），符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 制曲厂房——曲麦传送设备吸尘罩 | 外形符合，罩口和风管接口尺寸符合要求，吸尘口外粉尘浓度不超过8mg/m³，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 安装在粮食倒料口上方，与300袋型除尘器相连接，吸附倒粮时产生的粉尘。采用Q235钢板拼接，板厚2mm，边缘设圆钢档边以防伤人，并包覆10mm软质橡胶管，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 安装在粮食倒料口，过滤网应有两层，上层筛网孔尺寸为10mm×10mm，下层格栅孔尺寸为50mm×50mm。安装位置正确，筛网孔尺寸符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 安装在粮食进料缓存仓上方，粗过滤粮食中的杂物。过滤网及周边铁板铺设平整无缝，可拆卸，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 检修口、检修楼梯设置完善、位置正确；过滤网四周边缘用钢带覆盖，无毛刺、飞边，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 | 制曲厂房——粮食破碎机 | 型号正确，机构完整。外形尺寸符合要求。磨红粮生产能力大于7.5t/h，磨小麦生产能力大于2.5t/h，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 主电机功率宜为18.5kW，电流符合要求，磨辊间最小轧距不小于0.5mm，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 能满足小麦、高粱破碎需求，使用安全可靠，破碎辊轧距可调，可取样检查破碎度，可调节喂料口的间隙以控制产量，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
31 |  | 与粮食接触部位材质符合食品安全功能要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
32 |  | 便于检修，磨辊拉丝部分强度大、耐用，噪音符合国家职业健康安全相关标准，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 | 制曲厂房——母曲搅拌机 | 各组成装置完善，外形尺寸符合要求，生产能力不小于10t/h，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 装机功率不小于4kW，电流符合要求，接地装置完善，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 母曲、水和粗破后的小麦能按设定的比例同时进入搅拌机，经高速旋转搅拌均匀后，向前输送至输送搅拌螺旋，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
36 |  | 强力搅拌螺旋前端加水处可便捷拆卸，无清扫死角，强力搅拌螺旋末端有抽样装置，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 主体材质为食品级304不锈钢，结构简单、维护保养方便，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 槽体和主轴平直，槽口需有活动安全防护罩，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 | 制曲厂房——袋式除尘器 | 型号正确，各组成系统完善，外形尺寸符合要求。外形参考尺寸分别为L×3000×B2180×H4480mm，L4620×B3165×H5550，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 红粮打包口处理风量不低于5000m³/h，振动筛、比重去石机，提升机口处理风量不低于30000m³/h，出口气体含尘浓度＜30mg/m³，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 含尘气体进入除尘器后，粗颗粒粉尘在气流转向处，在惯性及重力作用下直接落入灰斗，细尘进入过滤室，经滤袋振动后沉落入灰斗，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 泄爆口和压差监测装置完善，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 气体对滤袋不直接冲刷以提高布袋的使用寿命，喷吹及喷嘴设计先进。脉冲阀数量不低于布袋数量的1/8，喷吹前端有气体干燥器，脉冲动作时间和频次可调，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 | 制曲厂房——爪式曲块破碎机设备 | 设备基础稳固，设备运行平稳，链板机输送带工作速度均匀，干曲曲块传送顺畅，无卡顿和卡料现象，材料材质及钢板厚度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
45 |  | 设备型号、双驱动装机功率2×5.5kW、出料粒径小于40mm、辊子转速180rpm，辊子辊子直径450mm，长500mm，生产能力大于10t/h，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 生产效率高，不堵料，密封性好。爪辊为45＃钢，硬度不低于HRC56，强度高，检修门卡扣式便捷开启，配备检修平台和安全护栏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 设备重复接地和保护接地装置灵敏可靠，接地电阻组不小于4Ω，设备噪音值不大于80dB，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
48 |  | 设备主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 制曲厂房——锤片式曲块破碎机设备 | 设备基础稳固，设备运行平稳，链板机输送带工作速度均匀，干曲曲块传送顺畅，无卡顿和卡料现象，材料材质及钢板厚度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
50 |  | 锤片式破碎机，装机功率30kW，出料粒度能通过更换筛网调整到工艺所需。锤片组合体速度1000r/min，外形参考尺寸为L1590mm×B1200mm×H1600mm，生产能力大于10t/h，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 生产效率高，不堵料，密封性好。爪辊为45＃钢，硬度不低于HRC56，强度高，检修门卡扣式便捷开启，配备检修平台和安全护栏，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
52 |  | 设备重复接地和保护接地装置灵敏可靠，接地电阻组不小于4Ω，设备噪音值不大于80dB，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
53 |  | 设备主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 | 制曲厂房——干曲仓温度监控仪器 | 每仓采温点数量不少于2个，安装高度不应小于1.6m，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 每栋制曲厂房设温控控制柜成套设备，外温度数据采集频率为30秒/次，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
56 |  | 信息采集箱为粉尘防爆型，进入干曲仓的信号线为3*1mm2阻燃电缆，带屏蔽防干扰，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 热电阻安装牢固在每个干曲仓的位置点，一个在后墙壁与通风笼中心，另一个在左边墙壁与通风槽之间，离通风笼800mm；连接线缆屏蔽效果好，传输损耗小，各控制柜和线槽安装规范、美观，符合上述要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 自动化部分与设备主机部分及其运行部件、二次配相互连接稳定、连接件无松动、稳定运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 | 资料 | 工程施工过程质量技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料。
60 |  | 设备安装基础校验以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅校验报告、图纸。
61 |  | 设备基础沉降观测资料以及设备安装中每次检测中的设备中心、标高记录资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术资料、图纸。
62 |  | 设备安装过程中的各种作业设计，以及相应的施工技术标准和位置评定标准和中间检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅作业设计、检查记录。
63 |  | 施工中特殊工艺评定和关键工序质量控制记录以及相应的探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅探伤报告。
64 |  | 交工资料内容应齐全，各种评定数据应真实，其测量数据应合乎测量方法和测量工具的精确等级，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交工资料。
65 |  | 专项验收文件和特种设备安全使用许可证齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备专项验收、许可证。
66 |  | 主要设备的出厂质量证明文件、试验报告、监造报告；重要进口设备的合同文件，海关免税审批文件和进关报验资料、开箱商检记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂证明文件、试验报告、监造报告、商检记录等。
67 |  | 特种设备按《特种设备安全法》规定抽查其制造、安装及定检（年检）的安全监检文件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅特种设备制安及检验记录。
68 |  | 主辅机设备、重要生产线的安装质量验收记录、检测试验调试记录和报告、设备整套启动调试报告或整体性能试验资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录。
69 |  | 高温高压或输送存储危险介质的容器和管道的焊接质量检验记录和评定资料及焊缝探伤报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊接质量检验记录、探伤报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-9
表C-11-9 轻工乳制品类工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 巴氏杀菌设备 | 设备运行平稳，设定流量偏差±10%，无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 设备机架安装稳固，无变形、晃动，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 分离机安装稳固，运行无异响、无晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 均质机安装稳固，运行无异响，压力波动±20Bar设定为压力正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 运行流量稳定，杀菌温度满足设定温度值范围，设定温度偏差±3℃范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 | 在线检测设备 | 蛋白质（Pro）绝对偏差≤0.05%时，符合率＞92%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 脂肪（Fat）绝对偏差≤0.05%时，符合率＞96%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 干物质（Ts）绝对偏差≤0.10%时，符合率＞96%，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 自动标准化设备 | 机架安装稳固，无变形、晃动，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 设备运行平稳，设定流量±10%，无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
11 | 均质机 | 均质机安装稳固，运行无异响，压力波动值在设定压力±20Bar为压力正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 曲轴箱和齿轮箱内部所有轴等机械元件润滑性能好，满足生产要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 均质机处理能力能够达到设计能力，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查及查阅设计文件。
14 | RO膜过滤设备 | 设备运行平稳设定流量偏差±10%、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 设备机架安装稳固，无变形、晃动，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 管道安装排列整齐，接口无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 控制柜内电气元件、电缆安装排布整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | UF膜过滤设备 | 设备运行平稳设定流量偏差±10%、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 设备机架安装稳固，无变形、晃动，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 管道安装排列整齐，接口无渗漏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 控制柜内电气元件、电缆安装排布整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 缓存罐设备 | 罐体、供液系统管道设备无变形，安装排列整齐，密封完好无渗漏，走向顺直，阀门开启灵活，反馈正常，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 罐体附件安装接口焊缝焊波均匀，无渗漏。搅拌器转动时罐体无晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 传感器安装符合标准要求，反馈灵敏准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 超高温杀菌设备 | 设备运行平稳设定流量偏差±10%、无异常声响，无过热现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 设备机架安装稳固，无变形、晃动，焊缝焊波均匀，走向顺直，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 均质机安装稳固，运行无异响，压力波动±20Bar设定为压力正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 无菌储存设备 | 罐体、供液系统管道设备无变形，安装排列整齐，密封完好无渗漏，走向顺直，阀门开启灵活，标记清晰，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
29 |  | 罐体附件安装接口焊缝焊波均匀，无渗漏。搅拌密封无渗漏，运行无异响，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 |  | 传感器安装符合标准要求，反馈灵敏准确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 | A3高速灌装机 | 各部运转平稳，无异常声响和振动，运转设备连接紧固，各联接部位的紧固件不得有松动，运行同步稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
32 |  | 灌装速度为24000包/小时，实际运行效率达到98%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 设备对位准确，外观无磨损，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
34 |  | 包型成型完好，封合密实无渗漏，合格率＞99%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
35 |  | 输送链条运行稳定、无卡顿，护栏不磨损产品，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 | E3超高速灌装机 | 各部运转平稳，无异常声响和振动，运转设备连接紧固，各联接部位的紧固件不得有松动，运行同步稳定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
37 |  | 设计灌装速度为40000包/小时，实际运行效率达到98%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 设备对位准确，外观无磨损，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
39 |  | 包型成型完好，封合密实无渗漏，合格率＞99%，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
40 | DZXL40/12E装箱机 | 设备运行平稳、无异常声响，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 设备运行过程设备速度满足需求，产能达到2600箱/小时，应判定为良好，产能达到2400-2600箱/小时，应判定为不足，产能小于2400箱/小时，应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 设备运行工程中垫片成型效率≥98%，应判定为良好，效率达到95%-98%，应判定为不足，效率＜95%，应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 设备现场布置外露长度一致，整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 | DZXL45/10D装箱机 | 设备运行平稳、无异常声响，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 设备运行过程设备速度满足需求，产能达到2800箱/小时，应判定为良好，产能达到2500-2800箱/小时，应判定为不足，产能小于2500箱/小时，应判定为否定。 现场核查。
46 |  | 设备电气电柜线路整齐美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 | GBJD-60开箱机 | 设备运行平稳、无异常声响，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 开箱机运行速度满足生产需求，设备运行过程设备速度满足需求，产能达到2600箱/小时，应判定为良好，产能达到2400-2600箱/小时，应判定为不足，产能小于2400箱/小时，应判定为否定。 现场核查，查阅安装记录。
49 |  | 开箱机运行中开箱成功率≥98%，应判定为良好，成功率达到95%-98%，应判定为不足，成功率＜95%（辅料本身原因除外），应判定为否定。 现场核查。
50 | 码垛机器人 | 机器人动作平顺、运行过程与其他设备无干涉，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
51 |  | 机器人抓取货物的最大重量（含夹爪）为200kg时正常运行，应判定为良好，机器人抓取货物的最大重量（含夹爪）为200kg时运行卡顿，应判定为不足，机器人抓取货物的最大重量（含夹爪）为200kg时无法运行，应判定为否定。 现场核查。
52 |  | 抓手（夹爪、吸盘等）抓取货物无脱落、无损伤，应判定为良好，抓手抓取货物局部损伤，应判定为不足，抓手抓取货物脱落，应判定为否定。 现场核查。
53 |  | 连续运行无程序报错、无动作中断，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 | 空车输送设备 | 升降精度误差≤±5mm，走行精度误差±≤5mm，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
55 |  | 最大载重为100kg。负载100kg时可正常运行，应判定为良好，负载100kg时运行卡顿，应判定为不足，负载100kg时无法运行，应判定为否定。 现场核查。
56 |  | 启动、制动无急冲、异响，无卡顿、无打滑，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 | 链条机（双链、三链） | 链条运行无卡滞、无跳齿，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
58 |  | 链条张紧程度应符合输送需求，运动无跳动、差速，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 链条润滑均匀无干磨（油膜覆盖完整），无漏油、渗油现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 | 往复式垂直运输机 | 升降过程无震动、异响，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
61 |  | 升降台定位精度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 台面无弯曲、升降过程保证水平，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 额定负载下升降速度稳定，加减速平稳，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 | 堆垛机 | 空载与满载运行无异常震动、异响，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 水平运行停准精度≤±5mm，垂直运行停准精度≤±5mm。精度满足此范围，应判定为良好，水平运行停准精度±5mm-±8mm，垂直运行停准精度±5mm-±8mm，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
66 |  | 货叉取放货伸叉长度精度≤±5mm，满足要求，应判定为良好，伸叉长度精度±5mm-±8mm，应判定为不足，伸叉长度精度＞±8mm，应判定为否定。 现场核查。
67 |  | 急停按钮、起升/行走/限位开关触发后立即停机，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
68 | 密集存储子母车 | 母车负载1500kg时可正常运行，应判定为良好，母车负载1500kg时运行卡顿，应判定为不足，母车负载1500kg时无法运行，应判定为否定。 现场核查。
69 |  | 母车满载运行最大速度达到200m/min，应判定为良好，运行最大速度达到165m/min，应判定为不足，运行最大速度小于165m/min，应判定为否定。 现场核查。
70 |  | 子车负载1500kg时可正常运行，应判定为良好，子车负载1500kg时运行卡顿，应判定为不足，子车负载1500kg时无法运行，应判定为否定。 现场核查。
71 |  | 子车满载运行最大速度达到120m/min，应判定为良好，运行最大速度达到100m/min，应判定为不足，运行最大速度小于100m/min，应判定为否定。 现场核查。
72 | 分样检测自动化设备 | 设备能在24小时连续作业，温度在0℃～45℃，湿度≤85%RH，且工作环境满足设备运行，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅调试记录。
73 |  | 感官单个样品检测时间≤17min、连续作业时间≤16min/样，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅调试记录。
74 |  | 理化快检法，单个样品检测时间≤11min、连续作业时间≤8min/样，应判定为良好，否则判定为否定。 现场核查，查阅调试记录。
75 |  | 生乳微生物、体细胞，单个样品检测时间≤20min，应判定为良好，否则判定为否定。 现场核查，查阅调试记录。
76 | 资料 | 单位工程施工组织设计、各专项施工方案、技术交底、施工日志等施工技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施组、方案、交底记录、施工日志等资料。
77 |  | 主要设备的出厂技术文件，到货验收记录等齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅主设备出厂验收记录、设备操作说明书等。
78 |  | 设备摆放布局以及设备安装基准点、线布置图齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅图纸。
79 |  | 各类测试、检查记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
80 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
81 |  | 监理不合格项处置记录及单位工程监理报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅监理记录及报告。
82 |  | 安装工程隐蔽检查记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽记录。
83 |  | 检验批、分项、分部工程质量验收记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分部工程验收记录。
84 |  | 主机及自动化设备的安装、调试问题点记录，设备验收报告齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设备验收记录、调试记录及验收报告。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-11-10
表C-11-10 林产工业工程主要工艺设备、设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
备料系统
1 | 剥皮机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 | 削片机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 刨片机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
14 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
15 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
16 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
干燥系统
17 | 落料箱安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 旋风分离器安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
24 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
25 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
26 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
分选系统
27 | 滚筒筛安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 | 旋风分离器安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 | 打磨机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 | 筛选机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 | 分选机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
46 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
47 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
48 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
调施胶系统
49 | 刨花料仓安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 | 拌胶机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
56 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
57 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
58 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
铺装热压系统
59 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
63 | 铺装机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 | 连续压机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 | 辊台运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 | 齐边锯安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
74 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
76 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
77 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
78 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
毛板处理系统
79 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
80 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
81 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
82 | 冷却翻板机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
83 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
84 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
85 | 堆垛机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
86 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
87 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
88 | 升降台安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
89 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
90 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
91 | 叉车辊台安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
92 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
93 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
94 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
95 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
96 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
97 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
砂光锯切系统
98 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
99 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
100 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
101 | 辊台安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
102 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
103 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
104 | 推板机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
105 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
106 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
107 | 翻板机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
108 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
109 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
110 | 堆垛机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
111 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
112 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
113 | 再碎机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
114 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
115 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
热能中心系统
116 | 运输机安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
117 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
118 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
119 | 活底料仓安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
120 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
121 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
122 | 木粉仓安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
123 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
124 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
125 | 燃烧室安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
126 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
127 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
128 | 烟风系统安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
129 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
130 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
131 | 热油系统安装 | 地脚螺栓和设备装配螺栓与螺母拧紧后，螺栓露出螺母长度符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
132 |  | 机械传动、联轴器运转平稳，无异常的噪声和振动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
133 |  | 设备运转时，设备支撑框架、操作平台无异常振动和晃动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
134 | 资料 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
135 |  | 隐蔽工程验收记录内容全面，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅隐蔽工程验收记录。
136 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 抽查重点部位的施工记录。
137 |  | 试运转记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试运转记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。