## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0-1 | 实体质量综合评分表（航空工程）
表C-0-2 | 实体质量综合评分表（航空工程——无供油工程情况）
表C-0-3 | 实体质量综合评分表（航空工程——无建筑工程（航站楼、其他建筑工程）情况）
表C-0-4 | 实体质量综合评分表（航空工程——无供油工程和建筑工程（航站楼、其他建筑工程）情况）
表C-0-5 | 实体质量综合评分表（航空工程——无飞行区工程情况）
表C-1 | 场道工程实体质量评价记录表
表C-2 | 目视助航设施工程实体质量评价记录表
表C-3 | 民航专业弱电系统工程实体质量评价记录表
表C-4 | 空管工程实体质量评价记录表
表C-5 | 供油工程实体质量评价记录表
表C-6 | 建筑工程实体质量评价记录表

## 表C-0-1
表C-0-1 实体质量综合评分表（航空工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
场道工程 | 2.4 | 122 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
目视助航设施工程 | 0.7 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
民航专业弱电系统工程 | 0.6 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
空管工程 | 0.4 | 103 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
供油工程 | 0.4 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
建筑工程（航站楼、其他建筑工程） | 1.5 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 442 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-0-2
表C-0-2 实体质量综合评分表（航空工程——无供油工程情况）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
场道工程 | 2.5 | 122 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
目视助航设施工程 | 0.8 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
民航专业弱电系统工程 | 0.7 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
空管工程 | 0.4 | 103 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
建筑工程（航站楼、其他建筑工程） | 1.6 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 414 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-0-3
表C-0-3 实体质量综合评分表（航空工程——无建筑工程（航站楼、其他建筑工程）情况）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
场道工程 | 3 | 122 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
目视助航设施工程 | 1.1 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
民航专业弱电系统工程 | 1 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
空管工程 | 0.5 | 103 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
供油工程 | 0.4 | 28 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 322 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-0-4
表C-0-4 实体质量综合评分表（航空工程——无供油工程和建筑工程（航站楼、其他建筑工程）情况）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
场道工程 | 3.1 | 122 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
目视助航设施工程 | 1.2 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
民航专业弱电系统工程 | 1.1 | 29 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
空管工程 | 0.6 | 103 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 294 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-0-5
表C-0-5 实体质量综合评分表（航空工程——无飞行区工程情况）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
建筑工程（航站楼、其他建筑工程） | 6 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 120 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 场道工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
土石方与地基、支挡防护、道面、排水、消防、围界
1 | 强夯 | 按设计要求进行强夯，强夯后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅强夯施工记录、承载力检测报告。
2 | 堆载预压 | 堆载预压指标满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅堆载预压检测报告。
3 | 真空预压 | 真空预压处理后的指标满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅真空预压检测报告。
4 | 复合地基 | 复合地基的材料品种、规格完全符合设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，核对复合地基所用材料。
5 |  | 地基承载力经检测能够满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅复合地基承载力检测报告。
6 | 土方工程 | 场地清表及平整符合设计及施工规范的要求，填料类别及其技术指标符合设计及施工规范的要求，土方施工符合设计及施工规范的要求，压实层数/厚度符合设计及施工规范的要求，并已自下而上进行了验收，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅施工记录，压实度检测报告等。
7 | 石方工程 | 场地清表及平整符合设计及施工规范的要求，填筑石料最大粒径、曲率系数、不均匀系数等技术指标符合设计及施工规范的要求，石方施工符合设计及施工规范的要求，压实层数/厚度符合设计及施工规范的要求，并已自下而上进行了验收，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅施工记录，固体体积率检测报告等。
8 | 地基验槽 | 验槽记录详实，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
9 |  | 验槽记录有平、剖附图，基坑形状、尺寸准确，基底各部位标高标注完整、正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
10 | 支挡结构 | 混凝土制取试块组数满足规范要求，混凝土强度满足设计要求，墙面色泽均匀，表面清洁，无露筋、缺损及孔洞，超过规定的裂缝等，钢筋材料进场合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅挡土墙施工记录、原材料检测报告、混凝土强度检测报告。
11 |  | 墙背填土压实，通过环刀法、灌砂法、水袋法等检测的压实度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅挡土墙施工记录、压实度检测报告。
12 |  | 挡土墙平面位置未超出设计规定的范围，墙厚，墙顶标高，墙面平整度，以及垂直度符合规范规定要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工记录。
13 |  | 砂浆强度满足设计要求，不同强度、不同部位均制作试块，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅挡土墙施工记录、砂浆强度检测报告。
14 |  | 墙背填土压实，通过环刀法、灌砂法、水袋法等检测的压实度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅挡土墙施工记录、压实度检测报告。
15 |  | 挡土墙平面位置未超出设计规定的范围，断面尺寸，顶面高程，墙面平整度，以及垂直度符合规范规定要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工记录。
16 |  | 加筋土工合成材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，加筋材料长度，与面板连接，材料间连接均应符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅施工记录、材料检测报告。
17 |  | 面板表面平整光洁，线条顺直美观，无破损翘曲、掉角、啃边等现象，墙面直顺，线形顺适，板缝均匀，伸缩缝贯通垂直，露在面板外的锚头封闭密实、牢固，整齐美观，挡土墙墙面倾斜度、平整度符合规范规定要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工记录。
18 | 边坡防护 | 锚杆、钢筋不得外露，混凝土不得开裂脱落，喷射混凝土表面密实，无起鼓现象，混凝土以及砂浆强度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅锚喷防护施工记录、原材料检测报告、混凝土强度检测报告。
19 |  | 锚杆、锚索拔力符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅锚喷防护施工记录、原材料检测报告。
20 |  | 锚孔深度，锚杆（索）间距，喷层厚度，张拉伸长率，断丝、滑丝数符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅锚喷防护施工记录、原材料检测报告。
21 |  | 石笼防护表面整齐，线条直顺，曲线圆滑，坐码紧密、稳定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 固土网搭接宽度，符合规范规定，固土钉长度满足设计要求，坡面平顺，覆盖均匀连续，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅植草防护施工记录、原材料检测报告。
23 | 道面基层和底基层 | 原材料技术指标符合设计及规范要求，混合料配合比满足设计和施工要求，强度达到设计规定的要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工记录、原材料检测报告、混合料强度检测报告。
24 |  | 压实度满足设计文件的要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅基层和底基层施工记录、压实度检测报告。
25 |  | 表面平整密实、无松散，施工缝平顺。表面平整度、高程、宽度以及厚度满足设计要求及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅基层和底基层施工记录。
26 | 道面水泥混凝土面层 | 原材料技术指标符合设计及规范要求，混合料配合比满足设计和施工要求，混凝土弯拉强度，抗冻等级达到设计规定的要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅面层施工记录、原材料检测报告、强度检测报告。
27 |  | 无严重缺陷，包括断板、贯通裂缝、错台、边角断裂、大面积起皮/剥落/露石等，面层板厚度以及平整度实测结果均在规定值范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅面层施工记录。
28 |  | 表面纹理均匀，填缝料饱满、粘结牢固，无开裂、脱落、气泡，缝缘清洁整齐，表面纹理深度，刻槽，相邻板高差，纵、横缝直线性，高程，长度，宽度，预埋件预留孔中心偏差符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅面层施工记录。
29 | 道面沥青混凝土面层 | 表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗/细料集中现象，不得有轮迹、推挤、油丁、油团、花白料、结团现象，施工缝紧密平顺，面层压实度、平整度、表面平均纹理深度符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅面层施工记录。
30 |  | 面层渗水系数符合设计要求，各结构层厚度满足设计及规范要求，取芯芯样完整，总厚度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅面层施工记录，相关试验检测报告。
31 |  | 原材料技术指标符合设计及规范要求，沥青混合料配合比满足设计和施工要求，沥青用量，集料级配满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工记录、原材料检测报告、沥青混合料马歇尔试验检测报告。
32 |  | 高程、长度、宽度、横坡等实测结果均在规定值范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅施工记录。
33 | 盖板沟 | 混凝土表面平整，棱线顺直，无严重啃边、掉角、蜂窝、麻面，混凝土表面未出现影响结构功能或使用性能的裂缝，混凝土强度满足设计文件的要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、施工记录、检测报告。
34 |  | 盖板沟墙体厚度满足设计指标，沟底高程符合设计文件，沟底未出现积水凹坑、倒坡、排水倒流等现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录。
35 |  | 盖板沟土基压实度、回填材料压实度或强度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，压实度检测报告。
36 |  | 盖板顶面高程，沟底平整度，沟中心线，墙身轴线，沟内尺寸，底板厚度，垂直度以及预留孔中心位置符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，压实度检测报告。
37 |  | 表面平整、平顺，沟内无杂物，砂浆强度满足设计文件的要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，砂浆强度检测报告。
38 |  | 盖板沟墙体厚度满足设计指标，沟底高程符合设计文件，沟底未出现积水凹坑、倒坡、排水倒流等现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录。
39 |  | 盖板沟土基压实度、回填材料压实度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，压实度检测报告。
40 |  | 盖板顶面高程，平整度，沟中心线，墙身轴线，基础厚度，垂直度符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录。
41 |  | 表面平整、平顺，沟内无杂物，砂浆强度满足设计文件的要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，砂浆强度检测报告。
42 |  | 盖板沟墙体厚度满足设计指标，沟底高程符合设计文件，沟底未出现积水凹坑、倒坡、排水倒流等现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录。
43 |  | 盖板沟土基压实度、回填材料压实度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录，压实度检测报告。
44 |  | 盖板顶面高程，平整度，沟中心线，墙身轴线，基础厚度，垂直度符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板沟施工记录。
45 |  | 表面平整，边角顺直，不应有掉边、掉角、裂缝，混凝土强度和盖板厚度满足设计要求和规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅盖板施工记录，强度检测报告。
46 |  | 盖板长度、宽度，预留孔中心位置偏差、长度偏差、宽度偏差符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。查阅设计文件，查阅盖板施工记录。
47 |  | 篦子安装无错台或错台偏差值在规范允许范围内，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
48 |  | 表面平整，无翘曲、锈蚀。盖板间距偏差在规范允许范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 箱涵工程 | 混凝土表面平整、顺直、无严重啃边、掉角，无明显蜂窝、麻面和露筋现象，无影响结构安全的裂缝等严重缺陷。混凝土强度满足设计文件的要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅箱涵施工记录，混凝土检测报告。
50 |  | 顶板厚、墙体厚和底板厚满足设计指标，涵底高程符合设计文件，沟底未出现积水凹坑、倒坡、排水倒流等现象，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅箱涵施工记录。
51 |  | 槽底土基压实度、回填土压实度满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅箱涵施工记录，压实度检测报告。
52 |  | 涵顶高程，涵底平整度，涵中心线，涵内尺寸，垂直度以及预留孔中心位置符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅箱涵施工记录，压实度检测报告。
53 | 排水明沟 | 土质明沟压实度及沟纵坡符合设计要求，无倒坡，沟底平顺，无阻水现象，沟内无杂物，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅土质明沟施工记录。
54 |  | 涵顶高程，涵底平整度，涵中心线，涵内尺寸，垂直度以及预留孔中心位置符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅箱涵施工记录，压实度检测报告。
55 |  | 浆砌明沟砂浆强度及沟纵坡符合设计要求，无倒坡，勾缝无脱落，无阻水现象，沟内无杂物，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅浆砌明沟施工记录，砂浆强度检测报告。
56 |  | 沟中心线，沟底高程，沟底宽度，边坡宽度，墙面直顺度，铺砌厚度，基础层宽、厚，平整度等符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅浆砌明沟施工记录，压实度检测报告。
57 |  | 混凝土强度、沟中心线、沟底及边坡坡度符合设计要求，无倒坡，沟底平顺，无阻水现象，沟内无杂物，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件，查阅明沟施工记录，混凝土强度检测报告。
58 |  | 平整度、混凝土板厚度及纵、横缝直线偏差等符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录。
59 | 管（检查）井 | 井底流水槽应平顺、压实抹光进出水口与主沟管连接顺直，与上下游排水沟连接圆顺，砂浆强度、混凝土强度、墙厚符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、施工记录，砂浆、混凝土检测报告。
60 |  | 轴线偏位、高程、井内宽、平整度、井盖顶面高程符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅井施工记录。
61 | 消防管网 | 槽底土基压实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅管道基础施工记录。
62 |  | 槽底高程、轴线偏移、槽底宽度符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅管道基础施工记录。
63 |  | 消防管材、管件、阀门、消火栓、井圈、井盖等产品的技术指标符合设计及施工规范的要求，管道安装施工符合设计及施工规范的要求，平面位置、管顶高程符合设计指标，压力试验、严密性试验符合设计及施工规范的要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工记录、相关试验检测报告。
64 |  | 回填材料技术指标符合设计及施工规范要求，回填土压实度符合设计要求，高程、平整度满足规范规定，回填表面平整，外露附属物无损伤，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅管道沟槽回填记录。
65 | 围界工程 | 混凝土表面平整，无露筋、蜂窝现象。槽底土基、垫层、回填土压实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工记录、检测报告。
66 |  | 围界基础沟槽、垫层、地梁满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，查阅围界基础施工记录。
67 |  | 焊接钢筋网网片、支撑柱、斜撑杆、螺栓、螺母、垫片等原材料的技术指标符合设计及施工规范的要求，安装网面平整，无断筋，网格无明显歪斜，钢筋网安装无松动、倾斜，整体稳固，涂层均匀光滑、连续，无孔隙、裂缝、蜕皮及其他有害缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅钢围界围栏施工记录。
68 |  | 勾缝均匀，抹面平整，无裂缝，变形缝顺直，填料饱满，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅砖围界围栏施工记录。
69 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
70 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
71 |  | 混凝土强度、抗渗性能、耐久性等均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一项不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土强度、抗渗、耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱、氯离子计算书。
72 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
73 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
74 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
75 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
桥梁、涵隧工程
76 | 基础 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致；基础地基处理按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，钎探记录，地基验槽记录，地基处理记录、承载力检测报告等。
77 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
78 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
79 |  | 检测桩I类桩率95%以上，不存在III类或IV桩，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
80 |  | 桩基工程施工过程记录真实、齐全、完整，满足设计及规范要求，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基施工记录（桩基钻进记录、成孔检查记录、浇注记录）。
81 |  | 结构实体位置和尺寸偏差的检测项目合格率不低于85%，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工验收记录及隐蔽检查记录。
82 |  | 钢筋混凝土保护层厚度检查（抽查90%测点的实测厚度不得少于设计值），符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工验收记录及钢筋保护层厚度检测报告。
83 |  | 混凝土表面无污染、无破损，顶面与上部结构之间无杂物，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
84 | 下部结构 | 墩柱、桥台、盖梁线形优美顺畅、与周边环境相协调、表面平整，色泽均匀，轮廓清晰，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
85 |  | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
86 |  | 混凝土表面无污染、无破损，顶面与上部结构之间无杂物，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
87 |  | 盖梁抗震设施安装符合设计要求，无脱落、无破损，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
88 |  | 支座形式、规格及安装方向符合设计要求，使用功能正常；活动支座实际位移量、转角量正常，固定支座的锚销完好，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
89 |  | 支座外观无污染及损伤，组件完整、清洁，无断裂、错位、脱空；支座保持水平且与梁底及垫石之间密贴，间隙不大于0.3mm，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
90 | 上部结构 | 原材料技术指标符合设计及施工规范的要求；混凝土配合比符合设计及施工规范的要求；混凝土强度、梁板长度、宽度、高度、高度、断面尺寸、平整度实测项目符合设计及规范要求，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、查阅施工记录、原材料检测报告、混凝土强度报告。
91 |  | 混凝土表面平整，色泽一致，无明显施工缝；混凝土表面无蜂窝、麻面；混凝土表面出现不影响结构功能或使用性能的裂缝时，其宽度不得超过0.15mm，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
92 |  | 梁（板）平面位置、梁（板）顶面纵向高程、相邻梁（板）顶面高差、横系梁、预埋件位置实测项目符合设计及规范要求，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件及梁（板）安装施工记录。
93 |  | 封锚混凝土应密实、平整；梁、板间填缝应平整密实；梁（板）底与支座、支座底与垫石顶面密贴；梁体内无遗留建筑垃圾、杂物、临时预埋件等，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
94 |  | 原材料技术指标符合设计及施工规范的要求；混凝土配合比符合设计及施工规范的要求；混凝土强度、轴线偏位、梁板顶面高程、断面尺寸、长度、横坡、平整度、预埋件位置实测项目符合设计及规范要求，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、查阅施工记录、原材料检测报告、混凝土强度报告。
95 |  | 混凝土表面平整，色泽一致，无明显施工缝；混凝土表面无蜂窝、麻面；混凝土表面出现不影响结构功能或使用性能的裂缝时，其宽度不得超过0.15mm； 封锚混凝土应密实、平整；梁体内的建筑垃圾、杂物、临时预埋件等应清理干净，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
96 | 桥面系与附属工程 | 防水材料的品种、规格、性能、以及防水层的不透水性符合设计要求和相关规定标准，符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
97 |  | 伸缩装置的形式、长度、纵坡、横向平整度、缝宽与桥面高差符合设计要求，同时满足梁端自由伸缩、转角变形及使车辆平稳通过的要求，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅施工图设计文件、产品质量证明文件、施工记录（直接焊接在钢梁上的应有焊缝超声波检测报告）等。
98 |  | 伸缩缝安装牢固、不松动；伸缩缝无阻塞、渗漏、变形、开裂、积水现象，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
99 |  | 搭板板的表面应平整，无露筋，边缘顺直；路桥衔接平顺，纵坡符合设计要求；无因桥头搭板脱空、断裂或枕梁下沉引起桥路连接不平顺导致的跳车现象，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
100 |  | 栏杆平面位置、扶手高度、柱顶高差、接缝两侧扶手高差、竖杆或柱纵横向竖直度满足规范要求；桥梁栏杆安装直顺美观，栏杆接缝处无开裂现象，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
101 |  | 桥面排水口设置位置、数量符合设计要求，并满足使用要求；排列均匀、整体美观，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
102 |  | 排水口顶面低于周边桥面铺装10mm-15mm；四周桥面无积水。桥面泄水口应低于桥面铺装层，泄水管下端应至少伸出构筑物底面100-150mm，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
103 |  | 地面交通标线轮廓清晰、指示作用明显；无明显污染、无明显损坏；各伸缩缝处线条直顺无扭曲，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
104 | 涵隧 | 衬砌混凝土整体轮廓清晰、圆顺流畅、表面平整、色泽均匀，施工缝、变形缝缝宽均匀、平整顺直，无明显错台，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
105 |  | 管片拼装拼缝大小均匀，衔接平整无错台，高强螺栓封端密实，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
106 |  | 混凝土衬砌背后饱满密实，应判定为良好，否则应判定为不足。对于衬砌背后空洞未整改销号的，应判定为否定。 查阅衬砌无损检测报告。
107 |  | 洞身混凝士无漏水现象，应判定为良好，否则应判定为不足。存在隧底积水和翻浆冒泥等缺陆时，应判定为否定。 现场核查。
108 |  | 混凝士结构质量合格，表面平整、密实、光洁，色泽均匀，衔接平顺，线角顺直，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查看。
109 |  | 预埋件和预留孔位置正确，支架安装规范、美观，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
110 |  | 构筑物混凝士有防水要求时结构表面、变形缝等部位无漏水现象，应判定为良好，否则应判定为不足。存在积水和渗漏等缺陷时，应判定为否定。 现场核查。
111 |  | 管道安装线性美观，安装规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
112 |  | 衬砌环环内错台、衬砌环环间错台，符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
113 |  | 衬砌环椭圆度、线形，符合设计和规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检测报告。
114 |  | 管片外形缺陷、螺母与螺栓就位、嵌缝、渗漏，符合设计和规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看，查阅管片出厂合格证及进场验收记录，连结螺栓、螺母出厂合格证及进场检验报告等。
115 |  | 设备系统符合要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查看。
116 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
117 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
118 |  | 混凝土强度、抗渗性能、耐久性等均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一项不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土强度、抗渗、耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱、氯离子计算书。
119 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
120 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
121 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
122 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 目视助航设施工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 目视助航灯光系统 | 电缆规格型号与设计文件一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、料报验记录。
2 |  | 绝缘及耐压检测满足规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅材料进场验收记录、第三方检测报告。
3 |  | 根据设计文件，电缆进出隔离变压器箱盘留1.5m，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅隐蔽工程验收记录。
4 |  | 电缆进出变压器箱、电缆沟、电气竖井、配电箱等采取防火或密封措施，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅施工记录。
5 |  | 保护管材质、管径、数量、位置、管口高程等符合设计文件规定，直线性、管内清洁度、管口对接的同心度、密封性和养护等符合相关要求，应判定为良好，若存在类似问题时，应判定为否定。 查阅施工记录及现场核查。
6 |  | 接地、接地电阻值满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件、相关隐蔽工程检查验收记录。
7 |  | 隔离变压器箱尺寸、定位、高程、水平度满足灯具与设备的安装要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工记录、现场核查。
8 |  | 隔离变压器的电缆连接器应插接牢靠，密封措施符合相关要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 灯具的安装位置、朝向、灯芯高度、发光颜色及发光特性、易折性符合设计文件及相关要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 灯具、设备密封性、水密性良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 嵌入式灯具底座与灯坑之间的填充料满足规范要求，底座安装的水平高度满足规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 标记牌位置、牌面内容、朝向、发光颜色、易折性及栓绳应符合设计文件的要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、现场核查。
13 |  | 标记牌牌面亮度均匀、光强满足相关要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 风向标的安装位置应符合设计要求，其几何尺寸、环带颜色组合、支杆高度及易折性应符合相关规范的要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、现场核查。
15 |  | 风向标的地面圆环标志的尺寸及颜色应符合设计及规范要求且标志清晰，表面平滑，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件，材料检验报告。
16 |  | 易折易碎杆尺寸、强度及承受外力易折满足要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、产品性能报告。
17 |  | 灯光控制柜的规格、型号应符合设计要求，并应有铭牌，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、现场核查。
18 |  | 灯光控制柜内的绝缘器件、元器件等符合相关要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 调光器面板上电流表的指示值与升压变压器二次侧实际输出电流值偏差符合相关要求。调光器输出端短接时，各级输出电流值、电流波动范围符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 回路中单灯监控装置的编码、编号已确定，并与监控的灯具相对应，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序应与原供电系统的相序一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 电源的切换应按手动切换与自动切换两方面的功能要求进行调试，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 常用电源与应急电源的切换、联锁功能及切换时间符合设计要求，应急电源的启动、输出时间符合设计及产品技术文件的要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 监控系统报警及时、准确，报警记录保存完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 目视助航标志 | 各种标志应符合规范和设计要求，漆划时应做到整齐、清晰、醒目、线条流畅、线型规则色泽和漆膜厚薄均匀求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、现场核查。
26 |  | 标志涂层不应有皱纹、斑点、起泡、开裂、发松、脱落等现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
27 |  | 标志的颜色在规定的使用期限内是否出现明显的变色，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、产品性能报告。
28 |  | 标志直线性、厚度等应满足规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
29 |  | 杆体高度、抗风等级是否满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、材料报验资料。
30 |  | 杆体安装垂直度、升降系统是否灵活可靠、防坠落系统工作情况是否满足要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验，查阅设计文件、产品性能报告。
31 |  | 灯具亮度、最高及最低照度平均值满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
32 |  | 站坪最不利照度是否满足最低照度要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
33 |  | 灯具眩光是否满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场查验。
34 |  | 灯杆防雷接地是否满足要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
35 |  | 灯具螺栓紧固，地脚螺栓防腐满足要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核验。
36 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
37 |  | 材料、设备的合格证、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证。
38 |  | 各项施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位施工记录。
39 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
40 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 民航专业弱电系统工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 控制箱、柜 | 控制箱、柜应安装端正、牢固，箱、柜密封，有设备铭牌，线槽、导管应与箱、柜可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 箱、柜内部元器件应安装牢固、排布整齐，信号反馈、系统灵敏度、安全及运行符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 箱、柜内的配件齐全，导线、电缆端子制作规范、压接牢固、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，电缆头包扎紧密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 电涌保护器（SPD）的试验等级符合设计要求，安装规范，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、试验报告。
5 | 线槽及缆线敷设 | 线槽、导管安装平整、顺直，支吊架位置、型式正确、间距均匀，固定牢固，连接与分支部件专用，水平布置的线槽开口向上，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 线槽、导管防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，消防系统线槽、导管的防火涂层完整无破损，防火涂料涂刷均匀，涂层厚度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 线槽内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 吊顶内、架空地板下电缆敷设方式符合设计要求，火灾报警系统的供电线路、传输线路、联动线路的线缆电压等级符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 防液型柔性导管或可弯曲软管的防液层完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 柔性导管采用专用配件与设备、硬导管、线槽连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 线槽、导管跨越建筑变形缝时补充措施合理、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 线槽、导管穿越防火隔断墙、楼板时防火封堵严密，封堵后表面干净、整洁，防火封堵材料的耐火性能符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 设备与部件 | 各系统的设备安装端正、牢固、排列整齐、与装饰装修协调一致、表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 各系统设备布置合理，安装牢固、端正，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 接地与等电位联结 | 机房内的金属控制台、柜外壳接地可靠，架空静电地板等电位联结可靠，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 接地装置及接地连接点的安装、接地电阻值、接地导体的规格、联结方式和安装位置，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、防雷等电位连接隐蔽验收记录。
18 |  | 等电位连接导体、接地跨接导体的材料、截面面积等符合设计要求或规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
19 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
20 |  | 材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、使用说明书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
21 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
22 |  | 材料、配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
23 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
24 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
25 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
26 |  | 门禁、紧急报警、视频监控、有线电视、计算机网络等其他系统的试验、检测记录、报告齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅其他智能系统的检测记录、报告。
27 |  | 各系统施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
28 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
29 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 空管工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
通信工程、导航工程
1 | 语音通信交换、记录仪、自动转报、民航通信传输网络系统 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 中央机柜各板件工作指示灯正常，无告警，电源单元状态指示正常，席位面板显示正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 转报管理终端操作界面显示正常，各项主要操作功能正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 系统监控通信连接正常，无重要及以上级别告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
7 |  | 网管操作界面显示正常，各项主要操作功能正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 | 甚高频/高频、卫星通信设备、北斗/GPS时钟、自动情报通播服务系统 | 室外天线安装牢固，按要求安装避雷器和馈线接地，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
9 |  | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 系统监控通信连接正常，无重要及以上级别告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
13 |  | 母钟与子钟、授时设备之间通信连接正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
14 |  | 中央机柜各板件工作指示灯正常，无告警，席位面板显示正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场检查。
15 | 航向、下滑、全向、无方向信标和指点标、测距仪 | 天线杆材料满足规范要求，安装牢固，按要求安装避雷器和馈线接地，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 本地控制功能正常，遥控和状态显示正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 星基导航系统 | 室外天线、障碍灯、避雷针和基准接收单元安装高度和位置符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 设备工作指示灯正常，无告警，电源单元状态指示正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
26 |  | 材料、配件、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
27 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
28 |  | 材料、配件、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
29 |  | 电缆（线）敷设记录、设备安装调试记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
30 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
31 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
32 |  | 甚高频地空通信系统、航向信标、下滑信标、全向信标、测距仪、无方向信标、指点信标、卫星导航增强系统地面设备飞行校验报告结果为合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅甚高频地空通信系统、航向信标、下滑信标、全向信标、测距仪、无方向信标、指点信标、卫星导航增强系统地面设备飞行校验报告。
33 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
34 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
监视工程、气象工程、航行情报工程、信息工程、配套工程
35 | 航管雷达 | 马达运行温度正常，无异响，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 目标输出正常，应能显示完整标牌，本地数据记录和回放正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 | 多点定位、自动相关监视、空管自动化、塔台管制自动化、高级场面活动引导控制系统 | 天线塔/杆材料满足规范要求，安装牢固，按要求安装避雷器和馈线接地，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 处理功能满足设计要求，系统监控功能正常，状态显示正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 | 气象工程 | 传感器安装高度符合规范要求，杆、拉锚安装牢固可靠，防水、防锈、防蚊虫、机箱密封性能良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 实时数据存储功能正常，系统监控功能正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 人工/自动观测功能正常，系统监控功能正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 数据处理功能满足设计要求，系统监控功能正常，状态显示正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 终端功能满足设计要求，系统监控功能正常，状态显示正常，无告警，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 | 航空情报自动化系统 | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 |  | 航行信息处理功能正常，系统监控功能正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 | 信息工程 | 设备布置排列整齐，安装牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 线槽内和设备机柜内电缆、导线排放整齐、固定牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 设备机房内布线/路由图、电缆标识、线架接线表等齐全清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 终端主要操作功能正常，系统监控功能正常，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 | 防雷接地设施 | 接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 接地电阻测试点符合设计要求，测试点制作与建筑物外装饰相协调，做到实用、美观，标识正确、清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 接闪器安装位置正确，对建筑物及安装于屋顶的设施、设备等可提供有效保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 接闪器与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 |  | 接闪器表面及焊接处无锈蚀现象，紧固连接配件齐全、无松动，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
66 |  | 金属梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 金属的梯架、托盘和槽盒全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 沿墙敷设的接地干线固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 不同金属导体连接时采取防止发生电化学腐蚀的过渡连接措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 | 低压成套配电 | 配电箱、柜安装端正、排列整齐，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 配电箱、柜的柜体及门接地可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 |  | 配电箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，回路标识完好、齐全、字迹清晰、悬挂规整牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 |  | 配电箱、柜内的原理图、断路器隔弧片等图纸、配件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
74 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 |  | 电缆头制作规范、包扎严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
76 |  | 配电箱、柜内导线有足够的预留长度，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
77 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，不伤心芯线、不断股，与电气器件连接后带电导体全部被绝缘层包覆，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
78 |  | 配电箱、柜内没有可触及的裸露带电导体，防触电保护措施可靠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
79 |  | 配电（控制）箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，汇流排标识齐全，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
80 |  | 电涌保护器（SPD）安装规范，其前后导线的总长度、配线方式等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
81 | 发电机 | 柴油发电机组安装端正、固定牢固，基础表面平整、棱角方正，设备隔振装置齐全有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
82 |  | 柴油发电机组金属外壳及其他外露可导电部位均与保护导体可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
83 |  | 柴油发电机中性点连接方式及接地电阻符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
84 |  | 金属油箱、油管有可靠的防静电接地措施，明敷油管色标正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
85 |  | 日用油箱间内有可靠的通风、防爆措施，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
86 | UPS | UPS组件的规格、型号符合设计要求，内部接线应正确，连接可靠、紧固件齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
87 |  | UPS输出端的系统接地方式符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
88 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
89 |  | 材料、配件、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅材料合格证、质保书等文件。
90 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
91 |  | 材料、配件、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
92 |  | 电缆（线）敷设记录、设备安装调试记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关资料。
93 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
94 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
95 |  | 一次监视雷达、二次监视雷达、多点相关定位系统、自动相关监视系统地面站、空中交通管制自动化系统飞行校验报告结果为合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅飞行校验报告。
96 |  | 剩余电流动作保护器测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅剩余电流动作保护器测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
97 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
98 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
99 |  | UPS应急持续供电时间测试记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅UPS应急持续供电时间测试记录。
100 |  | 其他试验、检测记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相应试验、检测记录。
101 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
102 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
103 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 供油工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法、试验桩数量均符合有关规范规定时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
2 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
3 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 当检测桩全部为I、II类桩，且I类桩不低于90%，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 | 油泵房 | 外观检查无明显的施工缺陷，质量完好，设备附件齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
6 |  | 检查动力设备（如油泵、通风设备、电气设备、消防设备等）试运转情况，满足标准规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 用仪器、仪表检查各项设备，如电气设备的绝缘电阻和设备的接地（工作接地、保护接地、静电接地）电阻，动力设备转速、通风管道风速测定及其它设施的坡度、标高等满足相关要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
8 | 立式油罐 | 基础沉降满足相关要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，沉降观测记录、报告。
9 |  | 焊缝外观质量检查符合标准规范要求，且焊缝无损探伤检测质量合格，应判定为良好，否则应判定否定。 查阅无损检测报告。
10 |  | 罐体涂装表面平整，颜色均匀，涂装完好，且防腐施工厚度、施工工艺符合规范要求，应判定为良好，表面不平整或颜色不均匀或涂装不完好，应判定为不足，防腐施工厚度、施工工艺不符合规范要求，应判定为否定。 查阅施工记录及检测报告。
11 |  | 立式罐罐壁组装铅锤实测偏差在允许范围内，纵向、环向焊缝错边量实测值在允许范围内，角变形量、凹凸变形量实测值在允许范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 立式油罐灌顶组装浮顶板搭接宽度实测值在允许范围内，浮顶内外边缘板对接接头的错边量实测值在允许范围内，浮顶内外边缘板的凹凸变形在允许范围内，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 | 输油管道 | 管道强度试验、严密性试验符合标准规范及设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看强度试验、严密性试验报告。
14 |  | 管道防腐材料、施工工艺、防腐层厚度符合要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查看原材合格证，施工记录及防腐厚度检测报告。
15 |  | 管道清扫介质、压力、流量、流速满足标准规范，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅管道清扫记录。
16 |  | 管道里程、转角、测试、标志桩埋设符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 管道法兰或螺纹接头跨接导线规格、材质、电阻值测试合格，系统对地电阻测试符合设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测资料。
18 | 加卸油设施 | 加卸油设施运转符合标准规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
19 |  | 设施与管道连接、接地符合标准规范要求，应判定良好，否则应判定否定。 现场核查。
20 | 档案文件 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整，应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
21 |  | 安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
22 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
23 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
24 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
25 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
26 |  | 设备设施、原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相应资料。
27 |  | 无损检测方法符合设计要求，报告齐全并合格，检测数量满足设计及规范要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相关检测报告。
28 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 建筑工程（航站楼、其他建筑工程）实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
地基基础、主体、装饰装修、屋面、节能工程
1 | 天然地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力的试验方法、试验桩数量均符合有关规范规定时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩基工程的单桩承载力满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的检测方法、抽检比例等均符合有关规范规定时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 |  | 当检测桩全部为I、II类桩，且I类桩不低于90%，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
7 | 变形观测 | 当最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态时，应判定为良好。当最大沉降量大于设计值，或沉降变形处于不均匀状态时，应判定为否定。当工程的沉降变形尚未稳定时，应推算并判定最终沉降量是否在设计限值以内，若在设计限值以内时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
8 |  | 沉降观测点制作规范，与建筑外檐装饰协调一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 | 地下防水 | 地下室底板、外墙面、室外地面以下的顶板，地下车库坡道底板、外墙面未见渗漏现象或渗漏痕迹，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量检验数量符合设计及规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
11 |  | 地下室底层地面填土密实、无变形，地面无开裂，填土密实度检测合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅密实度检测报告。
12 |  | 室外地面填土、基坑肥槽回填密实，地面、散水无沉陷变形，填土密实度检测合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅密实度检测报告。
13 | 结构主体 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患，应判定为良好，若存在类似问题时，应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 混凝土强度均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
15 |  | 混凝土抗渗性能均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一种抗渗等级的混凝土不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
16 |  | 混凝土耐久性满足设计要求，应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格，或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验检测报告，混凝土中碱、氯离子含量计算书。
17 |  | 混凝土结构钢筋保护层厚度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋保护层厚度检测报告。
18 |  | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
19 |  | 钢筋机械连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接工艺检验报告。
20 |  | 钢筋机械连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
21 |  | 钢筋焊接连接工艺检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋焊接连接工艺检验报告。
22 |  | 钢筋焊接连接接头质量检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋机械连接接头力学性能试验报告。
23 |  | 钢结构钢材的物理性能、抗震性能均满足设计要求时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计要求、钢材复试报告，核实钢材的屈强比、伸长率、焊接性及冲击韧性。
24 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格时，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
25 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定，应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
26 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩检查抽检节点数量、抽检螺栓数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
27 |  | 劲性结构焊钉焊接质量抽检记录齐全，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅焊钉焊接质量检查记录。
28 |  | 劲性结构焊钉焊接质量抽检的构件数量、抽检的焊钉数量符合规范规定，且全部合格时，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅焊钉焊接质量检查记录。
29 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度、涂刷遍数均符合设计要求时，应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
30 |  | 砌体结构圈梁、腰梁、构造柱设置符合规范要求，且全部合格，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件、施工方案和检验批记录。
31 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，存在少量缺陷时，应判定为不足，若存在严重缺项时，应判定为否定。 现场抽查。
32 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
33 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时，应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
34 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损时，应判定为良好，若存在少量缺陷时，应判定为不足。 现场抽查。
35 | 结构与安全 | 各种主要材料符合设计要求，进场复验全部合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、材料进场验收记录、复验报告。
36 |  | 幕墙后置埋件、面砖的现场拉拔试验合格，试验检测抽样数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验检测报告。
37 |  | 临边栏杆高度、形式等均符合规范规定，应判定为良好，栏杆形式不符合规定时，应判定为不足，栏杆高度不符合规范规定时，应判定为否定。 现场核查。
38 |  | 消防楼梯宽度符合设计要求及规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
39 |  | 楼梯扶手高度、形式符合规范规定时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
40 |  | 外窗台低于800mm时采取有效防护措施，应判定为良好，若无有效防护措施时，应判定为否定。 现场核查。
41 |  | 防火隔墙未见存在密闭性缺陷时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 幕墙物理性能试验检测项目、检测结果完全符合设计要求，应判定为良好，试验检测项目少于设计要求，应判定为不足。 查阅设计文件、试验检测报告。
43 |  | 外窗物理性能试验检测项目、检测结果完全符合设计要求，应判定为良好，试验检测项目少于设计要求，应判定为不足。 查阅设计文件、试验检测报告。
44 |  | 幕墙胶缝位置设置合理，无水平向上开口的胶缝，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 幕墙耐候胶厚度符合规范规定，粘接牢固，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 外墙变形缝部位的盖板安装正确，满足变形功能，且与外檐装饰装修协调一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 室内变形缝部位的装饰装修做法正确，满足变形功能，变形缝周边的装饰装修无损坏，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 有防水要求的房间未见渗漏问题，应判定为良好，当现场检查发现渗漏时，应判定为否定。 现场核查。
49 |  | 有防水要求房间的防水性能试验全部合格，且试验方法正确、记录详实，应判定为良好，当记录不够详实时，应判定为不足。 查阅防水材料进场验收记录、复验报告、隐蔽验收记录、性能试验记录等。
50 |  | 双扇防火门闭门顺序器未见缺失，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 轮椅坡道、残障残障电梯、残障卫生间等设施的设置、设备安装等均符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
52 | 观感 | 外檐大面平整，石材、复合保温板幕墙的板块无明显错台，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 外檐大角挺拔，纵横线脚顺直，无明显缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 幕墙胶缝宽度、深浅一致，板块表面无污染，胶缝表面平整、顺滑、无明显接茬，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 |  | 室内各部位墙、顶、地面大面平整，线条（角）顺直，未见明显缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 |  | 涂料、油漆涂刷界限清晰，未见交叉污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 涂料、油漆涂刷均匀，未见明显接茬、透底、流坠，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 室内墙面石材、墙砖铺贴平整，板块排布合理，拼缝严密，无局部打磨现象，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 吊顶上的灯具、风口、扬声器、喷头等末端器具布置合理，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 卫生间墙、地面砖排布合理，墙、地砖对缝整齐，无小条面砖、L型面砖，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 卫生洁具布置合理，与墙、地砖（石材）排布协调，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 管道井、配电室、设备机房等功能性房间的装修材料、做法等符合设计要求，未见明显质量缺陷，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
63 | 屋面 | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患时，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
64 |  | 屋面坡向正确，连接等细部构造符合相关要求，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计要求。
65 |  | 屋面、天沟坡度符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足，屋面、天沟明显积水，应判定为否定。 现场核查，查阅设计要求。
66 |  | 管根、支架根部泛水收口严密，固定牢固，墙、柱、基础根部泛水有可靠的构造防护措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 屋面变形缝构造正确，防水可靠，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
68 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
69 |  | 钢筋进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
70 |  | 混凝土强度、抗渗性能、耐久性等均满足设计要求，应判定为良好，若有其中任何一项不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土强度、抗渗、耐久性等试验检测报告，混凝土中碱、氯离子计算书。
71 |  | 各种保温、绝热材料的复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅复验报告，查阅材料进场验收记录。
72 |  | 空调机组、风机盘管机组、风机、水泵、散热器等建筑设备、部件的节能性能复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅相应复验报告，查阅物资进场验收记录。
73 |  | 电缆、电线、灯具等电气材料、设备的基本性能复验合格，复验报告齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
74 |  | 其他材料进场验收合格，复验合格且抽样符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅进场材料的验收记录、复验报告等。
75 |  | 施工记录资料齐全，应判定为良好，若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅施工记录资料。
76 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
77 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、电梯工程
78 | 设备安装 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
79 |  | 设备、仪器仪表安装质量符合相关要求；运行稳定，减隔震等使用功能良好，外露的旋转部分有安全防护装置，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
80 | 管道及吊支架 | 给排水、空调水、通风空调等各类管道位置正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
81 |  | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形，观感质量良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
82 |  | 各类管道支架位置合理，安装牢固，接口严密，涂装完好，状态稳定，观感质量良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
83 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
84 | 附属构件 | 管道保温绝热安装质量符合相关要求，使用功能良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
85 |  | 管道附属阀部件、检修装置、套管等安装质量符合相关要求，使用功能良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
86 |  | 消火栓及自动喷淋系统末端装置安装质量符合相关要求，使用功能良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
87 |  | 各类风口、卫生器具等安装质量符合相关要求，使用功能良好，应判定为良好，否则应判定为不足。 查看核查。
88 | 设备安装 | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
89 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
90 |  | 配电（控制）箱、柜内PE线和N线均采用汇流排压接，汇流排标识齐全，不同回路的N线、PE线均单独压接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
91 | 附属构件安装 | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架型式符合规范要求、位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
92 |  | 明敷导管排列顺直、整齐、连接牢固，导管支、吊架（杆）间距均匀，采用明装配套附件，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
93 |  | 梯架、槽盒、母线、刚性导管跨越建筑变形缝时补偿措施合理、有效；穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵措施合理，封堵严密，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
94 | 防雷、接地 | 接闪器（针、带、线、网）安装位置正确，对建筑物及安装于屋顶的设施、设备（冷却塔、风机、航空障碍灯、透气管等）等可提供有效保护，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
95 |  | 接闪器（针、带、线、网）与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
96 |  | 接地电阻测试点的符合设计要求，测试点制作与建筑物外装饰相协调，做到实用、美观，标识正确、清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
97 | 控制箱、柜 | 控制箱、柜应安装端正、牢固，箱、柜密封，有设备铭牌，线槽、导管应与箱、柜可靠连接，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
98 |  | 箱、柜内部元器件应安装牢固、排布整齐，信号反馈、系统灵敏度、安全及运行符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
99 | 线槽及缆线敷设 | 线槽、导管安装平整、顺直，支吊架位置、型式正确、间距均匀；防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，消防系统线槽、导管的防火涂层完整无破损，防火涂料涂刷均匀，涂层厚度符合规范要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
100 |  | 线槽、导管跨越建筑变形缝时补充措施合理、有效，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
101 |  | 线槽、导管穿越防火隔断墙、楼板时防火封堵严密，封堵后表面干净、整洁，防火封堵材料的耐火性能符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
102 | 设备与部件 | 各系统的探测器、传感器、执行机构安装端正、牢固、排列整齐、与装饰装修协调一致、表面干净整洁无污染，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
103 |  | 点型火灾探测器安装位置正确，与空调送风口的水平距离不小于1.5m，距多孔送风顶棚的距离不小于0.5m，且探测器周围0.5m范围内无遮挡物，应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
104 | 接地与等电位联结 | 智能建筑机房内的金属控制台、柜外壳接地可靠，架空静电地板等电位联结可靠，符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
105 |  | 按设计雷电防护分区（LPZ）要求采取防雷击电磁脉冲干扰、分流等防护措施，分区界面处的等电位连接做法、SPD选用等符合设计要求，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、防雷等电位连接隐蔽验收记录。
106 | 电梯机房 | 曳引机安装平整、牢固，运行平稳，噪声强度符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
107 |  | 起重吊环材料符合设计要求，标识清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
108 | 电梯运行 | 垂直电梯、自动扶梯、自动步道启停平稳，垂直电梯无顿挫感，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
109 |  | 垂直电梯、自动扶梯、自动步道运行时平稳，无明显晃动、抖动，噪声符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
110 | 标识 | 标识完整、规范、清晰，应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
111 | 档案文件 | 施工方案、技术交底记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工方案、技术交底等技术管理文件。
112 |  | 各种材料的规格、型号均符合设计要求，合格证、质保书、检验报告等文件齐全、有效，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、质保书、检验报告、复验报告等资料。
113 |  | 各种材料进场检验合格，进场检验记录齐全，检验方法、数量符合规范规定，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅进场检验记录。
114 |  | 国家规定强制认证的电工产品有强制认证证书的有效抄件，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅电工产品强制认证证书。
115 |  | 配件、器具、设备的进场检验合格，进场检验数量、方法等符合规范规定，进场检验记录齐全，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅资料进场检验记录文件。
116 |  | 调试、测试记录齐全，数据真实，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅调试记录。
117 |  | 强制性安全检验合格，应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅安全检验报告。
118 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体，应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
119 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅检验批、分项工程、分部工程验收记录。
120 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备，应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图，查阅设计变更。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。