## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（城镇隧道工程）
表C-1 | 隧道总体实体质量评价记录表
表C-2 | 开挖及衬砌实体质量评价记录表
表C-3 | 防排水实体质量评价记录表
表C-4 | 路面实体质量评价记录表
表C-5 | 交通与应急实体质量评价记录表
表C-6 | 照明及通风实体质量评价记录表
表C-7 | 供配电及线缆实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（城镇隧道工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
隧道总体 | 1.3 | 43 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
开挖及衬砌 | 1 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
防排水 | 0.6 | 45 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
路面 | 0.8 | 34 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
交通与应急 | 0.9 | 84 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
照明及通风 | 0.8 | 71 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
供配电及线缆 | 0.6 | 65 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 373 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 隧道总体实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 隧道总体 | 隧道规划选址、路线总体设计方案应考虑给生态环境带来的影响，影响程度小，符合应判定为良好，否则应判定为不足。对生态环境脆弱的地带造成生态环境难以恢复的，应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 城镇隧道出口与下游地面道路平面交叉口衔接处曲线顺畅，隧道出入口与下游地面道路平面交叉口间距满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 隧道内严禁布设可燃、易爆管道。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 隧道洞口部位与周边环境、道路或桥梁衔接段的总体线型顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 隧道拱部不渗漏水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 隧道边墙不渗漏水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 隧道路面不积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 隧道设备箱洞不渗漏水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 有冻害地段的隧道排水沟不冻结堵塞。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 车行横洞、人行横通道等服务通道拱部无渗流。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 | 洞口 | 隧道洞口设计美观、植被恢复到位且与所处环境的整体协调。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 隧道洞口道路过渡段有特殊处理方式。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 洞口边坡、仰坡开挖及地表恢复应符合环境保护规定，水土保持完好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。洞口边、仰坡存在滑坡、落石等影响行人及行车安全情况，应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 护坡砌筑线型顺畅，表面平整，咬砌有序、无翘动；砌缝均匀、勾缝密实；护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 洞口截排水设施应结合地形条件设置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 洞口截排水设施能够有效拦截、水流顺畅，无阻滞、无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 洞口截排水设施对路基坡面及桥涵锥坡等无冲刷情况。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 洞口截水沟迎水面不得高于原地面。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 截水沟应采取防止渗漏和变形的措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 洞内排水应与洞外排水设施合理连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 挡土墙外形光洁平顺、美观无破损，板缝密实均匀线性顺畅，上下贯通顺直，沉降缝泄水孔通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 声屏障降噪效果符合要求，声屏障所用材料与性能，砌体及金属声屏障安装牢固，砌体声屏障砌筑牢固，咬砌有序，砌缝均匀，勾缝密实，金属声屏障线性美观，防腐无脱落。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 明洞 | 明洞混凝土厚度满足标准及设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 明洞混凝土无明显蜂窝麻面集中，且面积不得超过该面总面积的0.5%，深度不得超过10mm。符合应判定为良好，否则判定为不足。 现场核查。
25 |  | 明洞衬砌钢筋混凝土结构无明显裂缝。符合应判定为良好，裂缝宽度小于0.2mm应判定为不足。裂缝宽度大于0.2mm应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 明洞拱部不存在渗水、漏水现象，路面不积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 明洞顶面植被恢复自然协调，回填层顶面无干裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 挂板装饰 | 挂板的品种、规格、颜色和性能符合设计和标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
29 |  | 挂板孔、槽的数量、位置和尺寸符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
30 |  | 预埋件、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理符合设计要求；后置埋件的现场拉拔力符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅进场验收记录、现场拉拔检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
31 |  | 采用满粘法施工的挂板工程，粘结料饱满、无空鼓。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅施工记录。
32 |  | 挂板表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，表面无泛碱等污染；挂板安装阴阳角方正，立面垂直度、表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度符合标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 | 涂料涂饰 | 涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能符合设计要求及归国家现行标准的有关规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。
34 |  | 涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 涂料涂饰工程涂饰均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
37 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
38 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
39 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
40 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
41 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
42 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
43 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 开挖及衬砌实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 洞身开挖 | 洞身开挖拱部超挖符合设计及标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
2 |  | 洞身沉降、拱顶收敛、地表沉降符合设计及标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录、沉降记录。
3 |  | 边墙超挖小于150mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
4 |  | 仰拱超挖小于250mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
5 |  | 隧底超挖小于250mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
6 |  | 拱脚、墙角以上1m范围内无欠挖。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
7 | 初期支护 | 钢拱架榀间距、榀数、安装偏差、连接钢筋、倾斜度、拼装偏差符合设计和标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
8 |  | 钢筋网尺寸、搭接长度符合设计及标准要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
9 |  | 钢筋网喷射混凝土强度、厚度在合格标准内。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录。
10 | 混凝土衬砌 | 通过含有侵蚀性地下水地段时，混凝土衬砌采用相应的抗侵蚀性混凝土。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
11 |  | 混凝土衬砌墙面平整度在施工缝变形缝处不大于20mm，其它部位不大于5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 混凝土衬砌颜色均匀、无明显色差。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 混凝土衬砌无明显色斑、气泡。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 混凝土衬砌无明显施工冷缝、接缝、错台。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 混凝土衬砌施工缝、变形缝应避开预留洞室，距预留洞室边缘距离不小于1.5m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 混凝土衬砌沉降缝应贯通、垂直、整齐。符合应判定为良好，沉降缝不垂直、整齐，应判定为不足，沉降缝未贯通，应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 混凝土衬砌蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 混凝土衬砌蜂窝麻面深度不得超过10mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 混凝土衬砌结构不存在裂缝。符合应判定为良好，裂缝宽度小于0.2mm应判定为不足，裂缝宽度大于0.2mm应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 混凝土衬砌不存在漏水现象。符合应判定为良好，有轻微渗水，应判定为不足，漏水且形成渗流的，应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 管片错台情况符合规范标准要求，不存在漏水现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 混凝土衬砌表面无空洞或钢筋外露。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 仰拱衬砌横向施工缝与填充混凝土横向施工缝应错开，距离不小于0.5m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
24 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
25 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
26 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
27 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
28 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
29 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
30 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
31 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 防排水实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 隧道防排水 | 隧道防排水材料应满足国家、行业标准和设计要求，有出厂合格证明，并按相关规范进行检验。不得使用有毒、污染环境的材料。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证、原材检验报告，进场复验报告。
2 |  | 隧道拱部、边墙、设备箱洞不渗水，路面无湿渍。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 人行横通道等服务通道拱部不滴水，边墙不淌水。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 隧道排水不得污染环境。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 |  | 环境敏感区、可能对饮用水源造成影响的隧道，应制订专项施工排水方案。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅环境影响评价、排水方案。
6 |  | 隧道排水不得造成农田水利设施、既有排水设施的损害。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 隧道施工排水设施宜与永久排水相结合，排水设施不得堵塞。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录、现场核查。
8 | 防水层 | 防水层搭接长度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
9 |  | 防水层焊接或粘接的缝宽符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
10 |  | 防水层焊缝严密性满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
11 | 止水带 | 止水带纵向偏离满足标准的允许偏差。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
12 |  | 止水带偏离衬砌中线满足标准的允许偏差。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
13 |  | 止水带固定点间距满足标准的允许偏差。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
14 |  | 不得在止水带上穿钉、打孔，防止止水带撕裂、刺破。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录。
15 |  | 止水带原材料质量符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅原材检验报告，进场复验报告，合格证。
16 | 排水管（沟） | 排水沟槽外观无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 排水沟（管）断面尺寸或管径满足规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 排水沟（管）纵坡满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 排水沟（管）整体线型平顺，沟槽盖板无松动、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 边沟、矩形中心水沟盖板应采用预制方式生产。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 预制盖板无毛刺，尺寸与管沟贴合、表面平整、光滑。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 盖板安放应连续、顺直、平稳，顶面高程符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 排水系统中无垃圾，排水管道畅通。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 采取圆形中心水沟时，预制圆管应安放平稳、顺直、接缝紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 圆形中心水沟预留泄水孔应采用滤水砂、砾石回填，砂、石粒径满足渗水要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录、现场核查。
26 |  | 矩形中心水沟盖板顶面、滤水砂砾石层顶面在浇筑上部混凝土时应铺设隔离层。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录。
27 | 沉砂池与检查井 | 应对沉砂池与检查井最大间距作明确要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计文件。
28 |  | 沉砂池与检查井应与施工缝、变形缝错开，错开位置不小于2m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 检查井口圈和盖板应采用预制，盖板应安放平稳。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 泵房设施 | 泵房结构尺寸、类型、工艺布置平面尺寸及高程符合设计、规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查；查阅施工记录、测量记录等。
31 |  | 泵房混凝土结构外观无严重质量缺陷，砌体结构砌筑完整，灌浆密实，无裂缝、通缝等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 泵房设备安装基础、爬梯、标志标识及操作规程、制度齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 泵房井壁、隔墙及底板无渗水；电缆沟槽内无湿渍现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 排水泵站和污水泵站的废水及污水已排入（城市雨水）、污水管道系统。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 | 防洪设施 | 防洪措施及应急处理方案齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 防洪排水系统通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 警戒水位标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
39 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
40 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
41 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
42 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
43 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
44 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
45 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 路面实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 沥青混合料面层 | 道路总体线形流畅，行车舒适。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 道路伸缩缝、过渡段、桥头无明显跳车感。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 路面与排水设施（急流槽、泄水管）、电缆沟槽衔接平顺，无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 匝道出入口路面坡度平顺。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 沥青混合料面层原材料质量、压实度、厚度、弯沉值符合设计规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检验报告，进场复验报告，试验记录（马歇尔击实试件密度，试验室标准密度），弯沉仪检测试验检测报告或现场试验记录。
6 |  | 面层表面裂缝、松散、推挤、碾压轮迹、油丁、泛油、离析的累计长度不得超过50m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 路面搭接处烫缝无枯焦。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 路面横缝、纵缝平直、接顺。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 路面无下沉、龟裂、松散现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 | 水泥混凝土面层 | 水泥混凝土面层板面平整、密实，边角整齐，路面无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 水泥混凝土面层无裂缝，无石子外漏和浮浆、脱皮、踏痕积水等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 水泥混凝土面层接缝填注密实，无漏填、松脱，路面颜色一致无污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 水泥混凝土面层无坑穴、鼓包和掉角。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 伸缩缝垂直，直顺，缝内无杂物，在规定深度和宽度范围内全部贯通。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 水泥混凝土面层无超过保护层厚度的孔洞，无露筋、掉皮、起砂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 水泥混凝土面层蜂窝、麻面、疏松等缺陷总面积不超过1%，且单个缺陷面积不大于0.02m²。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 水泥混凝土面层宽度均匀，边界直顺，相邻板错台不大于2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 水泥混凝土面层原材料质量符合设计、规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅合格证，检验报告，进场复验报告。
19 |  | 水泥混凝土面层强度（抗压强度、弯拉强度）、厚度、抗滑构造深度符合设计、规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅强度试验检测报告，试验记录。
20 | 人行（检修）道 | 人行（检修）道砌块色泽一致，铺设无松动等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 人行盲道铺设贯通，遇到障碍物时，设置止步砖，铺设方式按照专业图纸要求施做。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 路缘石 | 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 隔离设施 | 隔离墩预埋件焊接牢固，焊缝长度、宽度、高度符合设计要求且无夹渣、裂纹、咬肉现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 隔离墩安装牢固及外观洁净无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 隔离栅柱安装牢固，无松动现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 护栏无破损、线形美观。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
28 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
29 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
30 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
31 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
32 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
33 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
34 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 交通与应急实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 交通标志、标线 | 交通标志安装牢固，交通标志面及金属构件涂层无损伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 交通标线的颜色、形状和位置应符合标准规定，满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 交通标线应平顺、光洁、均匀，厚度均匀一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 交通标志安装位置和角度应满足设计要求，纵向误差不应大于0.5m，高度误差不应大于50mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 电光标志的标志面平整、光滑，无翘曲变形、裂纹、气泡、划痕及损伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 电光标志的标志面亮度均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 轮廓标底板不得有砂眼、毛刺、飞边或其他缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 突起路标安装完成后，顶部超出路面高度不大于25mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 轮廓标安装牢固，连接件防腐处理到位。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 隧道标志和限高标志立柱、横梁及连接件的制作长度误差不大于1%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 隧道标志和限高标志立柱、横梁及连接件的焊缝无裂纹、未熔合、夹渣和未填满弧坑等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 隧道标志和限高标志立柱、横梁及连接件无变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 隧道标志和限高标志板面无遮挡、不影响标志的认读。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 隧道标志和限高标志立柱垂直偏差不大于3mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 具备反光功能的交通标线玻璃珠应撒布均匀，标线无起泡、剥落现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 交通监控及中央控制管理系统 | 全部设备安装调试完毕，系统处于正常工作状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 交通监控设备外观无损伤，控制箱安装牢固，机箱表面无损伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 控制箱内接线应布线平直、整齐、牢固可靠、标识清晰，插头牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 摄像机安装结构稳定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 摄像机镜头视场内无遮挡监视目标的物体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 洞外摄像机镜头角度设置合理，可避免强光直射。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 摄像机立柱垂直，偏差不大于5mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 从摄像机引出的电缆牢固、整齐、余量适宜，不影响摄像机的转动。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 交通信号灯、车道指示器、可变信息标志、可变限速标志等交通控制与诱导信息发布设备的显示屏、控制机箱的出线管与箱体连接处密封良好，箱体内无积水、尘土霉变。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 交通监控及中央控制管理系统 | 等交通控制与诱导信息发布设备的显示屏、控制机箱内电力线、信号线布线平直、整齐、固定可靠、标识清晰，插头牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 区域控制单元安装稳固，设备表面无损伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 区域控制单元的控制箱内布线牢固、整齐、标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 区域控制单元的控制箱门、进出线孔有防水措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 车辆检测器复位或重新设置后，存储和通信功能正常。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
30 |  | 监控（分）中心机房整洁，通风、照明、环境温湿度条件良好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 控制室内作业制度与内业资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 控制台、机柜、信息显示设备、计算机及网络设备等外观无损伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 控制台基础型钢顶部高出地面8-10mm，可靠接地并有防腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 控制台相邻台体的顶部水平偏差不大于2mm，相邻台面的台边偏差不大于1mm；成列台体的顶部水平偏差不大于5mm，成列台面偏差不大于5mm；台间接缝不大于2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 控制台预留足够散热空间，散热孔洞通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 控制台设备布局合理，安装稳固。接插件安装牢固，接触可靠，接线整齐有序，标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 控制台的连接线缆均由下部引入，线缆两端留有余量，并有永久性标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 中央控制管理机柜前净距不小于0.8m，机柜背面净距不小于0.6m，壁挂式机柜底面距地面不小于0.3m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 机柜的基础型钢顶部高出地面8-10mm，可靠接地并有防腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 机柜安装牢固，成排紧密放置时，面板均在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不大于2mm，机柜间缝隙不大于2mm；成排分散放置时，面板前后偏差不大于5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 机柜内设备、部件安装牢固、布局合理，有足够的散热和维修空间；机柜内留有不少于10%的卡件安装空间。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 机柜内线缆布放牢固、整齐，成端规范，标识清晰，预留长度适当，接线端子预留数量合理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 监视器墙、地图板、大屏幕系统的安装方位、角度、高度准确，安装牢固，设备后部净距不小于800mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 监视器墙、地图板、大屏幕系统的屏幕不受外来光直射。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 监视器墙、地图板、大屏幕系统的基础型钢顶部高出地面8-10mm，可靠接地并有防腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 信息显示设备采取了适当的通风散热措施和电磁屏蔽措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 信息显示设备线缆布线整齐、标识清晰，预留长度适当。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 监视器墙布局合理，支架拼（焊）接完整，安装稳固，横竖端正，垂直偏差不大于2mm/m，监视器间距适宜。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 地图板布局合理，模块拼接完整，安装稳固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 地图板板面平整、线形流畅，垂直偏差不大于2mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 计算机及网络设备布局合理，安装牢固，标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 同一系统内的网线接头、插座制作标准一致，并符合EA/TIA568A或68B的规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 光电缆布放路由正确、排列整齐、成端规范、连接稳固、标识清晰齐全，弯曲半径和预留长度适宜。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 计算机及网络设备散热空间充足。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 | 紧急呼叫设施 | 全部紧急呼叫设施调试完毕，系统处于正常工作状态，音量适宜。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
56 |  | 通信光缆、电缆线绑扎牢靠，松紧适度、紧密，绑扎线扣均匀、整齐、一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 紧急电话主控设备机柜前净距不小于800mm，柜背面净距不小于600mm，机柜安装竖直平稳，垂直偏差不大于5mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 紧急电话中心控制台设备及外围打印机和电话终端设备布置合理，台面排列整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 紧急电话分机机身竖直，垂直偏差不大于8mm/m，机身与基础连接牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 紧急电话分机受话器距地坪高度为1450mm+20mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 |  | 隧道内分机洞室有防潮、防尘措施，壁挂式分机的安装孔和进线孔密封到位。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 紧急电话分机接地线与接地干线可靠连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 分机表面无划伤、刻痕、保护层剥落，箱体内无积水、尘土、霉变。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 |  | 有线广播控制器机柜前净距不小于800mm，机柜背面净距不小于600mm；机柜垂直偏差不大于5mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
65 | 消防设施与通道 | 消防设施处于正常工作状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
66 |  | 消防设施灭火设备配备齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
67 |  | 水流指示器、自动排气阀、减压阀、止回阀、水泵结合器及水位、压力、阀门限位等自动监测装置均有清晰的铭牌、安全操作指示标志；水流指示器、减压阀、止回阀均有水流方向的永久性标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
68 |  | 隧道内消火栓的栓口出水方向及隧道外消火栓的大口径栓口出水方向水平面向道路并与行车方向垂直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
69 |  | 消火栓箱安装牢固、平整、不变形，箱门开启应灵活，箱体底部与地面距离适宜，箱内设施取用方便，箱体有清晰醒目的标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
70 |  | 消防水池注水到位，管路畅通，池内无杂物、异物。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
71 |  | 钢筋混凝土消防水池内有管道穿过的，均已加设防水套管。有振动、有相对位移的管道均已加设柔性接头。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
72 |  | 消防管网所用钢管均防腐到位，并采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接，管道变径时均采用异径接头。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
73 |  | 消防管网管道连接不得采用焊接连接。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
74 |  | 行人横洞防火门和行车横洞防火门的门框与墙壁固定可靠，有防止松动的措施，门周围的缝隙均已用不燃材料紧密填塞。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
75 |  | 行人横洞防火门无门槛、能从内外手动开启、能自动关闭。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
76 |  | 行车横洞防火门内外侧均有手动控制按钮，按钮易于接触，高度适宜，标识醒目。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
77 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
78 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
79 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
80 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
81 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
82 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
83 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
84 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 照明及通风实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 隧道照明 | 隧道照明满足行车舒适。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 依次开启各照明回路，各回路灯具运行正常。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 各照明段照度充足，路面照度均匀、路面中线照度纵向均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 紧急停车带、人行横通道、车行横通道照度充足。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 | 洞外照明 | 隧道洞口照明灯具应配件齐全，防护等级、各种参数满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅产品合格证、质量检测报告，现场核查。
6 |  | 隧道洞口照明灯具的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件已作防腐处理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 隧道洞口照明灯具无机械损伤、变形、防腐层剥落、灯罩破裂等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 隧道洞口照明灯具反光器表面清洁，无明显划痕，已进行抛光氧化或镀膜处理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 隧道洞口封闭灯具的灯头引线采用耐热绝缘管保护到位，灯罩与尾座连接紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 隧道洞口照明灯具灯头固定牢固，可调灯头方向一致，相线已接中心触点端子，零线已接螺纹口端子。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 隧道洞口照明灯具灯头绝缘外套无损伤、开裂；高压钠灯均采用中心触点伸缩式灯口。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 洞口照明灯具接线牢固、排列整齐、标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 洞口照明灯臂、灯盘、灯杆内的导线无接头。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 灯具外壳、杆体可靠接地，接地电阻不大于10Ω。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 高杆灯灯杆的直线度不大于2mm/m，杆长误差不大于1mm/m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 高杆灯灯盘、灯具及附件从杆下部的检修支撑架到杆顶部的支撑架之间升降，中部制动一次，循环三次无异常。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 | 洞内照明 | 隧道内照明灯具、照明接线箱、电气元件、配件齐全，规格型号满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅产品合格证、质量检测报告，现场核查。
18 |  | 隧道内照明灯具电气元件及配件无机械损伤、变形、防腐层剥落、灯罩破裂等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 洞内照明灯具安装整齐美观、牢固可靠、线形流畅，灯具轮廓线性与隧道协调美观。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 洞内照明灯具接线稳固、排列整齐、标识清晰，灯具进出线孔密封，外壳可靠接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 洞内照明接线箱安装牢固、整齐、标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 洞内照明接线箱箱内接线稳固、排列整齐、标识清晰，进出线孔密封，箱体可靠接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 | 照明检测与控制 | 照明检测与控制设备的电气元件、配件齐全，规格型号满足设计要求，立柱、安装支架的材质、结构、防腐处理满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅产品合格证、质量检测报告，现场核查。
24 |  | 洞外照明检测设备已配备遮光罩，并有减振措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 照明检测与控制设备无机械损伤、变形、防腐层剥落、防护罩破裂等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 照明检测设备的检测探头方向一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 照明检测设备可靠接地，接地电阻不大于4Ω。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 照明检测设备的电力电缆、信号电缆接线牢固、整齐、标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 照明控制设备与低压配电柜、照明控制柜成套。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 隧道通风 | 通风与通风控制设备随机资料完整，参数符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅风机叶轮静动平衡校正试验、超转速试验、耐高温试验、振动试验、噪声试验、轴向推力试验的记录及叶片与轮毂的无损探伤记录。
31 |  | 通风与通风控制设施各部位联结紧固，外观无损伤、锈蚀、变形、防腐层脱落等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 风机运转正常，启动电流不大于规定值，双向风机能在30min内实现4次换向。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
33 |  | 风机叶片转动灵活，风机控制柜外观完好，布线规范，柜内元件安装牢固，警告牌、指示牌完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 风机支架与预埋件直接焊接相连时，堆焊高度大于母材厚度，焊缝无咬边、夹渣及连续气孔，单个气孔不大于1.5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 通风设备、射流风机安装牢固，连接螺栓紧固，有防松动和减震装置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 风机外壳可靠接地，电缆进入风机处防水密封。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 风机内无异物，风机和安装附件防腐层完好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 | 风机安装 | 射流风机中心线与隧道中心线平行度偏差不大于100mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 轴流风机各叶片的安装角度偏差不大于2°。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 轴流风机的机壳（主风筒）不存在导致叶顶间隙改变的变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 轴流风机的机组各部件与其安装底座紧密接触，紧固件受力均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 轴流风机的进气、排气系统的管路、大型阀件、调节装置、冷却装置和润滑油系统等管路均有单独的支撑，并与基础或其他建筑物连接牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 与轴流风机进气口和排气口法兰相连的直管段上，没有阻碍热胀冷缩的固定支撑。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 各管路与轴流风机连接时，法兰面应对中并平行。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 风道与周围土建结构间，无漏风、漏水的间隙。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 轴流风机与风道为柔性连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 轴流风机消声器的外观应平整，无起泡、褶皱、剥落等缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 轴流风机消声器内所用吸消声材料充填密实，厚薄均匀，无空隙、脱落。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 轴流风机消声器各部位拼装贴合紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 轴流风机消声器的穿孔板平整，孔眼光洁，排列均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 轴流风机消声器的穿孔板无尖角毛刺，表面清洁，无污物或者锈痕。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 轴流风机消声器各纵向段相互平行，前缘外端处于与气流方向垂直的同一平面内，且与中间连接板结合牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 金属壳体式消声器与结构壁面安装结合牢固可靠，额定风量下无松动或振颤现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 | 环境检测 | 通风环境检测仪设置地点无明显机械振动。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 |  | 通风环境检测与控制设备壳体均可靠接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 | 通风控制 | 通风控制柜采用落地式或嵌入式安装，安装基座以槽钢制作，并适当高于基础底面。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 通风控制柜内布线牢固、整齐、标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 |  | 通风控制柜进出线孔均已采取防水措施，未使用的电缆引入孔已安置堵板。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
59 |  | 通风控制柜壳体和接地干线可靠连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
60 |  | 通风控制柜内可见电气原理图和接线图。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
61 | 通风竖井 | 通风竖井周围设置安全栏杆、安全门和防雨设施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
62 |  | 通风竖井混凝土无破损现象，外观整洁。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
63 |  | 竖井通风效果较好，空气流通正常。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
64 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
65 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
66 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
67 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
68 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
69 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
70 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
71 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 供配电及线缆实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 隧道供配电 | 供电系统处于正常工作状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 变配电所设置防火门，室内干净、整洁，设置防止雨、雪和小型动物进入屋内的设施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变配电所列架安装稳固，警示标示明显。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 全部低压成套开关设备均具有CCC认证标志。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
5 | 配电柜（盘、箱） | 高低压配电柜（盘、箱）的基础型钢顶部高出地面8-10mm，可靠接地并有防腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 相邻盘、柜的顶部水平偏差不大于2mm，相邻盘面的盘边偏差不大于1mm；成列盘、柜的顶部水平偏差不大于5mm，成列盘面偏差不大于5mm；盘间接缝不大于2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 盘、柜、箱均可靠接地，装有电器的可开启的门以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 引入盘、柜、箱的电缆排列整齐、编号清晰，固定牢固，无交叉，所接的端子排不受机械外力影响。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 进入盘、柜、箱的铠装电缆钢带均已切断，切断处端部扎紧、钢带接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆均为屏蔽电缆，屏蔽层均已接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 盘、柜、箱内的电缆芯线均按垂直或水平的方向整齐排列，无歪斜交叉连接，备用芯线预留长度余量适宜。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 盘、柜、箱及电缆管道封堵到位，强弱电回路分别使用不同的电缆管道，分别成束排列。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 同一插接端子的导线截面一致，螺栓连接端子接两根导线时，中间加平垫片。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 连接门上的电器、控制板等可动部位的导线均为多股软导线，敷设长度余量适宜，线束外均有外套塑料管等加强绝缘层。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 连接门上的电器、控制板等可动部位的导线与电器连接时，端部绞紧并加终端附件或搪锡，无松散、断股等情况，在可动部位两端均采用线卡固定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 所有一次、二次回路均接线准确、连接可靠。一次回路电缆、二次回路电缆芯线和所配导线的端部均标明回路编号，编号准确、字迹清晰未褪色。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 盘、柜、箱的原理及接线图均贴在柜门内侧或适当位置符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 变压器 | 设置于室内的有裸露带电体的油浸变压器，变压器外廓与变压器室后壁、侧壁之间的净距不小于800mm，与门之间的净距不小于1000mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器均已设置高度不低于1.7m的固定遮栏，遮栏网孔不大于40mm×40mm。符合应判定为良好，固定遮拦高度、网孔尺寸不达标应判定为不足，未设固定遮拦应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 设置于变电所内的非封闭式干式变压器的外廓与遮栏的净距不小于0.6m,变压器之间净距不小于1.0m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 变压器低压侧中性点与接地装置引出的接地干线均为直接连接。变压器箱体、干式变压器的支架或外壳均已可靠接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 | 发电机组 | 柴油发电机组安装牢固可靠并有防松动措施，四周净距不小于1m，上部净距不小于2m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 油箱设置在独立的房间并采用砖墙或混凝土墙及甲级防火门隔离。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 柴油发电机房的进风、排风顺畅，有防止发电机废气及机房排出的热空气回流的措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 不间断电源（UPS）和应急电源装置（EPS） | 输出端的中性线已与由接地装置直接引来的接地干线相连接并做重复接地。所有裸露导体均已可靠接地或接零，且有清晰标识。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
26 |  | 蓄电池安装平稳、排列整齐、间距均匀、接线准确，电池抽头不受额外应力，接头连接部分均已涂电力复合脂且螺栓紧固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 蓄电池引出电缆均为塑料外护套电缆，电缆的引出线已标明极性，正极为赭色，负极为蓝色。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 箱式变电站 | 箱式变电站的基础高于室外地坪，垫平放正，安装牢固，周围排水通畅，有防止小型动物进入箱内的措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 金属箱式变电站箱体均已可靠接地或接零，标识清晰，接地干线与箱式变电站的接零母线和接地母线直接连接，所有连接牢固可靠，紧固件及防松零件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 | 线缆桥架、支架、线槽 | 电缆桥架、支架、线槽及其附件完整，表面光滑、平整,无扭曲变形和明显划痕，所有焊接牢固，焊缝饱满，无夹渣、气孔。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 钢质电缆桥架、支架、线槽均已镀锌，锌层完整均匀无破损。玻璃钢制桥架表面光滑，无气泡、塌陷、裂纹、毛刺等。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 电缆桥架的托架或吊架，其横向、纵向及高度偏差不大于20mm，安装距离均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 电缆托盘及其托架或吊架安装牢固，螺栓均已作防腐处理，并有防松动措施，电缆桥架横平竖直，线形良好、流畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 金属电缆桥架，每600m至少1处与接地或接零干线连接，全长至少2处与接地或接零干线连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 非镀锌的金属电缆桥架间连接板的两端已设置跨接接地线。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 镀锌电缆桥架间连接板两端的连接固定螺栓带防松螺帽或防松垫圈且不少于2个。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 直线段钢制桥架超过30m、铝合金和玻璃钢桥架超过15m的，均已设置缝宽不小于20mm的伸缩缝，且均以伸缩连接板连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 跨越建筑物伸缩缝处均已设置补偿装置，金属电缆桥架伸缩缝连接处已设置跨接接地线。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 固定在钢支架上的铝合金桥架已设置相互间绝缘的防电化学腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 电缆支架安装竖直、牢固，螺栓均已镀锌，并有防松装置、可靠接地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 线缆槽盖板整体线型平顺、整齐、无翘曲；铺设平稳、牢固，盖板规格统一。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 电缆线槽安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母均在线槽外侧，横向与纵向偏差不大于30mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 |  | 监控中心、各现场监控站线槽均置于静电地板下，且强弱电线槽分开设置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 | 缆线管道 | 缆线导管壁厚均匀，内壁光滑无裂纹。金属导管无毛刺，非金属导管无压扁，镀锌管锌层完整均匀无破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 缆线管道为塑料管道，且同沟敷设多根塑料管时，应采用不同颜色的管或作其他醒目标志分辨。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 |  | 塑料管道全线无急弯，最小曲率半径不小于塑料管外径的15倍。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 塑料管的接口均采用配套的密封接头件接续。石质沟内敷设的塑料管道上、下方各有100mm厚的碎土或沙土。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 明配的电缆管排列整齐，固定点间距均匀，安装牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 | 电缆敷设 | 全线电缆无裸露接头，全部接头均置于人井或电缆沟内。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 |  | 电缆排列整齐、无交叉，标志牌齐全、清晰，信号电缆、控制电缆、电力电缆分层布放。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
51 |  | 全线电缆无裸露接头，全部接头均置于人井或电缆沟内。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
52 |  | 进入变电站、盘（柜）的电缆管口均已使用耐火泥封堵，在终端、电缆井内的电缆余量适宜。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
53 |  | 设备配线整齐有序，绑扎牢固，标识正确、清晰，预留长度适宜。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
54 |  | 设备接线准确、牢固，每个接线端子的接线根数不超过2根，端子排和导线标识正确、清晰，并附有接线端子图。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
55 |  | 设备机柜和线缆间密封防潮到位，电缆终端头均为规格匹配的塑料干包电缆终端头，绝缘可靠，密封良好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
56 | 光缆敷设 | 人孔内的光缆均在支架的托板上，挂标志牌，内容至少包括编号、型号、规格、起止方向，字迹清晰无褪色。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
57 |  | 所有光缆接头安装牢固、有清晰的标识及编号。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
58 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工方案等技术管理文件、记录。
59 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅交底等技术管理文件、记录。
60 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志、记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
61 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
62 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
63 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
64 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
65 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。