## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（垃圾处理填埋场工程）
表C-1 | 填埋区实体质量评价记录表
表C-2 | 垃圾坝实体质量评价记录表
表C-3 | 渗滤液调节池及清水池实体质量评价记录表
表C-4 | 提升泵井及阀门井实体质量评价记录表
表C-5 | 室外管道实体质量评价记录表
表C-6 | 电气系统实体质量评价记录表
表C-7 | 管理用房实体质量评价记录表
表C-8 | 附属设施实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（垃圾处理填埋场工程）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
填埋区 | 1.6 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
垃圾坝 | 1 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
渗滤液调节池及清水池 | 1 | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
提升泵井及阀门井 | 0.7 | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
室外管道 | 0.4 | 55 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
电气系统 | 0.4 | 52 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
管理用房 | 0.4 | 36 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
附属设施 | 0.5 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 271 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 填埋区实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、地基处理记录、地基承载力检测报告。
3 |  | 填埋场场底必须设置纵、横向坡度，排水坡度不应小于2%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，测量记录。
4 |  | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确。符合应判定为良好，验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，地基验槽记录。
5 |  | 地基最大沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀、稳定状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
6 | 防渗层 | 采用天然黏土类衬里结构时，黏土基础层饱和渗透系数满足要求，且场地及四壁衬里厚度不小于要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验记录。
7 |  | 采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构时，天然黏土基础层进行人工改性压实后达到等效防渗性能要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅试验记录。
8 |  | 采用复合衬里防渗结构时，基础层的土压实度不小于规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压实度试验记录。
9 |  | 采用复合衬里防渗结构时，反滤层的土工滤网规格不小于规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅出厂合格证。
10 |  | 采用复合衬里防渗结构时，膜防渗层的HDPE膜厚度不小于规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅出厂合格证。
11 |  | 采用复合衬里防渗结构时，膜上保护层的非织造土工布厚度不小于规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅出厂合格证。
12 |  | 采用复合衬里防渗结构时，GCL防渗层的渗透系数不小于规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅出厂合格证、试验报告。
13 |  | 穿过HDPE土工膜防渗系统的竖管、横管或斜管，穿管与HDPE土工膜的接口具备防渗漏处理。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录、验收资料。
14 |  | 锚固沟断面尺寸准确，距离边坡边缘不小于设计规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录、验收资料。
15 |  | 防渗材料转折处均做成弧形结构，不存在直角的刚性结构。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工记录、验收资料。
16 | 导流层 | 渗滤液导流层采用卵石材料时，规格尺寸满足设计要求，含泥量、泥块含量不大于设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验记录。
17 |  | 渗滤液导流层采用卵石材料时，铺砌厚度满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录、验收资料。
18 |  | 当填埋库区地下水水位距防渗层底部小于1m，或地下水对场底和边坡基础层稳定性产生影响时，必须设置有效的地下水收集导排系统。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅施工记录、验收资料。
19 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
20 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
21 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
22 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
23 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
24 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 垃圾坝实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 坝体天然地基按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅钎探记录。
2 |  | 坝基按设计要求进行局部换填，换填后承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 |  | 复合坝基的材料品种、规格符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，核对复合地基所用材料。
4 |  | 混凝土抗压强度均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
5 |  | 混凝土中耐久性满足设计要求。符合应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱含量计算书。
6 |  | 土石坝的坝体填筑材料压实度均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压实度试验记录。
7 |  | 坝体的防渗处理满足设计要求，垃圾坝的管道防渗采用管靴连接管道与防渗材料。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，验收资料。
8 |  | 坝体边坡稳定性满足设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，观测记录。
9 | 结构外观 | 坝体结构尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 坝坡马道、护坡的设置满足排水，表面无积水。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 坝体防渗处理符合设计要求，无渗漏现象。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，验收资料。
12 |  | 坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接部位无渗漏、沉降、裂缝。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
13 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
14 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
15 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
16 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
17 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
18 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
19 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
20 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 渗滤液调节池及清水池实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土抗压强度满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土抗渗性能满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
4 |  | 混凝土中抗冻性满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
5 |  | 混凝土中耐久性满足设计要求。符合应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱含量计算书。
6 |  | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
7 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
8 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定。符合应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
9 |  | 钢结构高强度螺栓终拧抽检节点数量、抽检螺栓数量、扭矩值均满足设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
10 |  | 高强度螺栓长度终拧后，螺栓外露丝扣为2～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度均符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
12 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 未见混凝土结构构件存在蜂窝、麻面等观感质量缺陷。符合应判定为良好，可见蜂窝、麻面数量不超过3处，面积占比不超过0.5%的，应判定为不足，可见蜂窝、麻面数量超过3处，面积占比超过0.5%的，应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 楼梯踏步坡度、尺寸、护栏安装符合规范要求，检修通道设置及标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 构筑物盖板安装良好，维护设施完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
20 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
21 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
22 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
23 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
24 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
26 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 提升泵井及阀门井实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土抗压强度满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土抗渗性能满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
4 |  | 混凝土中抗冻性满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅混凝土抗渗试验报告。
5 |  | 混凝土中耐久性满足设计要求。符合应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱含量计算书。
6 |  | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
7 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
8 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定。符合应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
9 |  | 钢结构高强度螺栓终拧抽检节点数量、抽检螺栓数量、扭矩值均满足设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
10 |  | 高强度螺栓长度终拧后，螺栓外露丝扣为2～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度均符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
12 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 未见混凝土结构构件存在蜂窝、麻面等观感质量缺陷。符合应判定为良好，可见蜂窝、麻面数量不超过3处，面积占比不超过0.5%的，应判定为不足，可见蜂窝、麻面数量超过3处，面积占比超过0.5%的，应判定为否定。 现场核查。
14 |  | 楼梯踏步坡度、尺寸、护栏安装符合规范要求，检修通道设置及标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 构筑物盖板安装良好，维护设施完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
20 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
21 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
22 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
23 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
24 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
26 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 室外管道实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道材质、规格符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工方案、材料进场记录。
2 |  | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度应符合规范规定。符合应判定为良好，坡度不足时，应判定为不足，坡向相反时，应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 重力流管道的弯头、三通、变径等配件选用正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 重力流管道检查口、清扫口位置符合设计要求及规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
6 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接管道的支、吊架设置的位置、间距符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 沟槽连接管道的支、吊架设置的位置、间距符合规范规定，固定牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 管道跨越建筑变形缝时采取有效的补偿措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 管道支、吊架制作、防腐等符合设计要求，未见锈蚀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 输气管道的固定支架位置、构造等符合设计要求，支架安装牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 输气管道的活动支架安装牢固，支架（支点）偏移方向与管道膨胀方向相反，偏移量经计算确定，并满足管道变形的需要。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工方案。
12 |  | 输气管道补偿器的型号、安装位置及预拉伸量等均符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件、物资进场验收文件、产品质保资料等。
13 |  | 管道抗震支、吊架的设置符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
14 |  | PVC管道阻火圈等配件符合相关规范的规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 管道穿越楼板、墙体部位套管、封堵均可见（无遮盖）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管长度符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的管道与套管之间的间隙均应一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 管道穿越楼板、防火墙体部位的套管与管道之间密封材料满足防火要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管与管道之间密封处理，密封材料满足防水、绝热等要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 铜管、不锈钢管与角钢、槽钢支架、管卡之间采取绝缘措施；铜法兰、不锈钢法兰与普通钢质螺栓之间采取绝缘措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 明装雨水管道牢固、顺直，管卡间距符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 明装雨水管道的顶端采用接水斗与屋面雨水斗连接，上部雨水斗的下边沿与下部接水斗的上边缘应基本齐平。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 明装雨水管道在中间转弯部位采用135°弯头，并采用接水斗将管道断开。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 雨水管道的下端出水口距离地面（或大屋面）的距离符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见接口渗漏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 丝扣连接管道的外露丝数量符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 丝扣连接管道连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，无任何残留。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 丝扣连接管道的外露丝部位防腐油漆涂刷到位，无遗漏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 法兰连接管道的连接螺栓长度正确，拧紧后突出螺帽的长度为1～2扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 法兰连接管道的连接螺栓无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 法兰连接管道的法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 焊接连接管道焊缝饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上的焊接飞溅全部打磨干净。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 铜管、不锈钢管焊口清洗、钝化处理完整，无残留烧蚀、飞溅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 | 管道防腐 | 镀锌钢管焊接连接后进行了二次镀锌。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相应镀锌记录。
38 |  | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 | 管道标识 | 各种管道标明信息完整，流向、用途及输送目的地的标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 管道标识的颜色、间距等符合设计要求或规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 | 管道绝热 | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
43 |  | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，外观平整，无较大凹凸、绝热层与管道贴合紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
46 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
47 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
48 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
49 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
50 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
51 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
52 |  | 压力管道等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件。 符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
53 |  | 管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
54 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
55 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 电气系统实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电设备 | 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪，周围排水通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放整齐、标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 变配电控制室按规定设置绝缘材质挡鼠板。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电箱、柜安装端正、排列整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电箱、柜的柜体及门接地可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 配电箱、柜封闭严密，箱、柜内无杂物，防护等级符合设计要求，回路标识完好、齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 配电箱、柜内的原理图、断路器隔弧片等图纸、配件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 配电箱、柜内导线压接牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 配电箱、柜内导线有足够的预留长度。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 现场控制箱急停等保护灵敏可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 现场控制箱急停等保护灵敏可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接，防松零件应齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
17 |  | 室外落地式配电箱（柜）应安装在高出地坪不小于200mm的底座上，底座周围应采取封闭措施；不应设置在水管接头的下方。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
18 |  | 当配电箱（柜）设有中性导体（N）和保护接地导体（PE）母线或端子板时，应符合规定：1.N母排或N端子必须与金属电器安装板做绝缘隔离，PE母排或端子板必须与金属电器安装板做电气连接；2.PE线必须通过PE母排或PE端子板连接；3.不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
19 |  | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：1.箱体开孔应与导管管径适配，暗装配电箱盖应紧贴墙面，箱（盘）涂层应完整；2.箱（盘）内回路编号应齐全，标识应正确；3.箱（盘）应采用不燃材料制作；4.箱（盘）应安装牢固、位置正确、部件齐全，安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于1.5%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
20 | 配电线路 | 电缆、母线排放整齐、固定牢固，回路标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 不同金属导体连接时采取防止发生电化学腐蚀的过渡连接措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 电缆桥架固定牢固，铝合金梯架在钢制支吊架上固定时，有防电化腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 金属电缆支架、桥架及竖井全长有可靠的接地。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
24 |  | 水平安装的电缆支架，各支架的同层横档应在同一水平面上，偏差不应大于5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、尺量。
25 |  | 托架、支吊架沿桥架走向偏差不应大于10mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、尺量。
26 |  | 电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处，电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处，电缆进出电缆竖井的出入口处，电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处，电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟的断口处应采用防火封堵材料密实封堵。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 梯架、槽盒、母线跨越建筑变形缝时补偿措施合理、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 二次回路接线应符合设计要求，除电子元件回路或类似回路外，回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V；对于铜芯绝缘导线或电缆的导体截面积，电流回路不应小于2.5mm²，其他回路不应小于1.5mm²。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，施工记录。
30 | 防雷、接地及等电位联结 | 接闪器（针、带、线、网）安装应位置正确，表面及焊接处无锈蚀现象，与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识。符合应评定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 总等电位联结（MEB）、局部等电位联结（LEB）、辅助等电位联结（SEB）符合设计要求，标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、隐蔽工程验收记录。
32 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 变压器室、高压室设置两个以上的备用接地点，当高、低压处于同一房间时，高压柜、变压器附近均设置有备用接地点，且有明显标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 沿墙敷设的接地干线应固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 采用接地模块时，接地模块的顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍，且应详细记录开挖深度内的地层情况；接地模块应垂直或水平就位，并应保持与原土层接触良好。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，隐蔽工程检查记录及其相关记录。
37 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
38 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
39 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
40 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
41 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
42 |  | 电缆（线）敷设记录、电气设备（配电箱、柜，电机设备等）安装记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅有关安装资料和验收文件资料。
43 |  | 电气装置安装工程交接试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。查阅交接试验记录。
44 |  | 接地电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
45 |  | 绝缘电阻测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅绝缘电阻测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
46 |  | 剩余电流动作保护器测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅剩余电流动作保护器测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
47 |  | 接地故障回路阻抗测试记录齐全，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅接地故障回路阻抗测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
48 |  | 等电位连接导通性测试记录齐全，测试方法正确，数据真实，测试仪表校验合格、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅等电位连接导通性测试记录、查阅测试仪表校验合格证。
49 |  | EPS应急持续供电时间测试记录齐全，数据真实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅EPS应急持续供电时间测试记录。
50 |  | 其他施工记录齐全，记录详实、具体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。当施工记录缺失，无法确认工程内在质量或功能的可靠性时，应判定为否定。 抽查重点部位、项目的施工记录。
51 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
52 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 管理用房实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 地基与基础 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层与勘察结果一致。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅钎探记录。
2 |  | 地基承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅地基处理记录、承载力检测报告。
3 |  | 地基承载力与基础混凝土强度、耐久性符合设计要求。桩基础为Ⅰ、Ⅱ类桩，且Ⅰ类桩占比不小于95%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检验报告、混凝土标养强度试块报告及评定报告。
4 |  | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确。符合应判定为良好，验槽记录附图不够齐全，基底标高、基坑尺寸标注不够完整，应判定为不足，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等，未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
5 |  | 变形观测沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告沉降量。
6 |  | 建（构）筑物及周边未发现变形和裂缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。当变形和裂缝危及结构安全和使用功能时，应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 地下建（筑）物结构未见渗漏现象或渗漏痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。相应部位渗漏水严重影响房间及构筑物正常使用，应判定为否定。 现场核查。
8 |  | 内部不存在因不均匀沉降导致下沉开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 室外填土地面、散水无沉陷变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。因沉降导致地面破坏，应判定为否定。 现场核查。
10 | 主体结构 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正，构筑物墙体、顶板预留孔洞（远期预留）、设备基础面，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
12 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 建筑屋面 | 屋面坡度、坡向符合设计要求，不存在存水等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患。符合应判定为良好，否则应判定为不足。存在缺陷严重影响建筑物正常使用，应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
16 | 装饰与装修 | 外檐大面平整，石材、复合保温板幕墙的板块无明显错台。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 外檐大角挺拔，纵横线脚顺直，无明显缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 外檐檐口下墙体、窗台下墙体无污水流坠污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 室内各部位墙、顶、地面大面平整，线条（角）顺直，无空鼓、起皮、开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 木地板地面大面平整、板块拼接严密、变形余量适当、油漆光亮、颜色均匀自然，行走无杂音，无明显变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 板块化纤地毯铺贴平整、牢固、无翘边；纯毛整张地毯张紧适度、边缘固定牢固，无外露毛茬。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 石材、地砖地面铺贴平整、粘接牢固无空鼓，板块排布合理，无局部打磨现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 门窗启闭灵活，边框打胶应饱满、平整无污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 小五金配件选用相同材质的螺钉，螺钉完全垂直旋入，钉帽无歪斜、突出。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 踢脚线的设置符合设计要求，无破损、变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 涂饰色泽一致，无明显色差，无刷痕、透底、流坠、起皮、脱落，水性涂料无脱色象，溶剂型涂料表面光滑，壁纸、壁布的裱糊平整，无起鼓、起泡等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 卫生洁具布置合理，与墙、地砖（石材）排布协调，地砖（石材）与蹲便器外边沿严密贴合。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 卫生间防水性能试验全部合格，且试验方法正确、记录详实。符合应判定为良好，当记录不够详实时，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅防水材料进场验收记录、复验报告、隐蔽验收记录、性能试验记录等。
29 |  | 楼梯宽度、踏步高度、扶手高度、踏步防滑设置符合设计要求及规范规定。符合应判定为良好，当踏步防滑措施不足时，应判定为不足，当扶手高度、楼梯宽度、踏步高度不能满足规范规定时，应判定为否定。 现场核查。
30 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
31 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
32 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
33 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
34 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
35 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
36 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 附属设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 厂区道路、广场 | 厂区道路贯通成环，转弯半径设置合理，便于大型车辆通行。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 雨水排泄顺畅，无明显积水点，雨水口设置合理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 沥青混凝土面层无明显质量问题如明显起伏、裂缝和补修痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 路面平整度σ≤1.2。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅平整度试验检测报告。
5 |  | 板面平整、密实，边角整齐，无裂缝、积水现象。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
6 |  | 混凝土表面无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 板面拉毛、压槽纹理清晰，深度不小于1mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 每块每侧板边蜂窝麻面面积小于1%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 面层纵断高程、中线、宽度、横坡、纵横缝直顺度实测记录符合设计及标准规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验检测记录、施工记录。
10 |  | 伸缩缝直顺，缝内无杂物，并在规定深度和宽度范围内全部贯通；传力杆与缝面垂直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 切缝直线段直顺，曲线段圆滑，无夹缝；灌缝饱满，无漏缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 | 厂区围墙 | 围墙基础坚实、封闭良好，主要设计参数满足设计要求，沉降量满足设计与规范要求，无不均匀沉降导致的墙体开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 厂区围墙直顺、整洁，高度适宜，金属围栏无锈点。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 | 厂区园林绿化 | 厂区绿地内无死株、枯枝，植物无明显病虫危害症状。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 厂区绿化区域绿植覆盖度不低于95%，无肉眼可见裸漏土地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 厂区行道树养护期树冠完整，规格整齐、无缺株。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 厂区照明 | 厂区照明设施照度满足设计要求和使用功能需要。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 厂区消防设施 | 消防设施经过消防验收通过。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
20 |  | 灭火器数量充足，布置合理，处于有效期。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 设有消防泵房或其他能够保证消防需要的水源和水压。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 建筑内消防报警系统齐全，排烟通风设备安装正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 消防通道设置合理，参数满足设计与规范要求，便于疏散，标志标线清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
25 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
26 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
27 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
28 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
29 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
30 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
31 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。