## 目录
表单目录
序号 | 内容
表C-0 | 实体质量综合评分表（垃圾厌氧处理）
表C-1 | 地基基础实体质量评价记录表
表C-2 | 主体结构（建筑物）实体质量评价记录表
表C-3 | 主体结构（构筑物）实体质量评价记录表
表C-4 | 装饰装修工程实体质量评价记录表
表C-5 | 管道安装工程实体质量评价记录表
表C-6 | 设备安装工程实体质量评价记录表
表C-7 | 电气系统实体质量评价记录表
表C-8 | 监控系统实体质量评价记录表
表C-9 | 附属设施实体质量评价记录表

## 表C-0
表C-0 实体质量综合评分表（垃圾厌氧处理）
工程名称 | [8 empty] | 年 月 日
基本评价单元名称 | 权重 | 基本评价 内容数 | 实际核查 内容数 | 良好项数 | 良好率(%) | 得分 | 不足项数 | 否定项数 | 备注 (说明否定项具体情况)
地基与基础 | 0.5 | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体结构（建筑物） | 0.5 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
主体结构（构筑物） | 0.9 | 25 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
装饰装修 | 0.4 | 46 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
管道安装 | 0.8 | 59 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
设备安装 | 1 | 78 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
电气系统 | 0.8 | 51 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
监控系统 | 0.6 | 35 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
附属设施 | 0.5 | 32 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
合计 | 6 | 377 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
复查组别 |  |  |  |  | 复查组专家签字

## 表C-1
表C-1 地基基础实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 天然地基 | 按设计要求进行钎探，地基承载力、下卧层满足设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钎探记录。
2 |  | 按设计要求进行局部换填，换填后地基承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、地基处理记录、地基承载力检测报告。
3 | 桩基 | 桩基工程的单桩承载力、抗拔桩荷载的试验方法符合有关规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
4 |  | 桩基工程的单桩承载力、抗拔桩荷载满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
5 |  | 桩身完整性的抽检比例应符合有关规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅桩基检测报告。
6 | 复合地基 | 地基承载力与基础混凝土强度、耐久性符合设计要求。桩基础为Ⅰ、Ⅱ类桩，且Ⅰ类桩占比不小于95%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检验报告、混凝土标养强度试块报告及评定报告。
7 |  | 复合地基的材料品种、规格符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、复合地基材料进场验收记录。
8 |  | 地基承载力满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、复合地基承载力检测报告。
9 | 地基验槽 | 验槽记录附图齐全，基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等得到确认，基底标高、基坑尺寸标注完整、正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。基底土（石）质、地下水位、基底土扰动等，未能得到确认，应判定为否定。 查阅设计文件，查阅验槽记录。
10 | 变形观测 | 当沉降量满足设计要求，且沉降变形处于均匀状态。符合应判定为良好，否则应判定为否定。查阅建筑变形观测方案、观测记录、最终（中间）报告。
11 |  | 沉降观测点制作规范，与建筑外檐装饰协调一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 建（构）筑物及周边未发现变形和裂缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。当变形和裂缝危及结构安全和使用功能时，应判定为否定。 现场核查。
13 | 地下防水 | 地下建（筑）物结构未见渗漏现象或渗漏痕迹。符合应判定为良好，可见渗漏痕迹但无明水，应判定为不足，相应部位渗漏水严重影响房间及构筑物正常使用，应判定为否定。 现场核查。
14 | 回填 | 回填分层厚度、回填质量符合设计及规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅回填土密实度检测报告。
15 |  | 构筑物及管道周边回填应均匀密实，周边地面不存在下沉开裂，构筑物内部不存在因不均匀沉降导致的有害裂缝、管道变形等。符合应判定为良好，存在沉降，应判定为不足，产生地面下沉开裂、产生有害裂缝视或明显管道变形，应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 地下空间底层填土地面、室外填土地面、散水无沉陷变形。符合应判定为良好，存在沉降但未导致地面结构破坏，应判定为不足，因沉降导致地面破坏，应判定为否定。 现场核查。
17 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
18 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
19 |  | 施工(监理)日志、施工(监理)记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工(监理)日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
20 |  | 施工测量、监测资料，以及施工试验、检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
21 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
22 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
23 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
24 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
26 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-2
表C-2 主体结构（建筑物）实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土抗压强度均满足设计要求。符合应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土抗压强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土中耐久性满足设计要求。符合应判定为良好，若无此相关文件时，应判定为不足，若耐久性试验不合格，或混凝土中碱、氯离子含量不符合设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土耐久性等试验、检测报告，混凝土中碱含量计算书。
4 |  | 框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能符合GB 50204有关的规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
5 |  | 对框架结构（包括斜撑构件）纵向受力钢筋的抗震性能进行计算并满足相关要求。符合应判定为良好，未进行计算或不满足要求，应判定为否定，未进行计算但抽检后能够满足规范规定时，应判定为不足。 查阅钢筋力学性能进场复验报告。
6 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果应全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
7 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定。符合应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
8 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值符合设计和规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
9 |  | 钢结构高强度螺栓终拧抽检节点数量、抽检螺栓数量、扭矩值均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
10 |  | 高强度螺栓长度终拧后，螺栓外露丝扣为2～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 钢构件顶紧接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度均符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
13 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 未见混凝土结构构件存在蜂窝、麻面等观感质量缺陷。符合应判定为良好，可见蜂窝、麻面数量不超过3处，面积占比不超过0.5%的，应判定为不足，可见蜂窝、麻面数量超过3处，面积占比超过0.5%的，应判定为否定。 现场核查。
15 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，当存在少量缺陷时，应判定为不足，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
19 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
20 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
21 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
22 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
23 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
24 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-3
表C-3 主体结构（构筑物）实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构安全 | 未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 混凝土抗压强度满足设计要求。符合应判定为良好，若有其中任何一种强度等级的结构混凝土抗压强度不能满足设计要求时，应判定为否定。 查阅混凝土标养强度试块报告及评定，同条件试块强度报告及评定。
3 |  | 混凝土耐久性满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅混凝土耐久性试验、检测报告，混凝土中碱含量计算书。
4 |  | 钢结构焊缝探伤检测数量、比例等符合规范规定，检测结果应全部合格。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅钢结构焊缝探伤报告。
5 |  | 钢结构连接用高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告齐全，检验数量符合规范规定。符合应判定为良好，若缺少一方检验报告时，应判定为不足，若缺失某一规格、型号时，应判定为否定。 查阅全部型号高强度螺栓出厂检验报告、进场复验报告。
6 |  | 钢结构高强度螺栓终拧扭矩值符合设计和规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
7 |  | 钢结构高强度螺栓终拧抽检节点数量、抽检螺栓数量、扭矩值均满足设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅高强度螺栓终拧扭矩检查记录。
8 |  | 高强度螺栓长度终拧后，螺栓外露丝扣为2～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 钢构件顶紧接触面不应少于70%紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 普通钢结构构件防腐涂料的品种、涂层厚度均符合设计要求。符合应判定为良好，涂层厚度、涂刷遍数记录不详或缺失时，应判定为不足，无相关记录时，应判定为否定。 查阅相关设计要求，查阅材料进场检验记录及产品质保文件，查阅涂层厚度检测报告。
11 | 结构外观 | 混凝土结构构件尺寸准确、线条顺直、表面平整、棱角方正。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 未见混凝土结构构件存在蜂窝、麻面等观感质量缺陷。符合应判定为良好，可见蜂窝、麻面数量不超过3处，面积占比不超过0.5%的，应判定为不足，可见蜂窝、麻面数量超过3处，面积占比超过0.5%的，应判定为否定。 现场核查。
13 |  | 楼梯踏步坡度、尺寸、护栏安装符合规范要求，检修通道设置及标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 二次结构砌筑规范，构造做法完全符合设计要求及规范规定，未见明显质量缺陷时。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 钢结构焊缝外观饱满，未见明显质量缺陷时。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 钢结构表面涂层（防火、防腐）完好，未见脱落、破损。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 结构表面沟槽盖板与结构结合紧凑，封盖严密，行走无明显翘脚和异响。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
19 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
20 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
21 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
22 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
23 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
24 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
25 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-4
表C-4 装饰装修工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 结构及使用功能 | 临边栏杆高度、形式等均符合规范规定。符合应判定为良好，栏杆形式不符合规定时，可判定为不足，栏杆高度不符合规范规定时，应判定为否定。 现场核查。
2 |  | 楼梯踏步和台阶宽度、高度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
3 |  | 楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm，旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 踏步面应做防滑处理，齿角整齐，防滑条顺直、牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 幕墙物理性能试验检测项目、检测结果完全符合设计要求。符合应判定为良好，试验检测项目少于设计要求，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅设计文件，查阅幕墙物理性能试验检测报告。
6 |  | 室内功能区幕墙无渗漏，区域无异味。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 有防水要求房间的防水性能试验全部合格，且试验方法正确、记录详实。符合应判定为良好，当记录不够详实时，应判定为不足，否则应判定为否定。 查阅防水材料进场验收记录、复验报告、隐蔽验收记录、性能试验记录等。
8 |  | 具有爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房等建（构）筑物的防火、防爆设计建筑物耐火等级不应低于二级。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件。
9 |  | 具有爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房等建（构）筑物的防火、防爆设计门窗应向外开。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
10 |  | 具有爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房等建（构）筑物的防火、防爆设计屋面板和易于泄压的门、窗等宜采用轻质材料。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查相关材料进场材质单。
11 |  | 具有爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房等建（构）筑物的防火、防爆设计地面面层应采用撞击时不产生火花的材料。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计文件。
12 | 观感 | 外檐大面平整，石材、复合保温板幕墙的板块无明显错台。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 外檐大角挺拔，纵横线脚顺直，无明显缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 幕墙表面质量不允许明显划伤和长度>100mm的轻微划伤。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 幕墙胶缝宽度、深浅一致，板块表面无污染，胶缝表面平整、顺滑、无明显接茬。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 室内各部位墙、顶、地面大面平整，线条(角)顺直，未见缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 外檐雨棚齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 外檐散水齐全，无缺陷。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 外檐檐口下墙体、窗台下墙体无污水流坠污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 有防水要求的房间未见渗漏问题。符合应判定为良好，当现场检查发现渗漏时，应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 屋面未见渗漏、渗漏痕迹或存在明显渗漏隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相关隐蔽工程检查验收记录。
22 |  | 屋面坡向正确。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计要求。
23 |  | 女儿墙顶面大面平整，坡向、坡度正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 女儿墙压顶向内排水坡度不应小于5%，压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽；女儿墙根部不得有渗漏和积水现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 双扇防火门闭门顺序器未见缺失。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 铝合金、塑钢外窗内、外侧均打胶密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 小五金配件选用与小五金相同材质的螺钉（铜合页选用铜螺钉、不锈钢合页选用不锈钢螺钉），螺钉完全垂直旋入，钉帽无歪斜、突出。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 |  | 踢脚线的设置符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
29 |  | 踢脚线与柱、墙面应紧密结合，高度一致，局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间或标准间不应多于2处。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 环氧地坪、水泥砂浆地面平整，面层无空鼓、起皮、开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 涂料、油漆涂刷界限清晰，未见交叉污染，涂刷均匀，未见明显接茬、透底、流坠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 室内墙面石材、墙砖铺贴平整，板块排布合理，拼缝严密，无局部打磨现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 石膏板吊顶平整，未见开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 卫生间墙、地面砖排布合理，墙、地砖对缝整齐，无小条面砖。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 卫生洁具布置合理，与墙、地砖（石材）排布协调，地砖（石材）与蹲便器外边沿严密贴合。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 卫生间地漏位置布置合理，方便清理，且不妨碍通行，地漏位于地砖或石材板块中心，地砖、石材套割细致，切割部位光滑、无毛刺、崩边。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
38 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
39 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
40 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
41 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
42 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
43 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
44 |  | 室内空气质量检测合格。符合应判定为良好，未进行室内空气质量检测但在限定时间内进行检测，应判定为不足，室内空气质量不合格或限定时间内未进行检测，应判定为否定。 查阅室内空气质量检测报告。
45 |  | 屋面防水性能试验按区域、标高分别进行试验、记录。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅屋面防水性能试验记录。
46 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-5
表C-5 管道安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 管道安装 | 管道材质、规格符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅设计文件、施工方案、材料进场记录。
2 |  | 管道安装横平竖直，固定牢固可靠，未见变形。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 水平安装的重力流管道坡向正确，坡度符合设计、规范规定。符合应判定为良好，坡度不足时，应判定为不足，坡向相反时，应判定为否定。 现场核查。
4 |  | 重力流管道的弯头、三通、变径等配件选用正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 重力流管道检查口、清扫口位置符合设计要求及规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件。
6 |  | 丝扣连接、法兰连接、焊接连接管道的支、吊架设置的位置合理、间距符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 沟槽连接管道的支、吊架设置的位置、间距符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 管道入地做法规范。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 管道支、吊架的制作、防腐等符合设计要求，未见锈蚀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 管道支、吊架花篮螺栓连接件留有足够的调整余量，螺纹吊杆露出螺母长度不小于15mm，镇紧螺母镇紧。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 管道支、吊架螺纹吊杆露出螺母2扣～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 输气管道的固定支架位置、构造等符合设计要求，支架安装牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 输气管道的活动支架安装牢固，支架（支点）偏移方向与管道膨胀方向相反，偏移量经计算确定，并满足管道变形的需要。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件，查阅施工方案。
14 |  | 输气管道补偿器的型号、安装位置及预拉伸量等均符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件、物资进场验收文件、产品质保资料等。
15 |  | 管道抗震支、吊架的设置符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
16 |  | PVC管道阻火圈等配件符合相关规范的规定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 管道穿越楼板、墙体部位套管、封堵均可见（无遮盖）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管长度符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的管道与套管之间的间隙均应一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 管道穿越楼板、防火墙体部位的套管与管道之间密封材料满足防火要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 管道穿越楼板、墙体部位的套管与管道之间采用密封处理，密封材料满足防水、绝热等要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 铜管、不锈钢管与角钢、槽钢支架、管卡之间；铜法兰、不锈钢法兰与普通钢质螺栓之间均应采取绝缘措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 明装雨水管道牢固、顺直，管卡间距符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 明装雨水管道的顶端采用接水斗与屋面雨水斗连接，上部雨水斗的下边沿与下部接水斗的上边缘应基本齐平。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 明装雨水管道在中间转弯部位采用135°弯头，并采用接水斗将管道断开。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
27 |  | 雨水管道的下端出水口距离地面（或大屋面）的距离符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
28 | 管道连接 | 管道连接严密、可靠，未见借口渗漏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
29 |  | 丝扣连接无断齿、毛刺，长度符合要求，配合良好，涂料使用正确，外露2扣～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
30 |  | 丝扣连接管道连接处的外露麻丝、生料带等全部清理干净，无残留。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 丝扣连接管道的外露丝部位防腐油漆涂刷到位，无遗漏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 法兰连接管道的连接螺栓方向正确，同一法兰盘的螺栓穿入方向应一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 法兰连接管道的连接螺栓长度正确，拧紧后应突出螺帽的长度为1～2扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 法兰连接管道的连接螺栓表面无污染（连接后螺杆、螺帽均不得涂刷油漆）。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
35 |  | 法兰连接管道的法兰密封垫片齐全，垫片种类、厚度选择正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 法兰连接端面倾斜度不大于法兰外径的5/1000，<2mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
37 |  | 焊接连接焊缝应饱满，焊渣清理干净，焊缝宽度、厚度均匀、表面纹理清晰均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 焊接连接管道的焊缝周边管道上的焊接飞溅全部打磨干净。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 铜管、不锈钢管焊口清洗、钝化处理完整，无残留烧蚀、飞溅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 | 管道防腐 | 镀锌钢管焊接连接后进行了二次镀锌。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅相应镀锌记录。
41 |  | 镀锌钢管外表损伤部位均采取了有效的防腐措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
42 |  | 普通焊接钢管表面防腐涂层完整，涂刷均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
43 | 管道标识 | 各种管道标明信息应完整，流向、用途及输送目的地标识清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
44 |  | 管道标识的颜色、间距等符合设计及规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
45 |  | 管道绝热层材料、厚度符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅相关设计文件。
46 | 管道绝热 | 管道绝热层完整，无脱落、开裂，绝热层与管道贴合紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
47 |  | 采取绝热措施的管道在支架部位有良好的绝热措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
48 |  | 管道绝热层金属壳制作精细，连接严密、牢固，转弯部位分节制作、安装。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
49 |  | 管道绝热层外观平整，无较大凹凸。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
50 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
51 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
52 |  | 施工(监理)日志、施工(监理)记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工(监理)日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
53 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
54 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
55 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
56 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
57 |  | 压力管道等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
58 |  | 管道强度试验记录、冲洗记录、严密性试验记录齐全。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅压力试验记录、冲洗记录。
59 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-6
表C-6 设备安装工程实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 设备安装 | 设备布置排列整齐，同型号设备的位置、高度等保持一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 阀门安装的位置、手轮的方向等方便操作，接口及盘根均无渗漏，成排安装时，同一系统、同一型号的阀门安装高度、手轮方向等保持一致。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 设备地脚螺栓安装位置准确，垫板安装符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 设备地脚螺栓紧固后，螺栓外露丝扣为2～3扣。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 设计基础未见混凝土结构构件存在有害裂缝及危及结构安全的质量缺陷或质量隐患。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
6 |  | 取源部件两孔间距>D，且不小于200mm。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
7 |  | 敏感元件安装位置、方向正确，标识正确、清晰、不褪色。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 水泵吸水口偏心变径管上部平直，若为同心变径时采取了有效的排气措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 水泵吸水管段的阀门、过滤器等较大部件均设置独立支架。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 水箱（池）的溢流管口底边低于进水管口底边25mm～150mm，或在进水管段上安装了倒流防止器，或采取其他有效的防倒流措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 水箱（池）的溢流管独立设置，溢流管管口未伸入排水沟或集水井内，且管口装设了密目防虫网。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 设备的隔振、限位装置齐全有效，当设计无明确要求时采用标准图集的规范做法。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 沼气产生、储存、输送等环节及相关区域的设备、设施应采取防爆措施。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅设计要求，查询设备合格证。
14 |  | 平台楼梯齐全稳固，安装规范；主通道畅通、无阻碍、无影响膨胀的部位；各层平台标高、载荷标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查，查阅施工记录，查阅设计文件。
15 |  | 电梯启停平稳、无下坠感，运行时平稳，无晃动、振动，噪声符合规范规定；呼叫反应灵敏，楼层显示正确，平层准确无高差。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 热力管道各系统安装符合设计要求，安装规范，系统严密无渗漏，管道膨胀无受阻，膨胀指示器安装牢固可靠，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 热力管道各系统支吊架安装、受力状态符合设计要求；紧固件防松可靠；吊杆无明显偏斜，刚性吊架吊杆不大于3°，弹性吊架吊杆不大于4°。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 热力管道主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统管道吹洗记录符合设计及规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查调试报告。
19 |  | 设备、系统的标牌、标识及安全警示标志规范、统一、清晰、醒目。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 防爆电气设备的进线口与电缆、导线引入连接后，应保持电缆引入装置的完整性和弹性密封圈的密封性，并应将压紧元件用工具拧紧，且进线口应保持密封。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 防爆设备防止冲击的护板应只有用工具才能拆卸。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 保证专用防爆型式或用于防止触及裸露带电零件所必需的紧固件，应只能用工具（如钥匙、螺丝刀或扳手）才能松开或拆除。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 | 性能指标 | 厌氧消化主工艺为湿式厌氧的，物料破碎粒度应小于10mm；主工艺为干式厌氧的，物料破碎粒度应小于25mm并应混合均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
24 |  | 厌氧消化反应器应有检修孔和观察窗。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 厌氧消化反应器配置安全减压装置，安全减压装置应根据安全部门的规定定期检验。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检验记录。
26 |  | 好氧堆肥处理工艺应对垃圾进行水分调节、盐分调节、脱油、碳氮比调节等处理，物料粒径应控制在50mm以内。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
27 |  | 好氧堆肥初级发酵堆层各测试点温度均应达到55℃以上，且持续时间不应少于5d；或达到65℃以上，持续时间不应少于3d。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
28 |  | 强制机械通风的静态堆肥工艺，好氧堆肥初级发酵，堆层高度不应超过2.5m；当原料含水率较高时，堆层高度不应超过2.0m。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
29 |  | 好氧堆肥初级发酵的运行终止指标耗氧速率上升至最大后逐步下降，与最大耗氧速率相比应下降90%并趋于稳定。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告。
30 |  | 好氧堆肥初级发酵的运行终止指标发酵产物卫生指标蛔虫卵死亡率不应低于95%，粪大肠 菌值不应低于10-2，沙门氏菌不得检出。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告。
31 |  | 好氧堆肥次级发酵工艺当次级发酵在室内车间进行时，车间应具有良好的通风条件。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查验。
32 |  | 好氧堆肥次级发酵工艺露天次级发酵的发酵区应具有雨水截流、收集和导排措施。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场查验。
33 |  | 好氧堆肥次级发酵的终止指标耗氧速率应小于0.1%O2/min。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
34 |  | 好氧堆肥次级发酵的终止指标种子发芽指数不应小于80%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
35 |  | 堆肥产品农用或林用时，杂物含量不大于3%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
36 |  | 堆肥产品农用或林用时，粒度不大于12mm。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
37 |  | 堆肥产品农用或林用时，蛔虫卵死亡率不低于95%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
38 |  | 堆肥产品农用或林用时，大肠菌值为10-¹~10-²。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
39 |  | 堆肥产品农用或林用时，水分为25%～35%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
40 |  | 生化腐殖酸成品主要质量指标蛔虫卵死亡率不低于95%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
41 |  | 生化腐殖酸成品主要质量指标有机质含量不低于80%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
42 |  | 生化腐殖酸成品主要质量指标水分不大于12%。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
43 |  | 生化腐殖酸成品主要质量指标粪大肠菌群数不高于100个/g（mL）。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查调试报告。
44 |  | 餐厨垃圾分选后的餐厨垃圾中不可降解杂物含量应小于5%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
45 |  | 餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于90%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
46 |  | 厌氧消化前餐厨垃圾破碎粒度应小于10mm，并应混合均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
47 |  | 湿式工艺的消化物料含固率宜为8%～18%，物料消化停留时间不宜低于15d。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告。
48 |  | 干式工艺的消化物含固率宜为18%～30%，物料消化停留时间不宜低于20d。满足设计要求，符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅性能考核试验报告或监测报告。
49 |  | 生化腐殖酸成品有机质含量≥80.0。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
50 |  | 生化腐殖酸成品总腐植酸HA≥45.0。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
51 |  | 生化腐殖酸成品游离腐植酸HA≥40.0。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
52 |  | 生化腐殖酸成品pH5.0～7.5。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
53 |  | 生化腐殖酸成品Na+的质量分数≤0.6。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
54 |  | 生化腐殖酸成品灰分≤7.5。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
55 |  | 生化腐殖酸成品水分（H2O）的质量分数≤12.0。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
56 |  | 生化腐殖酸成品粪大肠菌群数≤100个/g（mL）。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
57 |  | 生化腐殖酸成品蛔虫卵死亡率≥95。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
58 |  | 生化腐殖酸成品沙门氏菌不得检出。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
59 |  | 生化腐殖酸成品黄曲霉毒素≤50。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅性能考核试验报告或检测报告。
60 |  | 餐厨垃圾处理厂工作场所环境监测内容应包括：噪声、粉尘、有害气体（H2S，NH3等）、空气中细菌总数、苍蝇密度等。检测指标符合设计及国家排放要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测报告。
61 |  | 餐厨垃圾处理厂排气口监测内容应包括：粉尘、有害气体（H2S，SO2，NH3等）。检测指标符合设计及国家排放要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测报告。
62 |  | 餐厨垃圾处理厂厂界环境监测内容应包括：噪声、总悬浮颗粒物（TSP）、有害气体（H2S，SO2，NH3）等、苍蝇密度、排放污水水质指标（BOD5、CODe、氨氮等）。检测指标符合设计及国家排放要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测报告。
63 |  | 堆肥处理厂作业区监测项目应包括：噪声、粉尘、有害气体（H2S、SO2、NH3）和细菌总数（空气）。检测指标符合设计及国家排放要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测报告。
64 |  | 堆肥处理厂厂区和厂界环境质量监测应包括：大气中单项指标（NO2、总悬浮颗粒物）、地表水水质、噪声、蝇类密度和臭级。检测指标符合设计及国家排放要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检测报告。
65 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
66 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施 性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
67 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
68 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
69 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
70 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场 复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
71 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
72 |  | 制造商应准备防爆安全方面详细说明的文件，用于确定设备对本文件和其他任何适用防爆安全标准的符合性。对其制造的防爆产品应取得防爆合格证。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅制造许可等资料。
73 |  | 压力容器等设备，进场时附有制造许可证及许可证附件等资料的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅制造许可等资料。
74 |  | 阀门的强度和严密性试验记录齐全，试验压力、持续时间、抽检数量等均符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅阀门试验记录。
75 |  | 水压试验压力、试验位置等均符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅热水供应系统水压试验记录。
76 |  | 锅炉压力容器制造、安装安全监督检验合格报告（证）齐全，投产后锅炉压力容器定期监督检验合格，报告（证）齐全。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅检验报告。
77 |  | 电梯各种材料均应符合设计要求，材料、配件、器具、设备的合格证、质保书、检验报告等资料齐全、有效，进场检验合格。国家规定强制认证产品有强制认证证书的有效抄件。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅有关资料。
78 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-7
表C-7 电气系统实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 变配电设备 | 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪，周围排水通畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 变压器安装端正、牢固，一次、二次及低压侧中性点接线应正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）干净整洁，电缆上架。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
5 |  | 变配电间内的电缆沟（夹层）电缆排放应整齐、标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 变配电控制室按规定设置绝缘材质挡鼠板。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 配电箱、柜安装端正、排列整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 配电箱、柜的柜体及门应接地可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 配电箱、柜封闭应严密，箱、柜内无杂物，防护登记符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 配电箱、柜内的原理图、断路器隔弧片等图纸、配件齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 配电箱、柜内导线压接应牢固、颜色（色标）正确、排列整齐、绑扎成束、标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 配电箱、柜内导线有足够的预留长度。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 配电箱、柜内导线绝缘层剥削长度适宜，与电气器件连接后无明显裸露带电导体。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 |  | 现场控制箱急停等保护灵敏可靠。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 变电所低压配电柜的保护接地导体与接地干线应采用螺栓连接，防松零件应齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
16 |  | 室外落地式配电箱（柜）应安装在高出地坪不小于200mm的底座上，底座周围应采取封闭措施；不应设置在水管接头的下方。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
17 |  | 当配电箱（柜）设有中性导体（N）和保护接地导体（PE）母线或端子板时，应符合规定：1.N母排或N端子必须与金属电器安装板做绝缘隔离，PE母排或端子板必须与金属电器安装板做电气连接；2.PE线必须通过PE母排或PE端子板连接；3.不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
18 |  | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：1.箱（盘）内配线应整齐、无绞接现象；导线连接应紧密、不伤线芯、不断股垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于根，防松垫圈等零件应齐全；2.箱（盘）内开关动作应灵活可靠；3.箱（盘）内宜分别设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
19 |  | 照明配电箱（盘）安装应符合下列规定：1.箱体开孔应与导管管径适配，暗装配电箱箱盖应紧贴墙面，箱（盘）涂层应完整；2.箱（盘）内回路编号应齐全，标识应正确；3.箱（盘）应采用不燃材料制作；4.箱（盘）应安装牢固、位置正确、部件齐全，安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于1.5%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸。
20 | 配电线路 | 电缆、母线排放应整齐、固定牢固，回路标识齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 电缆保护管安装管口离设备距离≤500mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 不同金属导体连接时采取防止发生电化学腐蚀的过渡连接措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 电缆桥架固定牢固，铝合金梯架在钢制支吊架上固定时有防电化腐蚀措施。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 钢制电缆桥架，直线段每隔30m设置一个的补偿装置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 |  | 铝合金或玻璃钢电缆桥架，直线段每隔15m设置一个的补偿装置。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
26 |  | 跨越建筑物仲缩缝电缆桥架，设置1个补偿装置。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
27 |  | 金属电缆支架、桥架及竖井全长有可靠的接地。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
28 |  | 水平安装的电缆支架，各支架的同层横档应在同一水平面上，偏差不应大于5mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、尺量。
29 |  | 托架、支吊架沿桥架走向偏差不应大于10mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计图纸、尺量。
30 |  | 电缆贯穿墙壁、楼板的孔洞处，电缆进入盘、柜、箱、盒的孔洞处，电缆进出电缆竖井的出入口处，电缆桥架穿过墙壁、楼板的孔洞处，电缆导管进入电缆桥架、电缆竖井、电缆沟的断口处应采用防火封堵材料密实封堵。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
31 |  | 梯架、槽盒、母线安装平整、顺直，支架位置正确、间距均匀，固定牢固，防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
32 |  | 梯架、槽盒、母线跨越建筑变形缝时补偿措施合理、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
33 |  | 梯架、槽盒、母线、导管穿越防火隔断墙、楼板时的防火封堵措施合理，封堵严密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
34 |  | 二次回路接线应符合设计要求，除电子元件回路或类似回路外，回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V；对于铜芯绝缘导线或电缆的导体截面积，电流回路不应小于2.5mm2，其他回路不应小于1.5mm2。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，施工记录。
35 | 防雷、接地及等电位联结 | 接闪器（针、带、线、网）安装应位置正确，表面及焊接处无锈蚀现象，与防雷引下线连接可靠，引下线有明显标识。符合应评定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
36 |  | 总等电位联结（MEB）、局部等电位联结（LEB）、辅助等电位联结（SEB）、符合设计、规范要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、隐蔽工程验收记录。
37 |  | 梯架、槽盒的首、末端与保护导体可靠连接，跨接连接规范，爪形垫片、防松措施等齐全有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
38 |  | 变压器室、高压室设置两个以上的备用接地点，当高、低压处于同一房间时，高压柜、变压器附近设置有备用接地点，且有明显标识。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
39 |  | 沿墙敷设的接地干线应固定牢固、敷设顺直，距离墙面、地面的距离符合规范规定，表面的色标符合规范规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
40 |  | 镀锌扁钢制作接地干线的规格符合设计要求，搭接长度、连接方式符合规范的规定，90°转弯采取冷弯制作，镀锌层无污染、损坏。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
41 |  | 爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
42 |  | 危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
43 |  | 爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
44 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
45 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
46 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
47 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
48 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
49 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
50 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
51 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-8
表C-8 监控系统实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 控制箱、柜 | 控制箱、柜应安装端正、牢固，箱、柜密封，线槽、导管应与箱、柜可靠连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
2 |  | 箱、柜内部元器件应安装牢固、排布整齐。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
3 |  | 箱、柜内的配件齐全，导线、电缆端子制作规范、压接牢固、排列整齐、绑扎成束、标识齐全，导线有足够的预留长度，电缆头包扎紧密。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
4 |  | 电涌保护器（SPD）的试验等级符合设计要求，安装规范。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查，查阅设计文件、试验报告。
5 | 线槽及缆线敷设 | 线槽、导管安装平整、顺直，支吊架位置正确、间距均匀，固定牢固，水平布置的线槽开口向上。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
6 |  | 线槽、导管防腐涂（镀）层完整，无损坏、污染，消防系统线槽、导管的防火涂层完整无破损，防火涂料涂刷均匀。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 线槽内电缆、导线排放整齐、固定牢固。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 柔性导管敷设长度符合规范规定，导管完整，无脱落、断裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 柔性导管采用专用配件与设备、硬导管、线槽连接。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
10 |  | 线槽、导管跨越建筑变形缝时补充措施合理、有效。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 线槽、导管穿越防火隔断墙、楼板时防火封堵严密，封堵后表面干净、整洁。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 | 设备与部件 | 监控系统等各系统的探测器、传感器、执行机构安装端正、牢固、排列整齐、与装饰装修协调一致、表面干净整洁无污染。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 现场显示器读数正常，灵敏性和稳定性兼顾，安装牢固、端正。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 控制系统 | 控制系统试运转一次合格。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅联合试运转报告。
15 |  | 中央控制系统画面美观、简洁，涵盖所有工艺单元和关键节点，主要工艺参数实时显示，具有自动生成数据曲线功能。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 |  | 机组有功功率，达到铭牌出力或符合调度指令。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
17 |  | 锅炉热效率达到设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
18 |  | AGC投运，符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 |  | 主蒸汽温度，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 |  | 再热汽温度，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
21 |  | 主蒸汽压力，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
22 |  | 机组轴系振动最大值，符合设计要求。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
23 |  | 环保部门污染物排放在线监测装置在线运行。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
24 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批记录。
25 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
26 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
27 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
28 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
29 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
30 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
31 |  | 重要场所进出登记情况，标识标牌清晰、悬挂正确；控制中心等主要使用功能位置环境整洁，无尘土；温度湿度符合要求。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅记录文件。
32 |  | 施工记录资料齐全，记录详实。符合应判定为良好，否则应判定为不足。若缺少某项施工记录而对工程质量无法进行确认时，应判定为否定。 查阅重要施工记录文件，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
33 |  | 质量验收记录齐全，验收合格，建设单位（监理）同意验收意见明确。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅分项工程、分部工程验收记录。
34 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
35 |  | 竣工图编制规范，变更标注齐全、字迹清晰，变更依据、日期等要素齐全，制图、审核手续完备；设计变更及洽商记录审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸、设计变更、洽商记录。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。

## 表C-9
表C-9 附属设施实体质量评价记录表
工程名称 |  |  | 复查时间 |  | 年 月 日
序号 | 项目 | 评价内容、评价标准及评价方法 | 良好 | 不足 | 否定 | 备注
1 | 厂区道路、广场 | 厂区道路贯通成环，转弯半径设置合理，便于大型车辆通行。符合应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
2 |  | 雨水排泄顺畅，无明显积水点，雨水口设置合理。符合应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
3 |  | 沥青混凝土面层无明显质量问题如明显起伏、裂缝和补修痕迹。符合应判定为良好，否则应判定为不足。现场核查。
4 |  | 路面平整度σ≤1.2。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 查阅平整度试验检测报告。
5 |  | 板面平整、密实，边角整齐，无裂缝、积水现象。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
6 |  | 混凝土表面无石子外露和浮浆、脱皮、踏痕等现象。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
7 |  | 板面拉毛、压槽纹理清晰，深度不小于1mm。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
8 |  | 每块每侧板边蜂窝麻面面积小于1%。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
9 |  | 面层纵断高程、中线、宽度、横坡、纵横缝直顺度实测记录符合设计及标准规定。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅试验检测记录、施工记录。
10 |  | 伸缩缝直顺，缝内无杂物，并在规定深度和宽度范围内全部贯通；传力杆与缝面垂直。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
11 |  | 切缝直线段直顺，曲线段圆滑，无夹缝；灌缝饱满，无漏缝。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
12 |  | 路缘石砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
13 |  | 广场采用铺砌面层时，颜色一致，过渡自然、协调，无明显翘角、缺损，缝线均匀直顺，对缝自然。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
14 | 厂区围墙 | 围墙基础坚实、封闭良好，主要设计参数满足设计要求，沉降量满足设计与规范要求，无不均匀沉降导致的墙体开裂。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
15 |  | 厂区围墙直顺、整洁，高度适宜，金属围栏无锈点。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
16 | 厂区绿化 | 厂区绿化区域绿植覆盖度不低于95%，无肉眼可见裸漏土地。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
17 |  | 厂区绿地内无死株、枯枝，植物无明显病虫危害症状。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
18 |  | 厂区行道树养护期树冠完整，规格整齐、无缺株。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
19 | 厂区照明 | 厂区照明设施照度满足设计要求和使用功能需要。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
20 | 厂区消防设施 | 消防设施经过消防验收通过。符合应判定为良好，否则应判定为否定。 现场核查。
21 |  | 灭火器数量充足，布置合理，处于有效期内。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
22 |  | 设有消防泵房或其他能够保证消防需要的水源和水压。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
23 |  | 建筑内消防报警系统齐全，排烟通风设备安装正确。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
24 |  | 消防通道设置合理，参数满足设计与规范要求，便于疏散，标志标线清晰。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 现场核查。
25 | 资料 | 施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案，方案编制内容全面，审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。施工方案缺失，应判定为否定。 查阅施工组织设计、施工方案、危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
26 |  | 技术交底、安全技术交底，交底内容准确、图文并茂，有针对性、可操作实施性强，交底流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅技术交底、安全技术交底。
27 |  | 施工（监理）日志、施工（监理）记录真实完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工（监理）日志及记录，并应与相关施工、监理文件确认其闭合性。
28 |  | 施工测量监测资料、施工试验检测技术资料齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅施工测量监测资料、施工试验检测报告。
29 |  | 设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料审批流程完整。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅设计变更及洽商记录、监理单位与建设单位资料。
30 |  | 原材料、半成品、成品的质量证明文件、性能检验报告、进场检验记录及进场复验报告齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
31 |  | 检验批、分项、分部工程验收评定记录表内容全面详实、签字齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅相应资料。
32 |  | 竣工验收资料编制规范齐全。符合应判定为良好，否则应判定为不足。 查阅竣工图纸及相应竣工资料。
合计 |  |  | 0 | 0 | 0
结论 |  | 该基本评价单元实际共核查 | 0 | 其中 | 良好 | 0
[5 empty] | 不足 | 0
[5 empty] | 否定 | 0
[5 empty] | 良好率为 | #DIV/0!
核查专家：
注：请在备注栏中注明未核查项的未核查原因，如“无此项内容”或因何原因未能够进行核查；请在备注栏中对质量特别突出的亮点进行说明，对不足、否定说明具体原因。